터빈-발전기 운전 매뉴얼

TG 매뉴얼 및 비상시 조치사항

문서 정보

문서명: 터빈-발전기(TG) 운전 매뉴얼 및 비상시 조치사항

문서번호: FV-TG-OM-001

문서 버전: 1.0

문서 종류: SOP

대상 설비: 터빈(TBN), 발전기(GEN), 변압기 및 소내 전기설비

작성자: 홍길동

작성일: 2026-08-26

목    차

1 비상시 조치사항	15

1.1 정상 운전 중 Black Out 시 조치사항	15

1.1.1 Black Out 발생 직후 비상전원 확보 및 계통 격리 절차	15

1.1.2 정전 복귀 시 수전 정상화 및 설비 복구 절차	15

1.2 TBN/GEN Trip 시 조치사항	16

1.2.1 발생 조건: TBN 또는 GEN 단독 Trip 판단 기준	16

1.2.2 ESV Close 후 Shut Down Sequence 확인	17

1.3 한전 순간 정전 시 조치사항	18

1.3.1 한전 순간 정전 시 조치 절차	18

1.4 DCS All Malfunction 시 조치사항	19

1.4.1 DCS All Malfunction 시 조치 절차	20

1.5 T/G 및 BLR 운전 중 BLR All Trip 시 조치사항	20

1.5.1 BLR All Trip 시 조치 절차	20

1.6 T/G 및 BLR 2대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치사항	21

1.6.1 BLR 2대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치 절차	21

1.7 T/G 및 BLR 3대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치사항	21

1.7.1 BLR 3대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치 절차	22

1.8 탈기기 Trouble 시 조치사항	22

1.8.1 탈기기 급수 부족 시 조치 절차	22

1.8.2 탈기기 압력 부족 시 조치 절차	22

1.9 냉각수펌프 Trip 시 조치사항	22

1.9.1 냉각수펌프 2대 운전 중 1대 Trip 시 조치 절차	23

1.10 정상 운전 중 BFP 1대 Trip 시 조치사항	23

1.10.1 Main BFP 운전 구성 및 Stand-By 펌프 기동	23

1.10.2 Stand-By BFP가 없을 경우 조치 절차	23

1.11 공기압축기 Trouble 시 조치사항	24

1.11.1 공기압축기 Trouble 시 조치 절차	24

1.11.2 BLR, TBN Trip 대비 제어밸브 Fail Position 확인	25

2 설비별 Trip 조건	26

2.1 TBN Trip 조건	26

2.2 GEN Trip 조건	26

2.3 BLR Trip 조건	27

2.3.1 Main BLR Trip 조건	27

2.3.2 Aux BLR Trip 조건	28

2.4 BLR BFP Trip 조건	28

2.4.1 Main BFP Trip 조건	28

2.4.2 AUX BFP Trip 조건	29

3 터빈 기동 및 정지	30

3.1 TBN 기동 및 정지	30

3.1.1 TBN Cold Start 요구조건	30

3.1.2 TBN Cold Start 기동 절차	30

3.1.3 TBN Warm Start 요구조건	33

3.1.4 TBN Warm Start 기동 절차	33

3.2 T/G Start-Up 절차 및 점검항목	34

3.2.1 Start-Up 점검항목: Oil System(윤활유 계통)	34

3.2.2 Start-Up 점검항목: Condensate System(복수 계통)	35

3.2.3 Start-Up 점검항목: Sealing Steam System(밀봉증기 계통)	36

3.2.4 Start-Up 점검항목: Evacuation System(진공 계통)	37

3.2.5 Start-Up 점검항목: Turboset(터보셋)	37

3.2.6 Start-Up 점검항목: T/G Start Up(터빈 승속 및 병입)	38

3.2.7 Start-Up 점검항목: 추기제어운전	39

3.3 TBN Shut-Down	40

3.3.1 TBN Shut Down 요구조건	40

3.3.2 TBN Shut Down 절차	40

3.3.3 TBN Shut-Down 절차 및 점검항목(계통별)	41

4 터빈 및 발전기 보호장치	44

4.1 TBN 보호장치	44

4.1.1 터빈 보호장치의 정의	44

4.1.2 터빈 보호장치의 설치 목적	44

4.1.3 터빈 보호장치의 신뢰성 확보	44

4.1.4 터빈 보호장치의 동작시험	44

4.1.5 터빈 보호장치의 종류	45

4.2 Safety Block (2 out of 3)	48

4.3 TBN Protection Settings	48

4.4 GEN Protection Settings	50

4.5 GEN 보호장치	52

4.5.1 발전기 보호계통의 개요	52

4.5.2 발전기 보호 용어해설	52

4.5.3 발전기 고장종류	52

4.5.4 발전기 보호 동작 구분(86-1, 86-2, 86-3, 경보)	53

4.5.5 발전기 보호계전기의 종류와 역할	53

5 터빈 운전 관리	56

5.1 Shut-Down 터빈의 보존	56

5.1.1 Shut-Down 터빈 부식의 개요	56

5.1.2 단기간 정지(4일 이내) 시 터빈 보존	56

5.1.3 정지(4일 ~ 6개월) 시 터빈 보존	56

5.1.4 6개월 ~ 8개월 정지 시 터빈 보존	57

5.2 터빈 운전 시 제한 조건	57

5.2.1 터빈 운전 제한 조건의 개요	57

5.2.2 터빈 기동 시 주된 제한사항	57

5.3 터빈 Trouble Shooting	59

5.3.1 일반 터빈 고장(General Turbine Malfunctions)	59

5.3.2 보호·안전·감시장치(Protection, Safety and Monitoring Equipment)	60

5.3.3 오일 계통(Oil System) 고장	62

5.3.4 오일 계통 경보 시 조치(Oil Flow System Faults)	64

5.3.5 진동(Vibrations)	66

5.4 터빈 효율	68

5.4.1 증기터빈의 에너지관리	68

5.4.2 증기터빈 성능관리	69

5.5 터빈 손상기구	71

5.5.1 터빈 손상기구의 개요	71

5.5.2 터빈 손상기구 관련 용어	71

5.5.3 터빈 로터의 손상기구	72

5.5.4 고압 및 중압 로터의 손상기구 및 위치	74

5.5.5 로터와 터빈/발전기의 손상기구	74

5.5.6 Casing(케이싱)의 손상기구	75

5.5.7 터빈 케이싱 보수방법 비교	76

5.5.8 밸브와 스팀체스트의 손상기구	77

5.5.9 Blade(블레이드)의 손상기구	78

5.5.10 다이아프램과 노즐박스의 손상기구	78

5.6 터빈 특수운전	79

5.6.1 변압 운전	79

5.6.2 터빈 By-pass 운전	81

5.6.3 소내 단독 운전	82

5.6.4 저주파수 운전	83

5.6.5 최저부하 운전	85

5.6.6 과부하 운전	86

5.6.7 일일 기동정지 운전(DSS)	86

6 터빈 본체 구조	88

6.1 터빈 개요	88

6.1.1 터빈의 기본 동작원리	88

6.1.2 증기터빈의 분류	88

6.1.3 대전열병합발전 터빈	90

6.2 Casing (케이싱)	91

6.2.1 케이싱 개요	91

6.2.2 케이싱의 열응력 감소	92

6.2.3 케이싱의 팽창 기준	92

6.2.4 고압터빈 케이싱	92

6.2.5 저압터빈 케이싱	94

6.3 Rotor (로터)	95

6.3.1 로터 개요	95

6.3.2 로터의 열응력	95

6.3.3 로터의 열팽창과 상대팽창	95

6.3.4 고압터빈 회전자(HP TBN Rotor)	96

6.3.5 저압터빈 회전자(LP TBN Rotor)	96

6.4 노즐과 다이아프램	97

6.4.1 노즐	97

6.4.2 다이아프램(Diaphragm)	98

6.5 Blade (블레이드)	98

6.5.1 날개 개요	98

6.5.2 회전날개의 기능과 구성 요소	99

6.5.3 고정날개의 기능	99

6.5.4 날개의 문제	99

6.6 Bearing (베어링)	100

6.6.1 저어널 베어링(Journal Bearing)	100

6.6.2 추력 베어링(Thrust Bearing)	102

6.7 Coupling (커플링)	103

6.7.1 축이음(Coupling)의 기능과 구조	103

6.8 Turning Gear (터닝기어)	103

6.8.1 터닝기어의 기능	103

6.8.2 터닝기어의 구동 방법	104

6.8.3 터닝기어 운전 시 윤활유 온도	104

6.8.4 터닝기어 운전	104

6.8.5 터닝기어 제어 순서	106

7 터빈 보조 계통	108

7.1 윤활유 계통	108

7.1.1 윤활유 계통 개요	108

7.1.2 윤활유 계통 구성 기기	109

7.2 제어유 계통	117

7.2.1 제어유 계통 개요	117

7.2.2 제어유 계통 구성 기기	117

7.3 터빈 밀봉증기 계통	118

7.3.1 밀봉증기 계통 개요	118

7.3.2 밀봉 장치	118

7.3.3 밀봉 증기 계통 구성 기기	119

7.3.4 밀봉증기 계통 운전 방법	120

7.3.5 밀봉증기 계통 경보 및 보호 장치	121

7.4 복수 및 진공 설비	122

7.4.1 복수기 개요	122

7.4.2 복수기 구조 및 설계 기준	122

7.4.3 복수기 운전 방법 및 핫웰 수위 설정값	123

7.4.4 복수기 진공도	124

7.4.5 핫웰 수위 조절	125

7.4.6 복수 펌프	125

7.4.7 진공 설비(공기 추출기, Ejector)	126

7.4.8 진공 설비 운전 방법	130

8 터빈 밸브 및 제어 시스템	131

8.1 터빈 밸브	131

8.1.1 터빈 밸브 동작 방법	131

8.1.2 주증기 정지밸브(Main Stop Valve, M.S.V)	131

8.1.3 주증기 조절밸브(Control Valve, C.V)	132

8.1.4 배기 밸브(Ventilator Valve, V.V)	132

8.1.5 드레인 밸브(Drain Valve)	133

8.1.6 추기 체크 밸브(Extraction Check Valve)	133

8.2 터빈 제어 시스템	134

8.2.1 Base Turbine Controller(BTC) 개요	134

8.2.2 BTC 운전: 속도 제어기(Speed Controller)	135

8.2.3 BTC 운전: 부하 제어기(Load Controller)	135

8.2.4 BTC 운전: Throttle Pressure Limiter	137

8.2.5 BTC 운전: Load Limiter	138

8.2.6 BTC 운전: Runback Logic	138

8.2.7 BTC 운전: Stop Valve/Control Valve Transfer Logic	138

8.2.8 BTC 운전: Single/Sequential Mode Transfer Logic	139

8.2.9 BTC 운전: Stop Valve 및 Control Valve Test Logic	140

8.2.10 BTC 운전: Trip/Reset Logic	141

8.2.11 BTC 운전: Reheat Valve 및 Intercept Valve Logic	141

8.2.12 BTC 운전: Overspeed Protection Logic	142

8.2.13 BTC 운전: Stop Valve Logic	142

8.2.14 BTC 운전: Control Valve Logic	143

8.2.15 BTC 운전: Valve Calibration	144

8.2.16 Operator Interface (운전원 인터페이스)	144

8.2.17 Combined Cycle Unit의 Throttle Pressure Control	145

8.2.18 EHC Trip System	146

9 Balancing 및 위치측정	147

9.1 Balancing (밸런싱)	147

9.1.1 밸런싱(Balancing)의 정의	147

9.1.2 불평형(Unbalance)의 정의	147

9.1.3 불평형(Unbalance)의 원인	147

9.1.4 불평형(Unbalance)의 보정 방법	149

9.1.5 불평형(Unbalance)의 형태	150

9.2 TBN/GEN 위치측정 기술	151

9.2.1 터빈발전기 위치측정 개요 및 측정 목적	151

9.2.2 베어링 Pedestal 단독 Level 변화 측정	152

9.2.3 베어링 Pedestal 및 터빈 Casing 수평 Position 측정	153

9.2.4 터빈 Foundation Spring 위치변화 측정	154

9.2.5 Condenser 기초 Spring 변화 측정	154

9.2.6 저압터빈 Casing(Hood) Level 변화 측정	155

9.2.7 베어링 Pedestal 지지 Base Plate 변화 측정	155

9.2.8 터빈 기초대 Bench Mark 측정	156

9.2.9 발전기 Base Plate Level 변화 측정	157

9.2.10 터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 변화 측정	157

9.2.11 터빈발전기 위치측정 결론	158

10 발전기 운전 및 관리	159

10.1 발전기 운전	159

10.1.1 발전기 단독 운전과 무부하 운전	159

10.1.2 발전기 운전 순서	159

10.1.3 전력수요 변동 시 발전기 출력 변동 과정	159

10.1.4 발전기 병렬 운전과 병입 조건	160

10.1.5 동기 검정기에 의한 계통 병입(수동 병입)	161

10.1.6 발전기 출력제어: 유효전력 제어(주파수 제어)	162

10.1.7 발전기 출력제어: 부하분담	163

10.1.8 발전기 출력제어: 무효전력 제어(전압 제어)	164

10.1.9 전압제어의 필요성	165

10.1.10 발전기 비정상 운전 시의 제 현상	166

10.1.11 유효전력, 무효전력의 제어원리	166

10.2 발전기 성능	167

10.2.1 발전기 출력가능 곡선의 제한 요소	167

10.2.2 발전기 가능출력곡선	168

10.2.3 전력시장의 발전기 성능요구 사항	168

10.3 발전기 관리 정비	169

10.3.1 발전기 온도 관리	169

10.3.2 발전기 진동(Vibration) 관리	170

10.3.3 발전기 축전류 관리	171

10.3.4 발전기 고장원인 및 보수	171

10.3.5 회전정류장치(Rotary Rectifier Unit)의 점검	173

10.4 발전기 보호장치	174

10.4.1 발전기 보호계통 개요	174

10.4.2 발전기에서 발생할 수 있는 고장과 보호방법	174

10.4.3 발전기 고장의 처치	176

10.4.4 보호 관련 용어해설	176

10.4.5 발전기 고장 종류	176

10.4.6 보호 동작의 구분(비상정지, 급정지, 무부하 무여자 정지, 경보)	177

10.4.7 발전기 비율차동 계전기(Differential Protective Relay, 87)	177

10.4.8 발전기 역상 과전류 계전기(Reverse Phase Relay, 46)	177

10.4.9 발전기 계자상실 계전기(Loss of Field Relay, 40)	178

10.4.10 발전기 지락 계전기(Ground Overvoltage Relay, 64)	178

10.4.11 발전기 역전력 계전기(Reverse Power Relay, 32)	178

10.4.12 발전기 저주파수 계전기(Under Frequency Relay, 81)	179

10.4.13 발전기 고정자 전류검출 계전기(Thermal Relay, 49)	179

10.4.14 부족전압 계전기(Undervoltage Relay, 27) 및 전압평형 계전기(Voltage Balance Relay, 60)	179

10.4.15 과전류 계전기의 종류	179

10.4.16 발전기 보호계전기 정정값(GEN Protection Settings)	179

10.4.17 전기자 보호: 단락보호계전방식(87G)	181

10.4.18 전기자 보호: 지락보호계전방식(64G)	181

10.4.19 계자 보호회로: 계자상실 보호(40G)	182

10.4.20 계자 보호회로: 계자회로 지락보호(64F)	183

10.4.21 비정상상태 운전 보호: 불평형 전류에 대한 보호(46G)	184

10.4.22 비정상상태 운전 보호: 역전력 보호계전기(67G)	186

10.4.23 비정상상태 운전 보호: 과전압 보호(59G)	187

10.4.24 비정상상태 운전 보호: 과여자 보호(59/81 MT)	187

10.4.25 비정상상태 운전 보호: 저주파수 보호(81G)	188

10.4.26 비정상상태 운전 보호: P.T Fuse 용단에 대한 보호(60)	188

10.4.27 발전기-변압기 보호(87GT)	189

10.5 발전기 Trouble Shooting	189

10.5.1 발전기 Trouble Shooting 개요	189

10.5.2 발전기 고장 종류의 구분	189

10.5.3 Alarm 장치에 지시되는 고장	189

10.5.4 Alarm 장치에 지시되지 않는 고장	192

10.5.5 Trouble-shooting 후의 조치	195

11 발전기 구조 및 부속설비	196

11.1 발전기 일반	196

11.1.1 발전기의 근본원리와 정의	196

11.1.2 3상 동기 발전기의 특징	196

11.1.3 발전기 구조 및 기능 개요	197

11.1.4 Stator Frame(고정자 틀)	197

11.1.5 고정자 철심	198

11.1.6 고정자 권선	198

11.1.7 발전기 회전자	199

11.1.8 Retaining Ring(코일 보호환)	200

11.1.9 발전기 냉각기	200

11.1.10 발전기 기타 구성품(베어링, 브러시 기어, 브러시레스 여자기)	203

11.2 발전기 부속설비	203

11.2.1 발전기 모선(IPB, Isolated Phase Bus)	203

11.2.2 발전기 중성점 저항기	204

11.2.3 서어지 흡수 장치(Surge Absorber)	205

11.2.4 여자기(Exciter)	205

11.2.5 자동전압조정기(AVR)	208

11.2.6 발전기 차단기(Generator Circuit Breaker)	210

11.3 FMVC 815 전압조정장치	211

11.3.1 FMVC 815 전압조정장치 System의 목적	211

11.3.2 FMVC 815 전압조정장치의 기능 및 구성	212

11.3.3 FMVC 815 주회로	212

11.3.4 FMVC 815 제어와 감시	214

11.3.5 FMVC 815 설계와 정격치	214

11.3.6 FMVC 815 운전 절차(기동, 운전, Shut-down)	215

11.3.7 FMVC 815 유지 보수	216

12 변압기 및 소내 전기설비	219

12.1 변압기(TR)	219

12.1.1 변압기의 정의와 발전소에서의 용도	219

12.1.2 변압기의 원리(전자유도와 권수비)	219

12.1.3 변압기의 구성: 철심 및 권선	220

12.1.4 변압기의 구성: 절연유	220

12.1.5 변압기의 구성: 냉각장치와 냉각방식 분류	221

12.1.6 변압기의 표준 부속품	223

12.1.7 변압기 보호장치: 고장의 종류와 원인	224

12.1.8 변압기 보호장치: 전기적 보호 계전기	225

12.1.9 변압기 보호장치: 기계적 보호 계전기	225

12.1.10 변압기 보호장치: 전기적 보호와 기계적 보호의 조합	226

12.1.11 변압기의 일상점검 항목	226

12.1.12 발전소 변압기의 적용 종류	226

12.2 소내 전기설비	227

12.2.1 발전소 전기설비의 개요와 구분	227

12.2.2 Switch Yard	227

12.2.3 가스절연식 스위치야드(GIS)	227

12.2.4 전력 개폐장치: 차단기와 단로기	228

12.2.5 전력 개폐장치: 차단기와 단로기의 조작순서	228

12.2.6 소내 전기설비의 구성	229

12.3 전기설비 요약	230

12.3.1 전기요약단선도의 전원 계통 구성	230

12.3.2 6.6kV 전동기 부하(원본 단선도 기준)	231

12.3.3 380V 배전반(CQ)과 분전반(DQ)의 부하(원본 단선도 기준)	231

12.3.4 분전반별 부하 내역	232

12.3.5 DC 110V(Battery Charger, HP 02) 부하 목록	233

12.3.6 UPS AC 110V(HP 01) 부하 목록	233

12.3.7 에센셜 Feeder(EP 05, AVR#2) 부하 목록	234

12.3.8 ATS, AVR, UPS 구성	235

12.4 기타 자료	235

12.4.1 발전소 전체 계통 개략도의 구성 기기	235

12.4.2 소각스팀 공급계통	236

12.4.3 TBN/GEN Protection 구성	236

12.4.4 PLC System Configuration(MELSECNET)	237

12.4.5 TURBINE PROTECTION 절차	237

12.4.6 GENERATOR PROTECTION 절차	237

비상시 조치사항

정상 운전 중 Black Out 시 조치사항

정상 운전 중 Black Out(정전)이 발생하면 다음 절차에 따라 조치한다. 조치 절차는 정전 발생 직후의 비상전원 확보 및 계통 격리 조치(1~12항)와, 한전 전원 복귀 후의 수전 정상화 및 설비 복구 조치(13~32항)로 이어진다.

Black Out 발생 직후 비상전원 확보 및 계통 격리 절차

1. EMG D/G(비상 디젤발전기) RUN 확인

CA-36, CB-26 차단기 차단

DQ-E01, DQ-E02 TIE BRK 투입 확인

EMG D/G 차단기 투입 (CG-01 비상발전기 PNL, CG-02 전기실 PNL)

2. AVR, UPS 확인

3. TBN(터빈) TURN(터닝) 확인

4. 기기 냉각수 확인. 참고: 필요시 생활용수 냉각수 확인

5. 지역난방 P'P(펌프) DISCH V/V(토출 밸브) 확인

6. 공정 MOV-130 A, B, C CLOSE 확인

7. 각 BLR(보일러) MAIN STM MOV CLOSE

8. 각 BLR 급수 SPRAY MOV CLOSE

9. 각 BLR CBD MOV CLOSE

10. 각 BLR FD-FAN DAMPER CLOSE

11. 급수 P'P MOV 확인

12. 탈기기 급수 P'P MOV 확인

정전 복귀 시 수전 정상화 및 설비 복구 절차

13. 정전 복귀 시 MCC ALARM 확인

14. 한전 LINE 정상화 확인. 참고: 필요시 유선으로 확인

15. 154KV PNL 이상 유무 확인

16. RCP-1 AD 01 DS 투입 확인

17. RCP-3 AD 04 DS 투입 확인

18. RCP-1 AA 01 GCB 투입 확인

19. RCP-3 AD 06 DS 투입 확인

20. RCP-3 AA 02 GCB 투입 확인

21. SUT 통전 확인

22. BB-04 투입 확인

23. BA-03 투입 확인

24. EMG D/G STOP 및 차단기 차단

25. DQ-E01, DQ-E02 TIE BRK 차단

26. CA-36 (EMG D/G BUS DQ-E01 MAIN) 투입

27. CB-26 (EMG D/G BUS DQ-E01 MAIN) 투입

28. C/W P'P(냉각수펌프) START, AIR COMP(공기압축기) START

29. 중요 C/V(제어밸브) 작동상태 및 특성 파악

30. 탈기기 급수 P'P START, 지역난방 P'P START

31. 각 STM HDR(증기 헤더) DRAIN OPEN, 각 HTR STM C/V CLOSE

32. D.O FIRING 준비

TBN/GEN Trip 시 조치사항

TBN(터빈) 또는 GEN(발전기)이 Trip된 경우, 먼저 TBN 또는 GEN 단독 Trip 판단 기준을 확인하고, ESV(비상정지밸브) Close 후의 Shut Down Sequence가 계통별로 정상 진행되는지 확인한다.

발생 조건: TBN 또는 GEN 단독 Trip 판단 기준

BLR(보일러) 3대 혹은 2대 운전 중 TBN이 정상 운전(9ATA 추기 포함) 상태일 때, BLR 3대 중 1대 또는 2대 중 1대가 Trip되어 9ATA 추기 압력이 부족하거나 9ATA 추기가 불가능할 경우(MAY 20CU080 18% 미만 시) TBN을 Shut Down 시키거나 Generator만을 Trip(Exciter Off 하여) 시킨다. 이는 공정증기의 Normal 상태 유지 및 BLR STM(보일러 증기)의 저압으로 인한 TBN 손상을 막기 위함이다.

ESV Close 후 Shut Down Sequence 확인

TBN/GEN Trip으로 ESV가 Close된 후의 Shut Down Sequence는 다음의 계통별 절차(Turboset, 진공 System, 밀봉 증기 System, Condensate System, Oil System, Reducing System)에 따라 진행되는지 확인한다.

Turboset

BLR Protection Activated로 Trip되거나, Live STM control에서 speed control로 전환 후 Load 감소로 인한 Reverse Power Relay 작동으로 ESV close 확인 및 control v/v close

ESV close 후 TBN drain v/v open 확인

Main STM MOV-142A close 및 9, 15, 25ata 추기 stop v/v close

복수기 초기 공급수 v/v open

Aux' oil p/p(AOP, 보조유펌프) Auto start 확인 (90% speed)

Shaft Vibration 감시

Jacking oil p/p(JOP, 재킹 오일 펌프) Auto start 확인 (270 rpm)

Turning Gear engage 및 start 확인 (< 4 rpm)

Turning Gear engage fail 시

Local에서 Key를 가지고 engage

Manual로 hand oil p/p 운전

Turning Gear Auto ON

진공 System

복수기 공기 흡입 v/v close (holding, hogging)

9ata STM v/v close

진공 해제 확인 (> -0.2 ㎏/㎠)

밀봉 증기 System

진공이 -0.2 ㎏/㎠ 이상 될 때까지 기다린다.

sealing steam stop v/v MOV-100A close

sealing steam pressure controller Auto - off 확인

sealing steam temperature controller Auto - off 확인

sealing steam control v/v 및 Injection water v/v close 확인

sealing steam 복수기 배출 fan stop

sealing steam Main manual v/v close

sealing steam start-up drain v/v open

Condensate System

공기 추출 열교환기 및 밀봉 증기복수기 냉각 완료 후 복수펌프 stop

복수기 초기 공급수 v/v close

복수펌프 discharge LCV-202 close 확인

Oil System

주의: Turbine이 hot condition(flange inside temp' > 100℃)일 때 10분 이상 shaft가 정지되어 있으면 안 된다.

만일 hot condition에서 shaft가 회전하지 않으면 매 10분마다 수동으로 shaft를 회전시킨다.

shaft가 회전하고 있거나 회전을 해야 하는 상황에서는 JOP가 반드시 운전되어야 한다.

Turbine이 냉각된 후(약 4일, flange inside temp' < 100℃) turning gear stop 및 "0" rpm 10분 후에 JOP stop

Reducing System

9, 15, 25ata의 PCV 및 TCV controller 정상운전 확인

한전 순간 정전 시 조치사항

한전(외부 수전) 순간 정전이 발생한 경우 다음 절차에 따라 TBN/GEN을 계통에서 분리하고, 수전 계통 및 소내 회전기기의 정상 가동을 확인한 후 TBN을 재기동한다.

한전 순간 정전 시 조치 절차

1. CB1 Open, Exciter Off (ESV Close 시). 참고: ESV Close 시 터빈 전계통을 다음과 같이 확인한다.

터빈 Drain 계통 확인: Open

9, 15, 25 ata 추기계통 확인: Close

복수기계통 확인: LVL

Sealing 계통 확인

Oil 계통 확인

AOP(보조유펌프) 기동 확인

TBN 및 GEN Vibration 상태 확인

JOP(재킹 오일 펌프) 기동 확인

Turning Gear Engage 확인

참고: ESV를 Close 안 할 경우 공정 및 보일러의 안정 후 TBN Exciter ON 및 CB1 Close하여 한전 Line에 병합한다.

2. 수전 계통 정상 공급 확인 및 소내 각종 회전기기 정상가동 여부 확인

Main BFP(보일러 급수펌프)

Main FD Fan

DTR Feed WTR P'p(탈기기 급수펌프)

CWP(냉각수펌프)

CCP

Air Compressor

B-C Oil P'p

참고: 회전기기 Trip 시 신속히 Stand-By 된 기기를 가동하고 Trip된 기기를 Reset한다.

3. TBN By-Pass Open 하여 공정증기 공급

PCV-101A,B,C 및 TCV-242A,B,C Service

주의: TBN By-Pass가 Open될 시 많은 량의 증기가 터빈 입구에서 공정으로 이동되므로, 보일러 드럼의 LVL 및 Press의 Hunting에 신속히 대처한다.

4. 모든 시스템 안정화 후 TBN Start-Up 절차에 의해 TBN 기동

Exciter ON 및 Synchronizing

5. TBN/GEN 계통 병입 후 9, 15, 25 ata By-Pass에서 TBN 추기로 전환

6. 모든 시스템 정상가동 여부 재확인

DCS All Malfunction 시 조치사항

DCS(분산제어시스템) 전체가 Malfunction(Trouble) 상태가 된 경우 다음 절차에 따라 조치한다.

DCS All Malfunction 시 조치 절차

1. 모든 근무자에게 상황 통보.

2. STM Load 및 Electric Load를 현 상태로 유지하여 보일러 Load 변동이 없도록 조치.

3. 한솔, 신호제지에 유선 통보.

4. 공무팀 담당자 비상호출.

5. 발전팀장에게 보고.

6. 교대과장은 과원들에게 현황 설명 후, 수동운전이 가능토록 다음 계통의 현장에 인원 배치.

급수계통

연료계통

COMMON SYSTEM 계통

7. 계통의 중요 POINT에 대한 변화 상황을 지시 및 연락할 수 있도록 무전기 각자 지참.

8. 교대과장은 DCS SYSTEM이 정상 회복될 수 있도록 업무 추진.

9. 드럼 수위가 정상을 유지토록 현장근무자 배치 (LVL L-L 방지).

10. 교대과장은 시스템 안정을 유지하여야 한다.

급수계통, 연료계통, COMMON SYSTEM 계통의 현장근무자 연속 Check 및 조치.

11. 정상적인 시스템 유지가 불가능할 경우 발전팀장의 지시에 따라 조치.

T/G 및 BLR 운전 중 BLR All Trip 시 조치사항

T/G(터빈-발전기) 및 BLR(보일러) 운전 중 BLR이 모두(All) Trip된 경우 다음 절차에 따라 조치한다.

BLR All Trip 시 조치 절차

1. 소각로 상황 파악 후 MOV-130A,B,C close 및 STM 인입량 및 사용처 파악

2. 각 BLR MAIN STM MOV CLOSE

3. PCV-101 A,B,C Manual CONTROL

4. TBN TURNING 확인

5. DRUM LEVEL 확인, MOV CLOSE

6. SPRAY MOV CLOSE

7. 지역난방 운전 확인, 가능하면 방열운전 실시

8. 급수 PUMP 확인 (DTR(탈기기) 압력 유지 가능한지 확인)

9. 각 HTR STM V/V CLOSE

10. 탈기기 급수 PUMP 확인

11. DTR LEVEL 확인

12. B-C TEMP CONTROL

13. BLR AIR DAMPER CONTROL

14. BLR 기동 준비

15. BLR 기동 후 E/P 화재 확인.

T/G 및 BLR 2대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치사항

TBN(터빈)과 BLR(보일러) 2대 운전 중 BLR 1대가 Trip된 경우, TBN을 정지하고 공정증기를 Let-Down By-Pass로 공급하며 다음 절차에 따라 조치한다.

BLR 2대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치 절차

1. TBN Stop: Turning Gear Engaged 확인

2. Trip된 BLR의 Main STM MOV-101A Close

3. TBN 추기를 Let-Down By-Pass로 전환

4. 운전 중인 보일러 100% Load-Up

5. 공정증기 사용량에 대비하여 한솔 or 신호제지 MOV Close (해당 업체 우선 통보)

6. 보일러 Trip 원인 파악 및 조치 후 기동순서에 따라 기동

7. TBN Start Up

8. BLR HDR(헤더) Tie 후 TBN/GEN Synchro 완료

T/G 및 BLR 3대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치사항

TBN(터빈)과 BLR(보일러) 3대 운전 중 BLR 1대가 Trip된 경우, 남은 BLR 2대를 100% Load-Up하여 공정증기를 공급하고 TBN은 3600 RPM을 유지하면서 다음 절차에 따라 조치한다.

BLR 3대 운전 중 BLR 1대 Trip 시 조치 절차

1. Trip된 BLR의 Main STM MOV-101A Close

2. BLR 2대를 100% Load-Up하여 공정증기 Service (추기의 By-Pass 전환). 이때 TBN/GEN의 Synchro만 해제하고, 3600 RPM으로 계속 유지

3. BLR Trip 원인 파악 및 조치 후 기동.

HDR Tie 후 TBN/GEN Synchro

Trip된 BLR 조치가 불가능할 경우 AUX BLR(보조 보일러) 기동

탈기기 Trouble 시 조치사항

탈기기(DTR) Trouble은 급수 부족과 압력 부족의 두 가지 경우로 나누어 조치한다.

탈기기 급수 부족 시 조치 절차

1. 탈기기 급수 LCV-221을 Auto에서 Manual로 전환하여 수동으로 LVL 70% 유지

2. 탈기기 LVL L-L로 BFP 및 BLR Trip으로 연결될 수 있으므로 BLR Load-Down

3. 탈기기급수펌프 및 LCV-221의 Trouble 상황 파악

필요시 LCV-221 By-Pass v/v Open

4. Trouble 조치 후 Normal LVL에서 LCV-221 Auto 전환

탈기기 압력 부족 시 조치 절차

1. 탈기기 압력 부족 시 BFP Suction 압력 L-L(2.5kg/cm2)로 Trip되므로 비상용 압력밸브(소각로→탈기기)를 OPEN하여 압력 유지

2. 탈기기 PCV-121 및 3.8 ata PCV-112를 수동 전환하여 압력 조절

3. PCV-121 및 PCV-112의 DCS 및 Local Trouble 상태 파악

4. PCV-121 및 PCV-112 Trouble로 필요시 By-Pass v/v Open하여 압력 조절

5. 조치 완료 후 탈기기 정상압력 유지 후 Auto 전환

냉각수펌프 Trip 시 조치사항

Normal 운전 중 냉각수펌프(C/W P'P) 2대 운전 중 1대가 Trip된 경우 다음 절차에 따라 조치한다.

냉각수펌프 2대 운전 중 1대 Trip 시 조치 절차

1. Stand By 펌프를 기동한다.

2. Trip된 냉각수펌프에 대해 다음 사항을 확인하여 적절히 조치한다.

Trip된 펌프의 MCC Fault 여부

Trip된 펌프의 Operation Fault (MOV close) 여부

Trip된 펌프의 EMERGENCY Trip 여부

냉각탑 수조 LVL L-L(9%) 여부

기타 기계적 원인에 의한 Trip 여부 확인 및 점검하여 Stand By 상태 유지시킨다.

3. Stand By가 없을 때(모든 냉각수펌프 정지) 다음과 같이 조치한다.

생활용수 인입 EEXV-210C Open하여 공기압축기 냉각수 공급 후 XV-211로 냉각수 확인

EEXV-210B Open하여 주보일러 #1,2,3 GAH의 윤활유계통 냉각 후 XV-211C,D,E의 Open 및 냉각수 흐름 확인

EEXV-210A Open하여 AUX #1,2 GAH 윤활유 냉각 후 XV-211A,B Open 및 냉각수 확인

터빈 윤활유 냉각기 Cooling 여부 확인 (Oil 온도 < 49 ℃)

4. 펌프의 Trip 원인(전기, 기계)을 신속히 파악하여 다시 가동할 수 있는 상태를 유지한다.

정상 운전 중 BFP 1대 Trip 시 조치사항

정상 운전 중 BFP(보일러 급수펌프) 1대가 Trip된 경우 Stand-By 펌프의 종류에 따라 조치하며, Stand-By 펌프가 없을 경우 BLR(보일러) 증기 부하를 신속히 내려 급수 부족에 대처한다.

Main BFP 운전 구성 및 Stand-By 펌프 기동

1. Main BFP는 Normal 시 Motor P'p(전동 펌프) 2대 + TBN P'p(터빈 구동 펌프) 1대로 운전한다.

2. Stand-By가 Motor P'p인 경우 즉시 기동한다.

3. Stand-By가 TBN P'p인 경우 평상시 Warming 상태를 유지한다.

Stand-By BFP가 없을 경우 조치 절차

BFP 1대 Trip 시 Stand-By 펌프가 없을 경우 다음과 같이 조치한다.

BFP 후단 압력 저하 상태를 확인하여 운전 중인 펌프 2대가 BLR 드럼 LVL 및 감온수 온도 유지가 가능한 범위까지 BLR의 증기 부하를 신속히 내린다.

급수량이 계속 부족할 경우 공정업체에 연락하고 MOV를 필요한 만큼 Close한다.

상황에 따라 BLR 1기를 정지한다.

펌프의 Trip 원인을 파악하여 Reset하고 가능하면 재기동한다.

각 펌프 상태를 확인하고 BFP 후단 압력이 상승하면, 보일러 Load를 서서히 증가시켜 Normal 운전 상태로 조절해 나간다.

공정용 MOV를 Open하여 정상 공급한다.

Reset 및 재기동이 불가능하면 저부하를 유지하면서 신속히 보수되도록 담당자에게 요청한다.

주의: 어떠한 경우에도 BFP 후단 압력이 100 kg/cm2 이하가 되지 않도록 유의한다.

참고(원본 표기 기준): Down 시 Let-down By-pass System이 Close된다. Injection Water Alarm: 30초 후 Controller Auto에서 Manual로 Change, 60초 후 Controller Output "0".

Trip된 펌프가 보수 완료되면 기동하여 펌프 상태를 확인하고, BFP 후단 압력이 상승하면 보일러 Load를 서서히 증가시켜 Normal 운전 상태로 조절해 나간다.

공정용 MOV를 Open하여 정상 공급한다.

공기압축기 Trouble 시 조치사항

공기압축기(Air Compressor)가 Trouble로 Trip된 경우 Stand-By 압축기를 기동하고 Trip 원인을 파악하며, BLR, TBN Trip에 대비하여 각 제어밸브의 Fail Position을 확인한다.

공기압축기 Trouble 시 조치 절차

1. Aux Console에서 Stand-By된 압축기 기동.

2. 압축기 Trip 원인 파악.

3. 압축기 현장판넬 Reset 후 현장 기동, 필요시 작업공기 PCV-401 Block v/v Close.

4. Trip 원인 파악 후 제어실 보고. 공기압축기 Trip 원인 점검 항목은 다음과 같다.

MCC Main PNL (CA-09)

LO Press Low (Normal: 3 kg/cm2)

Cooling WTR Flow Low (Normal: 2.5 kg/cm2, 1.1 m3/hr)

Discharge Air Temp "High" (Normal: 30 ℃)

Motor Overload

BLR, TBN Trip 대비 제어밸브 Fail Position 확인

5. BLR, TBN Trip에 대비하여 각종 CTRL v/v(제어밸브)의 FO, FC, FLO, FLC Position을 확인한다. 각 제어밸브의 Fail Position은 다음과 같다.

급수 FCV-201A,B: FLO

S/H TCV-203,204: FLC

F.O FCV-301: FC

F.O PDCV-101: FLO

DTR LCV-221: FLO

DTR PCV-121: FLC

HP HTR TCV-121,122: FLC

HP HTR LCV-221,222: FLO

연료동 PCV-301A,B: FLC

연료동 TCV-320A,B: FLO

설비별 Trip 조건

TBN Trip 조건

TBN(터빈)은 다음 18가지 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

TBN Trip 조건: TBN 속도 N이 110%(3960 rpm) 초과 시

TBN Trip 조건: 축 위치(Axial Position) Z가 Max Max(0.585) 초과 시

TBN Trip 조건: Manual Trip V/V(수동 Trip 밸브) 작동 시

TBN Trip 조건: 배기 증기 압력(Exhaust STM Press)이 Max Max(-0.39) 초과 시

TBN Trip 조건: 윤활유 온도(Lube Oil Temp)가 Max Max(65 ℃) 초과 시

TBN Trip 조건: 윤활유 압력(Lube Oil Press)이 Min Min(1.02) 미만 시

TBN Trip 조건: 복수기 수위(Condenser WTR LVL)가 Max Max(78%) 초과 시

TBN Trip 조건: 속도 측정 채널(Speed Measurement CH) Disturbed(이상) 시

TBN Trip 조건: 축 위치 측정(Axial Position Measurement) Disturbed(이상) 시

TBN Trip 조건: TBN Closed Loop Control Disturbed(이상) 시

TBN Trip 조건: Emergency Stop(비상정지) 작동 시

TBN Trip 조건: Fire Protection(화재 보호) 작동 시

TBN Trip 조건: GEN Protection(발전기 보호) 작동 시

TBN Trip 조건: TBN Emergency Trip 시

TBN Trip 조건: 축 진동(Shaft Vibration) TBN G50, V63이 Max Max(135 μm) 초과 시

TBN Trip 조건: 배기 증기 압력(Exhaust STM Press) G50이 Max Max(13.77 kg/cm2) 초과 시

TBN Trip 조건: 베어링대 진동(Pedestal Vibration) Gen Front, Rear가 Max Max(8.0 mm/s) 초과 시

TBN Trip 조건: BLR Protection(보일러 보호) 작동 시

GEN Trip 조건

GEN(발전기)은 다음 16가지 보호계전 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

GEN Trip 조건(Stator Overload, 고정자 과부하): 전류 I가 1.1 In 초과 시 (t=10~1500 sec)

GEN Trip 조건(Over Current, 과전류): 전류 I가 1.3 In 초과 시 (t=4 sec)

GEN Trip 조건(Under Voltage, 부족전압): 전압 U가 0.8 Un 미만 시 (t=1 sec)

GEN Trip 조건(Over Voltage 1, 과전압 1단): 전압 U가 1.15 Un 초과 시 (t=4 sec)

GEN Trip 조건(Over Voltage 2, 과전압 2단): 전압 U가 1.25 Un 초과 시 (t=0.5 sec)

GEN Trip 조건(Under Frequency, 저주파수): 주파수 f가 57 Hz 미만 시 (t=3 sec)

GEN Trip 조건(Negative Sequence Current, 역상전류): 설정값 0.1 In (t=25 sec)

GEN Trip 조건(Stator Earth Fault, 고정자 접지): Uo가 690V 초과 시 (t=0.5 sec)

GEN Trip 조건(Start Earth Fault): Uo가 690V 초과 시 (t=0.5 sec)

GEN Trip 조건(Reverse Power 1, 역전력 1단): 설정값 0.5%Pn (t=3 sec)

GEN Trip 조건(Reverse Power 2, 역전력 2단): 설정값 0.5%Pn (t=10 sec)

GEN Trip 조건(Under Excitation / Loss of Field, 부족여자/계자상실): 설정값 X1=250% (t=2 sec), X2=0%

GEN Trip 조건(Gen Differential, 발전기 차동): 설정값 g=10%In, v=25%In

GEN Trip 조건(Rotor Earth Fault, 회전자 접지): 설정값 R, 1000Ω (원본 표기 기준) (t=3 sec)

GEN Trip 조건(Voltage Balance, 전압 불평형): ΔU가 0.2 Un 초과 시 (t=0.04 sec)

GEN Trip 조건(Winding Temperature, 권선 온도): 권선 온도가 140 ℃ 초과 시

BLR Trip 조건

BLR(보일러) Trip 조건은 Main BLR(주 보일러)과 Aux BLR(보조 보일러)로 나누어 정한다. Aux BLR은 Main BLR의 Trip 조건에 Air Flow 25% 미만 조건이 추가된다.

Main BLR Trip 조건

Main BLR은 다음 10가지 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

Main BLR Trip 조건: All BNR(버너) FO v/v Closed(모든 버너 연료유 밸브 닫힘) 시

Main BLR Trip 조건: Emergency Trip(비상 Trip) 시

Main BLR Trip 조건: Fuel HDR Trip, 즉 B-C HDR Press H-H(15.1 kg/cm2) 또는 B-C HDR Press L-L(2.3 kg/cm2) 시

Main BLR Trip 조건: 계장공기 압력 L-L (2 out of 3) 시

Main BLR Trip 조건: Drum LVL L-L (10%, 2/3) 시

Main BLR Trip 조건: Drum LVL H-H (90%, 2/3) 시

Main BLR Trip 조건: Exceed Permissible Time (Furnace purge 후 10분 경과) 시

Main BLR Trip 조건: FD Fan not Run(FD Fan 미운전) 시

Main BLR Trip 조건: Furnace Press H-H (889 mmH2O, 2/3) 시

Main BLR Trip 조건: Analog Control Power Fail 시

Aux BLR Trip 조건

Aux BLR은 다음 11가지 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

Aux BLR Trip 조건: All BNR(버너) FO v/v Closed(모든 버너 연료유 밸브 닫힘) 시

Aux BLR Trip 조건: Emergency Trip(비상 Trip) 시

Aux BLR Trip 조건: Fuel HDR Trip, 즉 B-C HDR Press H-H(15.1 kg/cm2) 또는 B-C HDR Press L-L(2.3 kg/cm2) 시

Aux BLR Trip 조건: 계장공기 압력 L-L (2 out of 3) 시

Aux BLR Trip 조건: Drum LVL L-L (10%, 2/3) 시

Aux BLR Trip 조건: Drum LVL H-H (90%, 2/3) 시

Aux BLR Trip 조건: Exceed Permissible Time (Furnace purge 후 10분 경과) 시

Aux BLR Trip 조건: FD Fan not Run(FD Fan 미운전) 시

Aux BLR Trip 조건: Furnace Press H-H (889 mmH2O, 2/3) 시

Aux BLR Trip 조건: Analog Control Power Fail 시

Aux BLR Trip 조건: Air Flow 25% 미만 시

BLR BFP Trip 조건

BLR BFP(보일러 급수펌프) Trip 조건은 Main BFP와 AUX BFP로 나누어 정한다.

Main BFP Trip 조건

Main BFP는 다음 9가지 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

Main BFP Trip 조건: MCC Fault 시

Main BFP Trip 조건: Operation Fault (MOV Closed) 시

Main BFP Trip 조건: LO Press Low, 윤활유 압력이 1.5 kg/cm2 미만 시

Main BFP Trip 조건: Vibration High, 진동이 180 μm 초과 시

Main BFP Trip 조건: BRG Temp High, 베어링 온도가 90 ℃ 초과 시

Main BFP Trip 조건: Winding Temp H-H, 권선 온도가 135 ℃ 초과 시

Main BFP Trip 조건: Emergency Stop(비상정지) 시

Main BFP Trip 조건: Suction Press Low, 흡입 압력이 3.6 kg/cm2 미만 시

Main BFP Trip 조건: DTR LVL Low, 탈기기 수위 5% (2/3) 시

AUX BFP Trip 조건

AUX BFP는 다음 8가지 조건 중 하나라도 성립하면 Trip된다.

AUX BFP Trip 조건: MCC Fault 시

AUX BFP Trip 조건: Operation Fault (MOV Closed) 시

AUX BFP Trip 조건: Vibration High, 진동이 16.2 mm/s 초과 시

AUX BFP Trip 조건: BRG Temp High, 베어링 온도가 90 ℃ 초과 시

AUX BFP Trip 조건: Winding Temp H-H, 권선 온도가 135 ℃ 초과 시

AUX BFP Trip 조건: Emergency Stop(비상정지) 시

AUX BFP Trip 조건: Suction Press Low, 흡입 압력이 3.6 kg/cm2 미만 시

AUX BFP Trip 조건: DTR LVL Low, 탈기기 수위 5% (2/3) 시

터빈 기동 및 정지

TBN 기동 및 정지

TBN Cold Start 요구조건

TBN(터빈) Cold Start를 시작하기 전에 다음 요구조건(Requirements)이 충족되어야 한다.

전원공급이 되어 있어야 한다.

Process control technique(공정제어 설비)이 운전(operating) 상태여야 한다.

냉각수 계통이 운전 중이어야 한다.

Steam system(증기 계통)이 운전 중이어야 한다.

급수계통이 운전 중이어야 한다.

윤활유 계통이 운전 중이어야 한다.

Condensation plant(복수 설비)가 운전 중이어야 한다.

Leak off steam system(누설증기 계통)이 운전가능 상태여야 한다.

터빈이 운전가능 상태여야 한다.

발전기 및 발전기 제어가 운전가능 상태여야 한다.

주증기(live steam) 조건이 정격값과 일치해야 한다(live steam data correspond with rated values).

초기 warming 시 주증기 조건: 107 bar, 400 ℃

운전 시 주증기 조건: 117 bar, 533 ℃

TBN Cold Start 기동 절차

TBN Cold Start는 다음 순서로 진행한다.

1. Manual valves(MV List)를 확인하고, Drain valves를 open한다. 주의: ABB에 의해 공급되지 않거나 KKS-no와 함께 공급되지 않은 Drain valve는 이 단계에서 반드시 open되어야 한다.

2. 윤활유 압력을 확인한다. 확인 항목과 기준값은 다음과 같다.

MOP(주유펌프) 후단(PI-320) 압력: 8 bar

윤활유 압력(PRV-011 후단): 2 bar

윤활유 여과기 차압: 0.8 bar 이하(normal 0.4 bar)

Radial 베어링(HP 전단) 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

Radial 베어링(HP 후단) 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

Radial 베어링(발전기 전단) 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

Radial 베어링(발전기 후단) 오일압력: 0.3 ~ 0.5 bar

Axial 베어링 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

Radial 베어링(LP 전단) 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

Radial 베어링(LP 후단) 오일압력: 0.8 ~ 1.2 bar

제어유 압력: 8 bar

제어유 여과기 차압: 0.4 ~ 0.8 bar

3. 윤활유 온도를 확인한다. 확인 항목과 기준값은 다음과 같다.

오일 탱크 내 온도: 35 ~ 48 ℃

오일냉각기 전단 온도: 35 ~ 48 ℃ (warming 전 기준 35 ℃)

오일냉각기 후단 온도: 35 ~ 48 ℃ (warming 후 기준 48 ℃)

오일여과기 후단 온도: 35 ~ 48 ℃

온도비교: Bearing Oil Drains(베어링 오일 드레인 온도, MAV70CT 465, 460, 420, 410, 440)와 Bearing Metal Temperatures(베어링 메탈 온도, 70 ℃ 이하)를 비교한다. 베어링 메탈 온도 측정점은 axial bearing TBN ahead(MAD10CT020), axial bearing TBN behind(MAD10CT021), radial bearing TBN ahead(MAD10CT010, MAD30CT010), radial bearing TBN behind(MAD20CT010, MAD40CT010), radial bearing GEN ahead(MKD10CT010), radial bearing GEN behind(MKD20CT010)이다.

4. 주증기 제어밸브(DA-GV-001, 002)가 close 상태인지 확인한다.

5. 주증기 상태를 확인한다. 예열 시 기준은 107 bar, 400 ℃이고, 운전 시 기준은 117 bar, 533 ℃이다.

6. 이음(異音)을 확인한다. 최소 2회 이상 손(Hand pump)으로 TBN Rotor를 회전시켜 scraping sound(긁히는 소리) 유무를 확인한다.

7. Turning Gear를 "ON" 한다. 주의: 터빈 기동에 앞서 최소 25분 이상 Turning Gear가 운전되어야 한다.

8. Safety Block 내 solenoid valve(ESV, 25ata NRV, 15ata NRV)가 "OFF" 상태인지 확인한다.

9. Trip Criterion(Trip 조건)이 없는지(NO Trip Criterion) 확인한다.

10. Alarm이 없는지(NO Alarm) 확인한다.

11. Speed Governor를 "0"으로 Setting한다.

12. 밀봉증기계통을 기동(Auto)하고, 밀봉증기 복수기 팬을 기동한다.

13. ESV 및 ESV 전단 배관을 예열한다.

14. 주증기라인 드레인 밸브를 OPEN하고, MOV-142A는 OPEN, MOV-142B는 CLOSE 상태로 한다. 이 단계의 주증기라인 예열 동작은 다음과 같다.

주증기 By-pass 밸브(MOV-142B)는 ESV 전단의 압력을 11~13 bar로 증가시키기 위해 교축된다.

ESV가 열린 후 MOV-142B는 밸브 Chest 온도(173 ℃)에 따라 열린다.

밸브 Chest 예열이 완료되면 MOV-142A가 열린다.

이때 주증기라인의 드레인은 충분해야 한다.

15. Speed Governor의 설정을 증가시켜(Increase the setting of the Speed Governor) Start-Up Graph(cold start)에 맞게 TBN 속도를 올린다. 300 RPM 이상에서 터닝기어가 작동하지 않는지 확인한다.

16. TBN Speed가 90%(3240 rpm)를 초과하는지 확인하고, MOP(주유펌프)가 "Engaged" 상태인지, AOP(보조유펌프)가 "Off" 상태인지 확인한다.

17. 오일압력과 오일온도를 재확인한다(Cold Start 절차 2번, 3번 항목).

18. Axial alignment(추력 베어링)를 확인한다. 기준은 0.1~0.2 mm이며 측정점은 MAA10CG061, 062, 063이다. Steady-state Running condition(정상 상태 운전 조건)을 확인하고, 오일필터 후단 오일온도가 49 ± 2 ℃인지 확인한다.

19. 주증기 상태가 117 bar, 533 ℃인지 확인한다. 주의: 무부하 운전(2분 이내)은 피해야 한다. 이 시점에서 T/G는 계통병입 준비 상태이며, 배기증기의 온도와 압력(Back pressure)을 주시해야 한다. 배기증기 Normal Temp는 60 ℃, Limit Temp는 180 ℃이다.

20. Synchro(동기 병입) 전에 전압, 위상, 주파수가 일치하는지 확인한다. 계통 주파수와 일치하게 발전기 속도를 조절한 후 병입한다. 역기전력 계전기(Reverse Power Relay)의 작동을 피하기 위해 Base load(3 ~ 5%)에서 자동병입 후 부하를 올린다.

21. Start-Up Graph에 따라 터빈부하를 증가시킨다. 이때 Cold Start 절차 2번, 3번, 18번에서 언급된 오일압력, 오일온도, Axial alignment를 재확인한다.

22. 약 10% 부하에서 Drain valves(XV-101 ~ 109A, B, C)를 Close한다.

참고: 22번 단계까지 완료되면 TBN 기동이 완료되어 정상운전 준비 상태가 된다(The TBN has been started up and is ready for normal operation). TBN은 허용 케이싱 온도차(allowable casing temperature difference)를 고려하여 운전 요구조건에 따라 부하를 올릴 수 있으며, 해당 start-up graph에 따라 추가로 부하를 올릴 수 있다.

TBN Warm Start 요구조건

TBN Warm Start를 시작하기 전에 다음 요구조건(Requirements)이 충족되어야 한다.

전원공급이 되어 있어야 한다.

Process control technique(공정제어 설비)이 운전(operating) 상태여야 한다.

냉각수 계통이 운전 중이어야 한다.

Steam system(증기 계통)이 운전 중이어야 한다.

급수계통이 운전 중이어야 한다.

윤활유 계통이 운전 중이어야 한다.

Condensation plant(복수 설비)가 운전 중이어야 한다.

Leak off steam system(누설증기 계통)이 운전가능 상태여야 한다.

터빈이 운전가능 상태여야 한다.

발전기 및 발전기 제어가 운전가능 상태여야 한다.

주증기(live steam) 조건이 정격값과 일치해야 한다.

초기 warming 시 주증기 조건: 107 bar, 400 ℃

운전 시 주증기 조건: 117 bar, 533 ℃

터빈의 정지가 24시간 이내이고, 케이싱 온도가 100 ℃ 이상이어야 한다.

드레인 밸브는 재가동 직전까지 반드시 "Close" 상태를 유지했어야 한다.

오일냉각기 후단 오일온도가 35 ℃를 초과하는지 확인한다.

Turning Gear 운전을 확인한다.

밀봉증기계통이 운전가능 상태인지 확인한다.

TBN Warm Start 기동 절차

TBN Warm Start는 다음 순서로 진행한다.

1. Drain valves를 OPEN한다.

2. Safety Block 내 solenoid valve(ESV, 25ata NRV, 15ata NRV)가 "OFF" 상태인지 확인한다.

3. Trip Criterion(Trip 조건)이 없는지(NO Trip Criterion) 확인한다.

4. Alarm이 없는지(NO Alarm) 확인한다.

5. 오일필터 후단 오일온도가 49 ± 2 ℃인지 확인한다.

6. Speed Governor를 "0"으로 Setting한다.

7. 밀봉증기계통을 기동(Auto)한다.

8. 밀봉증기 복수기 팬을 기동한다.

9. Speed Governor의 설정을 증가시켜 Start-Up Graph(warm start)에 맞게 TBN 속도를 올린다.

10. 300 RPM 이상에서 터닝기어가 작동하지 않는지 확인한다.

참고: Warm Start의 이후 절차는 Cold Start 기동 절차 16번 ~ 22번(TBN Speed 90% 초과 확인부터 약 10% 부하에서 Drain valves Close까지)과 동일하다.

T/G Start-Up 절차 및 점검항목

TBN/GEN(터빈/발전기) Start-Up 절차 및 점검항목은 원본에서 계통별 점검표(No, 점검항목, 비고·설정값 열) 형태로 정리되어 있다. 계통 순서는 Oil System, Condensate System, Sealing Steam System, Evacuation System, Turboset, T/G Start Up, 추기제어운전이며, 각 계통의 점검항목을 순서대로 기술한다.

Start-Up 점검항목: Oil System(윤활유 계통)

T/G 기동 시 Oil System(윤활유 계통)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 오일냉각기 냉각수 공급상태를 확인한다.

2. 모든 측정계기 상태를 점검한다.

3. 오일탱크 레벨을 확인한다. 기준은 93% 초과이며, Alarm은 80% 미만에서 발생한다.

4. EOP(비상유펌프)를 "Auto" 모드로 하고, battery charger를 "ON" 한다. EOP는 윤활계통압력이 0.9 kg/cm2 이하일 때 자동 기동된다.

5. 오일배출 FAN, AOP(보조유펌프), JOP(재킹 오일펌프)의 MCC Fuse 및 Control Voltage를 점검한다.

6. 오일배출 FAN을 "ON" 한다.

7. 오일온도를 확인한다. 기준은 25 ℃ 초과이다. Oil HTR(오일 히터)는 30 ℃ 미만에서 ON, 35 ℃ 초과에서 OFF 된다.

8. EOP를 기동하고 압력을 확인한다. Oil Pressure가 0.6 kg/cm2를 초과하는지 확인한다.

9. AOP 기동 후 EOP를 정지한다.

10. 윤활유 압력을 확인한다. 기준은 1.8 kg/cm2 초과이며, Normal 2.04, Alarm 1.53, min min 1.02 kg/cm2이다.

11. 제어유 압력을 확인한다. 기준은 8.0 kg/cm2 초과이며, Normal 8.0, Alarm 7.14 kg/cm2이다.

12. 윤활유 및 제어유 필터 차압을 확인한다. 기준은 0.8 kg/cm2 미만이다.

13. 윤활유 온도를 확인한다. 기준은 35 ℃ 초과이며, Normal 49 ℃, Alarm 55 ℃, Max max는 65 ℃ 초과이다.

14. 오일탱크 온도를 확인한다. Normal은 65 ℃이다.

15. JOP를 기동한다. JOP 압력은 210 kg/cm2 초과이며, Discharge Press(토출압력)는 185이다.

16. 오일 계통의 누유를 점검한다.

17. 터닝기어를 수동 "Engage" 하고 상태를 점검한다. 잡음 유무를 현장에서 확인한다.

18. 터닝기어를 "Auto ON" 한다. 터닝기어는 4 rpm 미만에서 "ON", 300 rpm 초과에서 "OFF" 되며, 정상 터닝속도는 60~80 rpm이다.

19. 터닝속도, 진동, axial position(축방향 위치)을 확인한다. 터닝속도 기준은 60~80 rpm이다.

20. 터닝 및 오일계통을 점검한다.

21. LP TBN(저압터빈) 후면 Manometer를 확인한다.

Start-Up 점검항목: Condensate System(복수 계통)

T/G 기동 시 Condensate System(복수 계통)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 순환수 펌프 가동을 확인한다.

2. 복수기 냉각수 공급을 확인한다.

3. 모든 측정계기 상태를 점검한다.

4. 복수기 수위를 확인한다. 기준은 30% 초과이다. 수위 22%에서 복수펌프(P'p) trip, 55%에서 2대, 62%에서 3대, 78%에서 TBN trip이다(원본 표 기준).

5. 복수펌프를 확인한다(MCC, Control voltage).

6. 순환 및 토출제어 V/V의 계장공기를 확인한다.

7. 이젝터 및 밀봉증기 복수기 By-pass V/V가 "Close" 상태인지 확인한다.

8. 이젝터 및 밀봉증기 복수기 순환 V/V가 "Open" 상태인지 확인한다.

9. 순환 및 토출제어 By-pass V/V가 "Close" 상태인지 확인한다.

10. 순환 및 토출제어 V/V 전·후단 정지 V/V가 "Open" 상태인지 확인한다.

11. 복수펌프 밀봉수 공급을 확인한다.

12. 펌프 Balance pipe가 정상 공급되는지 확인한다.

13. 수밀봉 V/V류의 밀봉수 공급을 확인한다.

14. 복수기 Flash Box 분무라인이 "OPEN" 상태인지 확인한다.

15. 복수기 온수조(Hot well) 보충수 V/V를 "OPEN" 한다. Hot well 수위를 30% 이상 유지한 후 진행한다.

16. 복수펌프를 기동한다. 압력 기준은 2.0 kg/cm2 초과이다.

17. 복수계통의 누수를 점검한다.

Start-Up 점검항목: Sealing Steam System(밀봉증기 계통)

T/G 기동 시 Sealing Steam System(밀봉증기 계통)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 밀봉증기 Main V/V를 OPEN한다.

2. 모든 측정장치를 확인한다.

3. 밀봉증기 Start Up Drain V/V를 OPEN한다.

4. 온도와 압력을 확인한다. 최소 기준(MIN)은 106 kg/cm2, 360 ℃이다.

5. Start Up Drain V/V를 CLOSE한다.

6. MCC fuse, sealing STM(밀봉증기) v/v의 Control voltage를 확인하고 "Remote" 상태를 확인한다. 대상 밸브 및 기기는 Stop v/v(MOV100A), CTRL v/v(MOV100B), leak STM CTRL v/v(MOV101), spray WTR CTRL v/v(MOV201), leak STM Fan이다.

7. 복수기 공기배출팬을 "ON" 한다. 밀봉증기 복수기팬을 "ON" 한 후에 MOV-100A를 OPEN하며, FAN이 Off 상태이면 MOV-100A는 OPEN되지 않는다.

8. 감압밸브 LINE Vent V/V를 OPEN한다.

9. 밀봉증기 공급 MOV-100A를 OPEN한다.

10. 압력제어기를 "AUTO ON" 한다. Set point는 0.05 kg/cm2이다.

11. 온도제어기를 "AUTO ON" 하고 Spray Water가 "AUTO Supply" 상태인지 확인한다. Set point는 250 ℃이다.

12. 밀봉증기가 250 ℃를 초과할 때 온도제어가 되는지 확인한다.

Start-Up 점검항목: Evacuation System(진공 계통)

T/G 기동 시 Evacuation System(진공 계통)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 9ata 증기공급라인 Drain V/V를 OPEN한다.

2. 이젝터 압력을 확인한다.

3. 9ata 증기공급 V/V를 OPEN한다.

4. Hogging 이젝터 증기공급밸브를 OPEN한다.

5. 이젝터 증기 압력 및 온도를 확인한다. 기준은 8.0 kg/cm2 초과, 190 ℃ 초과이다.

6. Hogging 이젝터용 복수기 흡입공기밸브를 OPEN한다.

7. 터빈 기동용 진공값이 형성되었는지 확인한다. 기준은 > -0.5 kg/cm2이며, Normal -0.94 ~ -0.89, Alarm -0.6, Trip < -0.14 kg/cm2이다(원본 표기 기준).

Start-Up 점검항목: Turboset(터보셋)

T/G 기동 시 Turboset(터보셋)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. MING SYS의 "Alarm and Trip"을 확인한다.

2. MING SYS의 "Acknowledge"를 확인한다.

3. 모든 측정장치를 확인한다.

4. 모든 MOV를 "Remote Position"으로 전환하고 냉각수 공급을 확인한다.

5. 터빈 Drain V/V(DG-SOV-101, 102, 103)를 OPEN한다.

6. 주증기 조건을 확인한다. 기준은 107 kg/cm2 초과, 400 ℃ 초과이다.

7. MOV 142A, B를 점검한다.

8. ESV 전단 주증기 Drain V/V를 OPEN한다.

9. MOV 142B를 단계적으로 OPEN하고, 주증기라인을 10 kg/cm2로 유지하며 예열한다.

10. ESV를 "OPEN" 한다. 조작은 F2+F3+마우스 왼쪽버튼을 누른다.

11. Permissive(permiss) 압력에 따라 주증기압력을 서서히 상승시킨다.

12. Governor V/V chest 온도(DA-TI-940) 증가를 감시한다.

13. MOV 142B를 "Full OPEN" 한다.

14. 예열을 위한 Permissive Press가 주증기라인 작동증기 압력 이상인지 "확인"한다.

15. MOV 142A를 "OPEN" 한다. 주증기 압력을 약 50 kg/cm2로 유지할 때 V/v chest temp가 220 ℃인지 확인한다.

16. 터빈 및 주증기 계통의 누기를 점검한다.

17. 주증기 라인 예열을 확인한다. 기준은 107 kg/cm2 초과, 400 ℃ 이상이다.

Start-Up 점검항목: T/G Start Up(터빈 승속 및 병입)

T/G Start Up(터빈 승속 및 계통 병입) 단계의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. Target Load를 5 MW로 조정한다.

2. SLD(Start-Up & Load Device)를 "ON" 한다.

3. 속도, 진동, 베어링온도를 감시한다. Critical speed(위험속도)는 HP 1176, 2000 rpm, LP 2700 rpm이다.

4. 300 RPM 초과에서 Turning Gear가 "disengaged" 되었는지 확인한다.

5. 300 RPM 초과에서 JOP가 "Auto Off" 되었는지 확인한다.

6. 3450 RPM 초과에서 AOP가 "Auto Off" 되었는지 확인한다.

7. TBN speed가 3600 RPM인지 확인한다. Trip 속도는 3960 rpm이다.

8. 진동, 베어링온도, SLD free range를 확인한다.

9. 주증기 상태를 확인하고 ESV 전단 Drain V/V를 close한다.

10. Synchronising(동기 병입)을 준비한다.

11. 차단기를 점검하고 DS(단로기)를 "ON" 한다. CB2는 close, CB1의 DS는 close 상태로 한다.

12. AVR Mode를 확인한다.

13. Excitation(여자)을 "ON" 한다.

14. Exc(여자) 및 sync Voltage를 확인한다.

15. CB1을 선택한다.

16. Synchronising "release"를 확인한다. Excitation이 되지 않으면 Release가 들어오지 않는다. Alarm List가 Clear되었는지 확인한다.

17. Sync를 "ON" 한다(Auto & Manual).

18. CB1 close를 확인한다(Sync).

19. Reactive Power(무효전력)를 확인하고 VAR control을 ON 한다.

20. 약 9 MW에서 TBN Drain XV(DG-SOV-101, 102, 103)를 close한다.

21. 10 MW 초과에서 COS phi controller(역률 제어기)를 ON 한다.

22. Hogging Ejector를 Holding Ejector로 교체한다.

23. 부하를 올릴 때 Start-Up Graph를 참조한다(시간 준수).

Start-Up 점검항목: 추기제어운전

추기제어운전(9ata, 15ata, 25ata 추기계통 투입)의 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 주증기 유량이 125 t/hr를 초과하는지 확인한다.

2. HP Gov V/V(고압 조속밸브) 개도가 22%를 초과하는지 확인한다.

3. 9ata 추기계통 Drain V/V를 OPEN한다.

4. 9ata 추기계통 MOV(MOV-111C)를 OPEN한다.

5. 9ata 추기계통 NRV(DFXV-111C)를 OPEN한다.

6. 9ata 추기계통 응축수 상태를 확인하고 Drain V/V를 close한다.

7. 9ata 추기제어기를 "Manual ON" 한다.

8. LP Gov(저압 조속밸브) Close 진행 완료 후 압력제어기 Switch를 ON 한다.

9. 9ata 추기압력 Setpoint를 8.5 kg/cm2로 조절한다.

10. 9ata 우회증기 압력 Setpoint를 7.6 kg/cm2로 조절한다.

11. 증기유량이 270 t/hr를 초과하는지 확인한다.

12. 15ata 추기계통 Drain을 OPEN한다.

13. 15ata 추기계통 MOV(MOV-111B)를 OPEN한다.

14. 15ata 추기계통 NRV(DFXV-111B)를 OPEN한다.

15. 15ata 추기계통 응축수 상태를 확인하고 Drain V/V를 close한다.

16. 15ata 추기압력 제어밸브(DFPCV-111B)를 "Auto"로 선택한다.

17. 15ata 추기압력 Setpoint를 14.5 kg/cm2로 조절한다.

18. 15ata 우회증기 압력 Setpoint를 13.2 kg/cm2로 조절한다(원본 표기는 13.2kg/cm3).

19. 증기유량이 350 t/hr를 초과하는지 확인한다.

20. 25ata 추기계통 Drain을 OPEN한다.

21. 25ata 추기계통 MOV(MOV-111A)를 OPEN한다.

22. 25ata 추기계통 NRV(DFXV-111A)를 OPEN한다.

23. 25ata 추기계통 응축수 상태를 확인하고 Drain V/V를 close한다.

24. 25ata 추기압력 제어밸브(DFPCV-111A)를 "Auto"로 선택한다.

25. 25ata 추기압력 Setpoint를 23.8 kg/cm2로 조절한다(원본 표기는 23.8kg/cm3).

26. 25ata 우회증기 압력 Setpoint를 24 kg/cm2로 조절한다(원본 표기는 24kg/cm4).

TBN Shut-Down

TBN Shut Down 요구조건

TBN(터빈) Shut Down을 시작하기 위한 요구조건(Requirements)은 다음과 같다.

T/G가 정상운전 모드(normal mode of operation)에 있어야 한다.

주증기 온도를 서서히(4~8시간에 걸쳐) 낮추어 400 ℃, 107 bar(Start-Up 조건)까지 낮춘다.

TBN Shut Down 절차

TBN Shut Down은 다음 순서로 진행한다.

1. Speed Governor setting을 역기전력(Reverse Power)이 발생할 때까지 낮춘다.

2. Prolonged 역기전력(지속 역전력)이 발생할 때까지의 시간을 확인한다.

3. GCB(발전기 차단기)가 "OPEN" 되었는지 확인한다.

4. TBN trip을 initiate(개시)한다. 이때 coast-down time(관성 정지 시간)을 기록한다(Write down the coast-down time).

5. AOP(보조유펌프)가 "ON" 되었는지 확인한다.

6. Turning Gear가 "ON" 되었는지 확인한다. 주의: Drain valves는 반드시 close 상태를 유지해야 한다. 이유는 leak steam(누설증기) 또는 vapour waste steam이 터빈 내로 들어오는 것을 피하기 위함이다(부식방지).

7. 터빈 케이싱 온도가 100 ℃ 미만인지 확인한다.

8. Turning Gear를 Off 한다.

9. 터빈 Shaft가 정지되었는지 확인한다.

10. 만약 Drain 계통을 통해서 터빈 내부로 증기가 들어가지 않는 것이 확실하다면, Drain 밸브들을 OPEN한다.

TBN Shut-Down 절차 및 점검항목(계통별)

TBN Shut-Down 절차 및 점검항목은 원본에서 계통별 점검표 형태로 정리되어 있다. 계통 순서는 TBN 추기운전 정지, Turboset, Evacuation System, Sealing Steam System, Condensate System, Oil System이며, 각 계통의 점검항목을 순서대로 기술한다.

Shut-Down 점검항목: TBN 추기운전 정지

TBN Shut-Down 시 추기운전 정지 절차는 다음과 같다.

1. TBN Load를 서서히 내린다. Governor 개도 18%까지 내린다.

2. 추기압력 Setpoint를 B-P(By-pass) 증기 설정압력 이하로 조정한다.

3. 추기제어기를 "OFF" 한다.

4. 터빈 By-pass 증기 계통 9, 15, 25ata의 정상운전을 확인한다.

5. 추기라인 NRV를 close한다.

6. 추기라인 MOV를 close한다.

Shut-Down 점검항목: Turboset(터보셋)

TBN Shut-Down 시 Turboset(터보셋) 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. Speed controller를 "Load Down" 한다.

2. Base Load(5 MW)를 확인한다.

3. Reverse Power(역전력)가 발생할 때까지 계속 감발한다.

4. Reverse Power Relay에 의한 ESV close를 확인한다.

5. 터빈 Drain이 "Auto OPEN" 되었는지 확인한다.

6. MOV-142A를 close한다.

7. 복수기 보충수 v/v가 OPEN 상태인지 확인한다(터빈 냉각기간 중 유지).

8. 3450 rpm 미만에서 AOP가 "Auto ON" 되었는지 확인한다.

9. Run out(관성 정지) 시간 동안 Shaft Vibration(축 진동)을 감시한다.

10. 270 rpm 미만에서 JOP가 "Auto ON" 되었는지 확인한다.

11. 0 rpm 미만(정지)에서 터닝기어가 "Auto engage" 되었는지 확인한다.

Shut-Down 점검항목: Evacuation System(진공 계통)

TBN Shut-Down 시 Evacuation System(진공 계통) 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 복수기 공기흡입 v/v를 close한다.

2. 9ata 증기공급 v/v를 close한다.

3. 진공해제를 확인한다. 기준은 -0.2 kg/cm2 초과이다.

Shut-Down 점검항목: Sealing Steam System(밀봉증기 계통)

TBN Shut-Down 시 Sealing Steam System(밀봉증기 계통) 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 복수기 진공압력을 확인한다. 기준은 -0.2 kg/cm2 초과이다.

2. 밀봉증기 MOV100A를 close한다.

3. 압력 및 온도 제어기가 "Auto off" 되는지 감시한다.

4. 압력 및 온도 제어 v/v가 "Auto close" 되는지 감시한다.

5. 복수기 공기배출팬을 "Off" 한다.

6. Main Manual v/v를 close한다.

7. Start-Up drain v/v를 OPEN한다.

Shut-Down 점검항목: Condensate System(복수 계통)

TBN Shut-Down 시 Condensate System(복수 계통) 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 공기추출열교환기와 밀봉증기복수기의 냉각완료를 확인한다.

2. 복수펌프를 "Off" 한다.

3. 복수기 보충수 v/v를 close한다.

4. 토출제어 v/v 전단 v/v가 close 되었는지 확인한다.

Shut-Down 점검항목: Oil System(윤활유 계통)

TBN Shut-Down 시 Oil System(윤활유 계통) 점검항목과 순서는 다음과 같다.

1. 터빈 Inside flange temp(내부 플랜지 온도)가 100 ℃ 이하인지 확인한다.

2. 터닝기어 "Off" 및 속도 "0"을 확인한다.

3. JOP, AOP, Oil 배출 Fan을 "OFF" 한다.

터빈 및 발전기 보호장치

TBN 보호장치

터빈 보호장치의 정의

터빈 보호장치는 터빈에 이상이 있거나 이상이 예상될 때 비상정지시켜 터빈을 보호하는 장치이다.

비상시 정지밸브, 조절밸브, 추기밸브 등을 닫아 터빈에 증기가 유입되는 것을 차단하여 터빈을 Trip시킨다.

정지밸브, 조절밸브, 추기밸브는 구동장치에 유입되는 제어유를 배출시켜 스프링 힘으로 순간적으로 닫힌다.

터빈 보호장치의 설치 목적

터빈 보호장치의 설치 목적은 다음과 같다.

이상현상 발생 시 터빈에 공급되는 증기를 순간적으로 차단하여 터빈을 정지시킨다.

터빈 손상을 미연에 방지하고 사고를 최소화한다.

터빈을 과속도, 과압력, 기계적 손상, 열적 손상으로부터 보호한다.

터빈 보호장치의 신뢰성 확보

터빈 보호장치의 신뢰성은 다음 방법으로 확보한다.

설비의 2중화

검출장치의 2 out of 3 Logic 사용

정지계통의 2중화

정상운전 중 동작시험(Test)할 수 있는 설비 마련

터빈 보호장치의 동작시험

터빈 보호장치의 동작시험에 관한 사항은 다음과 같다.

보호장치는 항상 완전하고 신속하게 동작되어야 한다.

정상운전 중 동작시험이 가능하게 되어 있다.

정지밸브 등은 운전 시 Full Open 상태이므로 밸브스템이 고착될 위험이 있어 반드시 정기적인 동작시험을 요한다.

ESV, Over speed 등의 TEST가 가능하다.

터빈 보호장치의 종류

터빈 보호장치의 종류는 과속도 조속기, 백업과속도 조속기, 저진공 정지장치, 파열판, 추력 베어링 보호장치, 유압저하 보호장치, 솔레노이드 정지, 배기출구 고온 보호장치 및 기타 보호장치이며, 각 장치의 내용은 다음과 같다.

과속도 조속기(Overspeed Governor)

터빈의 과속으로 축의 원심력이 급증하여 축의 허용응력 한계를 초과하면 축이 파손될 위험이 있으므로 터빈을 trip시킨다.

정격속도의 110+1%에서 동작한다.

종류는 전기식과 기계식이 있다.

기계식에는 편심환형(Unbalanced Ring type)과 볼트형(Bolt type)이 있다.

편심환형은 터빈 과속 시 편심환이 원심력 증가로 스프링의 압축력을 이겨 외부로 튀어 나와 Trigger를 동작시켜 제어유 통로를 차단하고, 주증기정지밸브나 조속계통의 제어유를 배출시켜 증기밸브를 닫는다.

볼트형은 편심환 대신에 원심력에 의하여 볼트가 튀어 나가게 되는 것으로, 동작관계는 편심환형과 같다.

전기식은 전자식 센서로 속도를 검출한다.

대전열병합의 과속도 조속기는 전자식 Sensor 3EA에 2 out of 3 Logic을 적용한다. Trip 조건은 N > 110%(3960 rpm)이며, 센서 위치는 LP TBN rear 베어링 Pedestal 내이다.

백업과속도 조속기(Back-Up Overspeed Governor)

과속도 조속기 동작시험 중 또는 고장 시 터빈을 보호하는 장치이다.

정격속도의 112%에서 동작한다.

저진공 정지장치(Low Vacuum Trip)

복수기 내 진공도가 저하되면 터빈 배압이 증가하여 배기증기 밀도가 증가한다.

배기증기 밀도 증가로 인해 회전날개와 증기 사이에 마찰현상이 발생하여 저압터빈 마지막단 날개와 배기실이 과열된다.

진공도가 어느 한계치까지 저하되면 터빈을 정지시킨다.

기계식은 Bellow의 신축을 이용한다. 정상 진공도에서는 벨로우가 줄어들어 정지장치(Main trip)를 정상상태로 유지하다가, 규정 진공도 이하로 저하하는 경우 벨로우가 늘어나 Trigger를 작동시켜서 제어유 압력을 저하시켜 터빈을 정지시킨다.

전기식은 압력스위치를 이용하여 전기적인 정지코일(Trip coil)을 여자시켜 정지시킨다.

2중 보호의 목적으로 기계식과 전기식 2가지 모두를 설치한다.

진공도가 저하하면 1차적으로 경보가 발생한다.

계속 저하 시 약 60% 진공에서 동작한다.

저진공 정지장치의 설정값은 Normal Pressure -0.94 ~ -0.886 kg/cm2, Alarm Pressure -0.6 & -0.4 kg/cm2, Trip Pressure > -0.14 kg/cm2이다.

파열판(Rupture Disc)

복수기 진공이 저하되어도 저진공 정지장치가 동작되지 않고 계속 압력이 상승하는 경우, 복수기 내부압력이 대기압보다 높아지면 파열되어 복수기를 과대압력으로부터 보호하는 장치이다.

설치위치는 복수기 상부이며, 동작압력은 0.8 bar.g이다.

Disc는 얇은 납 또는 구리판으로 제작하여 원주방향으로 설치된 칼날에 접하여 있으며, 내부압력이 걸리는 경우 디스크가 원주방향으로 파열된다.

추력 베어링 보호장치

터빈축은 추력베어링을 팽창기준점으로 고정날개와 회전날개가 일정한 간격을 유지하는데, 추력베어링이 과도하게 마모되는 경우 회전날개와 고정날개가 서로 접촉하는 위험이 있으므로, 이를 방지하기 위하여 스러스트 패드가 규정치 이상 마모되면 터빈을 정지시켜 대형사고를 방지하는 장치이다.

마모 검출부와 압력스위치로 구성되며, 마모 검출부는 노즐과 축의 스러스트 칼라로 구성된다.

노즐은 스러스트 칼라의 서로 반대방향에 일정한 간격을 두고 2개를 설치하며, 추력 베어링 상부에 고정되어 있으므로 움직임에 따라 스러스트 칼라와 노즐의 간격이 변한다.

Thrust Plate가 마모되어 터빈축의 축방향 움직임이 +0.2 mm 이상이면 경보, +0.4 mm 이상이면 터빈이 Trip된다.

추력 베어링 보호장치의 동작원리는 다음과 같다.

터빈축이 이동하여 스러스트 칼라와의 간격이 좁혀지면 배관 내 유압이 증가하고, 간격이 넓어지면 반대로 유압이 저하한다.

오리피스와 노즐 간의 배관에 설치된 압력스위치가 규정 압력, 즉 정해진 마모량이 되면 정지신호를 보낸다.

일반적으로 추력 베어링이 전후로 약 0.8 mm 정도 마모되면 동작한다.

유압저하 보호장치(Loss of Oil Pressure Trip)

터빈에서 윤활 및 제어용 유압을 상실하면 터빈속도 제어불량 및 베어링의 유막이 파괴되어 터빈에 큰 손상을 초래하므로, 유압이 규정치 이하로 떨어지면 터빈을 정지시켜 2차 사고를 방지한다.

터빈 및 발전기의 각 베어링에 공급(2.04 kg/cm2)되는 윤활유 압력이 낮아지면 1차로 1.53 kg/cm2에서 경보가 울리고, 더욱 낮아지면 1.02 kg/cm2에서 압력 스위치가 저진공 정지장치의 솔레노이드를 동작시켜 터빈을 정지시킨다. 압력이 0.9 kg/cm2에 이르면 비상오일펌프(EOP)가 기동된다.

솔레노이드 정지(Solenoid Trip)

제어실에서 긴급 시 운전원이 터빈을 정지시키고자 할 때 동작시키는 것이다. 관련 Trip 신호는 Emergency Stop Activated(보조콘솔 적색버튼 PUSH)이다.

중앙제어실의 Push Button을 누르면 증기밸브(ESV, CV, NRV) 구동장치에 공급되는 제어유를 차단, 배출하여 증기공급이 차단되어 터빈을 정지시킨다.

현장에서 인위적으로 정지시킬 때는 레버를 조작하여 제어유를 차단, 배출시켜 터빈을 정지시킨다. 관련 Trip 신호는 Manual Trip Valve Activated이다.

배기출구 고온 보호장치(LP TBN Hood Temp Trip)

저압터빈의 배기증기(정상치 44 ℃)가 고온(115 ℃)으로 되는 경우 Alarm이 발생하고, 복수펌프 출구에서 공급되는 복수(DG-MOV-196)를 분사(2 kg/cm2)하여 냉각시킨다.

Hood의 온도가 90 ℃ 이상을 유지하면 빨리 출력을 상승시켜야 한다.

계속적으로 증기온도가 상승할 경우 터빈 날개의 고온에 따른 손상을 방지하기 위하여 정지시킨다.

기타 터빈 보호장치

터빈 진동증가에 의한 사고 방지를 위한 보호장치: Shaft Vibration TBN HP, LP

상대팽창 증가로 인한 터빈 손상을 방지하기 위한 보호장치

화재 시 터빈 보호를 위한 보호장치: Fire Protection Activated(Local PNL 적색버튼 PUSH, SOV-004 Shut)

터빈 제어계통 및 계측장치의 고장에 대한 보호장치: Speed Measurement Ch. Disturbed, Axial Position Meas. Disturbed, TBN Closed Loop Control Disturbed

기타: Generator Protection Activated, Boiler Protection Activated

Safety Block (2 out of 3)

원본 매뉴얼의 Safety Block(2 out of 3) 부분은 Safety Block 구성 도면과 Non Return Valve(역지밸브) 도면으로 구성되어 있으며, 도면에 대한 설명 텍스트는 포함되어 있지 않다.

참고: Safety Block 내 solenoid valve(ESV, 25ata NRV, 15ata NRV)는 TBN 기동 절차에서 기동 전 "OFF" 상태를 확인하는 대상이며, 관련 내용은 TBN Cold Start 및 Warm Start 기동 절차에 기술되어 있다.

TBN Protection Settings

TBN(터빈) Protection Settings는 터빈 보호장치 항목별 Tag, 정상값(NOR), 경보값(Alarm), Trip값 및 기타(etc, 관련 Alarm/Trip Tag 등)를 정리한 설정값 목록이다. 원본 표의 각 행을 항목별로 기술하면 다음과 같다.

1번 항목 TBN Speed N(2/3 Logic): Tag는 DA-SI-900이며, 정상값 3600 rpm, Trip 설정값은 3960 rpm 초과이다. 관련 Trip Tag는 DA-SAHH-900이다. Alarm 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

2번 항목 Speed Measurement Channel Disturbed(속도 측정 채널 이상): Tag는 MAY10CS019이며, 정상값·경보값·Trip값은 표에 기재되어 있지 않다.

3번 항목 Axial Position Z(2/3 Logic, 축방향 위치): Tag는 DA-ZI-900A, B, C이며, 정상값 0.18 mm, Alarm 설정값 0.38 mm, Trip 설정값은 0.585 mm 초과이다. 관련 Trip Tag는 DA-ZAHH-900이다.

4번 항목 Axial Position Measurement Disturbed(축방향 위치 측정 이상): Tag는 MAY10EU084이며, 정상값·경보값·Trip값은 표에 기재되어 있지 않다.

5번 항목 LP Exhaust STM Pressure P(2/3 Logic, 저압터빈 배기증기 압력): Tag는 DF-PI-191이며, 정상값 -0.94 ~ -0.99 kg/cm2(원본 표 기준), Alarm 설정값 -0.6 & -0.4 kg/cm2, Trip 설정값은 -0.14 kg/cm2 초과이다. 기타 Tag는 기재되어 있지 않다.

6번 항목 Lube Oil Temp T(윤활유 온도): Tag는 DC-TI-316이며, 정상값 49 ℃, Alarm 설정값 55 ℃, Trip 설정값은 65 ℃ 초과이다. 관련 Trip Tag는 DC-TAHH-316이다.

7번 항목 Lube Oil Pressure P(윤활유 압력): Tag는 DC-PI-314이며, 정상값 2.04 kg/cm2, Alarm 설정값 1.53 kg/cm2, Trip 설정값은 1.02 kg/cm2 미만이다. 관련 Trip Tag는 DC-PALL-314이다.

8번 항목 Condenser Water Level L(복수기 수위): Tag는 DG-LIC-201, 202이며, 정상값 30~71%, Alarm 설정값은 27.5%↓(저수위) 및 75%↑(고수위), Trip 설정값은 78% 초과이다. 관련 Trip Tag는 DG-LAHH-202이다.

9번 항목 HP TBN(G50) Shaft Vibration Y(고압터빈 축 진동): Tag는 DA-YI-902, 903이며, 정상값 50 μm, Trip 설정값 135 μm이다. Alarm 설정값과 기타 Tag는 표에 기재되어 있지 않다.

10번 항목 LP TBN(V63) Shaft Vibration Y(저압터빈 축 진동): Tag는 DA-YI-904, 905이며, 정상값 50 μm, Trip 설정값 135 μm이다. Alarm 설정값과 기타 Tag는 표에 기재되어 있지 않다.

11번 항목 HP TBN Exhaust STM Pressure(고압터빈 배기증기 압력): Tag는 DF-PI-192이며, 정상값 7.83~11.32 kg/cm2, Alarm 설정값은 6.63↓ 및 12.75↑, Trip 설정값은 13.77 kg/cm2이다. 관련 Trip Tag는 DA-PAHH-195이다.

12번 항목 GEN Front Pedestal Vibration Y(발전기 전단 베어링대 진동): Tag는 DA-YI-901A, B이며, 정상값 2.5~3.5 mm/s, Trip 설정값 8 mm/s이다. Alarm 설정값과 기타 Tag는 표에 기재되어 있지 않다.

13번 항목 GEN Rear Pedestal Vibration Y(발전기 후단 베어링대 진동): Tag는 DA-YI-900A, B이며, 정상값 2.5~3.5 mm/s, Trip 설정값 8 mm/s이다. Alarm 설정값과 기타 Tag는 표에 기재되어 있지 않다.

14번 항목 TBN Closed LOOP Control Disturbed(터빈 폐루프 제어 이상): Tag는 MAY10EP022이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

15번 항목 Manual Trip V/V Activated(수동 Trip 밸브 동작): Tag는 DA-GS-915이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

16번 항목 Emergency Stop Activated(비상정지 동작): Tag는 MAY10EB023이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

17번 항목 Fire Protection Activated(화재 보호 동작): Tag는 MAY10EW058이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

18번 항목 TBN Emergency Trip(터빈 비상 Trip): Tag는 MAY10EW082이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

19번 항목 GEN Protection Activated(발전기 보호 동작): Tag는 MAY10GS021이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

20번 항목 BLR Protection Activated(보일러 보호 동작): Tag는 MAY10GS022이며, 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

GEN Protection Settings

GEN(발전기) Protection Settings는 발전기 보호계전기 항목별 ANSI Code, 정상값(NOR), 경보값(Alarm), Trip값 및 기타(etc) 사항을 정리한 설정값 목록이다. 기준값은 정격전압 Un = 13.8 kV, 정격전류 In = 4184 A, 정격용량 Pn = 100 MVA이다. 원본 표의 각 행을 항목별로 기술하면 다음과 같다.

1번 항목 Stator Overload(고정자 과부하, ANSI 49S): 정상값 4184 A, Alarm 설정값 4602 A & 10 sec, Trip 설정값은 4602 A 초과 & 10~1500 sec이다. 기타: 1.1 In.

2번 항목 Overcurrent(과전류, ANSI 51): 정상값 4184 A, Trip 설정값은 5439 A 초과 & 4 sec이다. 기타: 1.3 In. Alarm 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

3번 항목 Overcurrent / Undervoltage(과전류/부족전압, ANSI 51&27): 정상값은 4184 A 및 13.8 kV, Trip 설정값은 5439 A 초과 & 4 sec 및 9.66 kV 미만이다. 기타: 1.3 In 및 0.7 Un. Alarm 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

4번 항목 Under Voltage(부족전압, ANSI 27): 정상값 13.8 kV, Alarm 설정값 13.11 kV 미만, Trip 설정값은 11.04 kV 미만 & 1 sec이다. 기타: 0.8 Un.

5번 항목 Over Voltage 1(과전압 1, ANSI 59_1): 정상값 13.8 kV, Alarm 설정값 14.49 kV 초과, Trip 설정값은 15.87 kV 초과 & 4 sec이다. 기타: 1.15 Un.

6번 항목 Over Voltage 2(과전압 2, ANSI 59_2): 정상값 13.8 kV, Alarm 설정값 14.49 kV 초과, Trip 설정값은 17.25 kV 초과 & 0.5 sec이다. 기타: 1.25 Un.

7번 항목 Under Frequency(저주파수, ANSI 81_1): 정상값 60 Hz, Trip 설정값은 57 Hz 미만 & 3 sec이다. Alarm 설정값과 기타 사항은 표에 기재되어 있지 않다.

8번 항목 Over Frequency(과주파수, ANSI 81_2): 정상값 60 Hz, Alarm 설정값 62 Hz 초과 & 5 sec이다. Trip 설정값은 표에 기재되어 있지 않다. 기타: Alarm Only.

9번 항목 Negative Sequence Current(역상전류, ANSI 46): 정상값 4184 A, Alarm 설정값 334.7 A(0.08 In) & 5 sec, Trip 설정값은 418.4 A(0.1 In) & 25 sec이다. 기타: 역상전류(단락, 불평형 관련).

10번 항목 Stator Earth Fault(고정자 지락, 영상전압, 지락관련, ANSI 64G/N1): Trip 설정값은 U0 > 690 V & 0.5 sec이다. 기타 표기는 고정자권선<-->CB1이다. 정상값·경보값은 표에 기재되어 있지 않다.

11번 항목 Start Earth Fault(영상전압, 지락관련, ANSI 64G/N2, 원본 표기 그대로): Trip 설정값은 U0 > 690 V & 0.5 sec이다. 기타 표기는 CB1<-->MST이다. 정상값·경보값은 표에 기재되어 있지 않다.

12번 항목 Reverse Power 1(역전력 1, ANSI 32_1): 정상값 100 MVA, Trip 설정값은 0.5 MVA(0.5% Pn) & 3 sec이다. 기타: Activated from TBN ESV(터빈 ESV 신호에 의해 동작). Alarm 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

13번 항목 Reverse Power 2(역전력 2, ANSI 32_2): 정상값 100 MVA, Trip 설정값은 0.5 MVA(0.5% Pn) & 10 sec이다. 기타: With Integrator. Alarm 설정값은 표에 기재되어 있지 않다.

14번 항목 Under Excitation / Loss of Field(부족여자/계자상실, ANSI 40): Trip 설정값은 X1 = 250% & 2 sec, X2 = 0%이다. 정상값·경보값·기타 사항은 표에 기재되어 있지 않다.

15번 항목 GEN. Differential(발전기 차동, ANSI 87): Trip 설정값은 g = 418.4 A(10% In), v = 1046 A(25% In)이다. 기타: g는 시작점, v는 종점이다. 정상값·경보값은 표에 기재되어 있지 않다.

16번 항목 Rotor Earth Fault(회전자 지락, ANSI 64R): Trip 설정값은 R < 1000 Ω & 3 sec & Rotor Earth Fault Circuit Disturbed(회전자 지락 회로 이상)이다(원본 표 기준). 정상값·경보값·기타 사항은 표에 기재되어 있지 않다.

17번 항목 Voltage Balance(전압평형, ANSI 60): Trip 설정값은 ΔU > 2.76 kV(0.2 Un) & 0.04 sec이다. 정상값·경보값·기타 사항은 표에 기재되어 있지 않다.

18번 항목 Winding Temperature(권선온도): ANSI Code는 없으며, Alarm 설정값 120 ℃, Trip 설정값 140 ℃이다. 기타: 관련 Tag는 DA-TI-970~975이다.

19번 항목 Trip 154kV 등: ANSI Code, 정상값, 경보값, Trip값, 기타 사항이 모두 표에 기재되어 있지 않다.

참고: GEN Protection Settings 표의 기준값은 Un = 13.8 kV, In = 4184 A, Pn = 100 MVA이다.

GEN 보호장치

발전기 보호계통의 개요

발전기 보호계통은 발전기 및 주요 전기계통을 전기적 고장이나 비정상 상태에서 보호하는 것이다.

보호계전기는 전기적 고장이나 비정상 상태를 제거함으로써 소내 기기의 손상을 최소화하고 다른 발전계통의 운전을 계속할 수 있도록 보호하는 것이다.

발전소의 보호계전기 계통은 2중 보호계통으로 배열하여, 주보호계통이 어떤 이유로 고장을 검출하지 못하였을 경우 후비용 보호계통이 이를 검출하여 제거하도록 설계되어 있다.

발전기 보호 용어해설

보호: 전력선이나 전기기계에 단락(short), 지락(ground) 등 이상상태가 발생한 경우에 그 피해를 가급적 가볍게 억제하기 위하여 고장부분을 전원에서 분리하거나 운전하고 있는 것을 정지시키고, 경우에 따라서는 정상운전으로 회복시키는 조치를 취하는 것을 말한다. 보호는 고장을 검출한 이후의 조치로, 차단기나 다른 기구와 연동이 되어 있으며 자동적으로 이루어진다.

경보: 비교적 가벼운 비정상 설비상태를 운전원에게 알리는 것으로서, 조치를 자동적으로 하지 못한다.

주보호: 보호대상의 이상상태를 제거하는 데 필요한 최소한의 보호를 가능하게 하는 것이다.

후비보호: 주보호가 실패했을 때 주보호 범위를 포함하여 후원동작을 하는 것이다.

발전기 고장종류

발전기 보호계통이 대상으로 하는 발전기 고장종류는 다음과 같다.

전기자 권선의 상간 단락, 층간 단락 및 지락

전기자 권선의 과전류

철심 또는 권선의 과열

발전기의 전동기화

계자 상실

과속도

베어링의 과열

단상 또는 불평형 운전

과전압 또는 부족전압

동기 탈조

계자권선의 지락

발전기 보호 동작 구분(86-1, 86-2, 86-3, 경보)

발전기 보호계전기의 동작은 비상정지(86-1), 급정지(86-2), 무부하 무여자 정지(86-3), 경보의 4가지로 구분된다.

비상정지(86-1): 차동 보호계전기(내부 상간단락, 층간단락) 및 발전기회로 지락계전기가 작동하는 경우로서, 비상정지용 계전기(86-1)를 동작시켜 발전기를 계통으로부터 분리시키고 터빈을 급정지시킨다.

급정지(86-2): 과속도, 베어링 과열, 여자기 과전압, 조속기 구동장치의 고장, 유압저하 등 각 계전기 동작의 경우에 급정지용 계전기(86-2)를 동작시켜 터빈의 입력을 급속히 줄이고, 그 다음에 발전기를 계통으로부터 분리시키고 터빈을 급정지시킨다.

무부하 무여자 정지(86-3): 과전압, 과전류, 변압기 내부고장 및 부족여자 검출의 각 계전기 동작 시 무부하 무여자용 계전기(86-3)를 동작시켜 발전기를 계통에서 분리하고 주계자 개폐기를 열어 경보 및 표시를 한다.

경보: 경미한 고장 발생 시 근무자의 판단으로 조치하도록 경보를 울리며, 베어링 온도상승, 유면저하, 유압 저하, 냉각수 단수, 수위저하, 제어전원 부족전압, 수소가스 순도저하 등이 이에 속한다.

발전기 보호계전기의 종류와 역할

발전기 보호계전기의 종류와 역할은 다음과 같다.

발전기 비율차동 계전기(Differential Protective Relay, 87)

발전기 권선 및 단자부분의 3상단락, 상간단락, 층간단락, 접지 등 발전기 내부고장에 대한 보호를 위한 계전기이다.

발전기 역상 과전류 계전기(Reverse Phase Relay, 46)

불평등부하, 단상부하 운전 시에는 고정자(전기자) 권선에 역상전류가 흐르며, 이 역상전류에 의한 회전자계는 회전자 방향과 반대이기 때문에 2배 주파수의 와전류가 회전자 표면에 흘러 코일 절연물 소손, Wedge의 접속부나 코일보호환 등에 국부과열을 일으키고 심한 진동을 일으키는데, 발전기 역상 과전류 계전기는 이를 방지한다.

발전기 계자상실 계전기(Loss of Field Relay, 40)

계자상실 고장의 원인은 다음과 같다.

주여자기의 계자상실

고장으로 인한 계자차단기 개방

계자회로의 단락

브러쉬의 접촉불량

여자기 계통의 교류공급 상실

계자상실의 영향: 계통에서 발전기로 과다한 무효전력이 지속적으로 유입되어 계통을 불안정하게 하고, 고정자 권선에 과다한 전류가 흘러 계자권선, 회전자 본체, 슬롯웨지, 보호환 등에 과전류가 유기되어 과열된다.

발전기 지락 계전기(Ground Overvoltage Relay, 64)

고정자 권선, 주변압기 저압권선, 소내변압기 고압권선 및 이들 상호접속 선로의 접지사고를 조속히 검출하고 계통과 분리시켜 사고확대를 막는 보호계전기이다.

회전자 지락보호 계전기(Rotor Earth Fault Relay, 64R)와 고정자 지락보호 계전기(Stator Earth Fault Relay, 64G)가 있다.

발전기 역전력 계전기(Reverse Power Relay, 32)

발전기의 차단기가 닫힌 상태에서 터빈 증기량이 무부하손 이하로 감소할 때, 계통에서 유입되는 전력에 의해 발전기는 전동기화된다.

이때 발전기의 여자가 충분하면 발전기는 동기전동기로 정상적으로 회전하나 터빈은 풍손에 의해 과열된다. 만일 터빈의 증기량 및 발전기의 여자가 상실되었다면 발전기는 유도전동기로 회전하고 회전자에 슬립주파수 전류가 생겨 회전자를 과열시키며 터빈은 풍손에 의해 과열된다. 발전기 역전력 계전기는 이를 방지하기 위한 계전기이다.

발전기 저주파수 계전기(Under Frequency Relay, 81)

전력수급의 불균형으로 계통주파수가 저하하면 터빈 발전기에서 가장 크게 영향을 받는 곳은 터빈날개이다. 길이가 다른 여러 단으로 구성된 날개는 고유 진동주파수를 가지고 있어 정격회전속도 이하로 터빈이 회전하게 되면 주로 저압터빈의 끝단 날개가 공진에 의해 진동이 급격히 증가하여 결국 피로에 의한 균열현상이 발생하는데, 발전기 저주파수 계전기는 이와 같은 저주파수를 검출하는 계전기이다.

발전기 고정자 전류검출 계전기(Thermal Relay, 49)

발전기 고정권선 냉각장치 고장 등으로 인해 온도가 상승하는 경우에 자동적으로 터빈 Run-Back 회로를 작동시켜 권선의 과열을 방지하는 계전기이다.

부족전압 계전기(Undervoltage Relay, 27)

원본 매뉴얼에는 부족전압 계전기(27)의 명칭만 기재되어 있으며, 설정값은 GEN Protection Settings의 4번 항목 Under Voltage에 기술되어 있다.

전압평형 계전기(Voltage Balance Relay, 60)

원본 매뉴얼에는 전압평형 계전기(60)의 명칭만 기재되어 있으며, 설정값은 GEN Protection Settings의 17번 항목 Voltage Balance에 기술되어 있다.

과전류 계전기

발전기 보호에 사용되는 과전류 계전기의 종류는 다음과 같다.

순시 과전류 계전기(Instantaneous Overcurrent Relay, 50)

접지 순시 과전류 계전기(Ground Time Instantaneous Overcurrent Relay, 50G)

교류 한시과전류 계전기(Time Overcurrent Relay, 51)

접지 과전류 계전기(Ground Time Delay Overcurrent A.C Relay, 51G)

중성점 과전류 계전기(Overcurrent Relay (Neutral), 51N)

전압제어부 교류 과전류 계전기(Time OverCurrent Relay with Voltage Restraint, 51V)

터빈 운전 관리

Shut-Down 터빈의 보존

Shut-Down 터빈 부식의 개요

Shut-down된 터빈은 부식에 노출된다.

대개는 전기화학적 프로세스가 수분과 공기(산소)의 존재에 의해 철이 녹으로 변하는 과정에 포함된다. 또한 가장 불리한 Pitting이 일어난다.

이 부식 과정은 터빈이 Shut-down 된 후 즉시 시작되고 냉각되는 동안 계속된다.

노점 이하의 공기온도는 터빈 내면에 습기의 응축을 일으킨다.

참고: Shut-down 터빈의 보존을 위한 다음의 조치들은 추천사항으로 이해되어야 하며, 반드시 실제 운전상태, 정지기간, 비용, 플랜트 위치, 크기 등에 따라 현장에서 결정되어야 한다.

Shut-down 터빈 보존 조치들의 적용과 수행에는 ABB TUR 직원이 고용되어야 한다.

Leak Steam과 응축수 침투는 최우선적으로 방지되어야 한다.

단기간 정지(4일 이내) 시 터빈 보존

Shut-down 기간은 터빈이 완전히 냉각된 때부터 계산된다.

4일 이내의 단기간 정지에서는 특별한 방지조치는 필요치 않다.

건조장치가 장착된 터빈에서 건조공기는 터빈이 냉각된 후 기동된다.

터닝기어는 정지기간이 48시간 이상인 경우 분리될(disconnected) 수 있다.

정지(4일 ~ 6개월) 시 터빈 보존

터빈 본체의 보존

Leak steam의 유입을 막아야 한다.

Steam 차단용으로 ESV(비상정지밸브)를 이용하지 말 것. ESV로는 부식을 막을 수 없다.

로터나 케이싱의 온도가 노점 이상으로 유지되도록 예열된 공기를 불어넣어 터빈 내부를 건조하게 유지시킨다.

공기의 공급은 저압터빈의 Exhaust nozzle에 연결된다.

드레인은 공기의 배출에 이용된다.

재가동 전에 터닝기어를 잠깐 가동하고, 부드럽게 기동되는지 관찰한다.

오일계통의 보존

매 2주마다 1시간씩 오일 펌프를 운전한다.

오일 펌프 운전 시간 동안 모든 control device는 OPEN / CLOSE 한다.

터닝기어를 이용하여 로터를 Turning하고, 기록한다.

대부분의 터빈오일은 부식방지제를 포함한다.

오일샘플을 채취한다.

오일탱크의 물을 배출시킨다.

6개월 ~ 8개월 정지 시 터빈 보존

6개월 ~ 8개월 정지 시의 보존 조치는 유지보수 지침서를 참조한다.

터빈 운전 시 제한 조건

터빈 운전 제한 조건의 개요

터빈의 수명은 기동, 부하, 정지 및 부하변동 시 운전절차에 얼마나 충실하였는가에 따라 크게 좌우된다.

무리한 기동 및 부하운전 방법에 의해 즉시 나타나는 영향은 없다고 하나, 시일이 지난 뒤 세부점검을 해보면 과도한 패킹마모, 케이싱 변형 및 균열 등 예기치 않은 곳에서 손상을 발견할 수 있다.

터빈 기동 시 주된 제한사항

터빈 기동 시 주된 제한사항은 Thermal Stress(열응력), Vibration(진동), 축방향 팽창의 세 가지이다.

Thermal Stress(열응력)

증기가 터빈에 유입될 때 증기온도와 금속온도 사이에는 항상 일정한 온도차가 존재한다.

금속부가 상대적으로 얇은 부위는 평균온도가 증기온도 변화에 따라 신속히 따라가지만, 로터, 고압케이싱 및 밸브 등은 온도차, 열팽창 및 수축량 차, 또는 금속 내·외면 온도차 등으로 인해 내부응력을 일으킨다.

만일 표면응력이 재료의 탄성범위 내에 있을 경우에는 터빈에 영향을 주지 않으나, 허용응력을 초과하면 터빈부품에 영구변형을 일으킬 수 있다.

열응력 발생에 영향을 미치는 요소는 다음과 같다.

온도변화율과 변화폭

표면 열전달 계수

금속두께 및 직경

금속 열적 특성

고응력(High Stress) 영역에서 열응력 누적

Vibration(진동)

무게중심이 잘 잡혀 있는 터빈은 기동 중에 축패킹 Rubbing 또는 어떤 이유로 로터가 일시적인 휨이 없는 한 과도한 진동현상은 발생하지 않는다.

축패킹 Rubbing 현상은 새 패킹을 사용하여 너무 꽉 조이고, 또한 로터 처짐이 최대가 되는 임계속도 근처에서 운전할 때 발생하기 쉽다.

진동은 로터에서 불균일한 온도분포로 인한 일시적인 휨 현상 및 Shell의 열변형에 의해 발생될 수도 있다.

터빈 저속운전 시의 진동 제한사항은 다음과 같다.

터빈을 저속에서 운전하면 Rubbing에 의한 로터 휨현상이 발생한다.

저속운전 시에는 터빈 감시계기에 의해 고진동 감지가 되지 않을 수 있다.

저속운전 중 발생한 휨현상은 날개 및 커버에 손상을 주며 영구적인 로터 휨을 가져올 수 있다.

터빈 임계속도 운전 시의 진동 제한사항은 다음과 같다.

무게중심이 잘 잡혀 있는 터빈이라도 임계속도에서 운전은 피해야 한다.

기동 시 임계속도 부근에서 머물러 있으면 진폭이 순간적으로 무한대까지 커질 수 있다.

최초 시운전을 포함한 터빈 기동 시마다 각 로터별 임계속도에 변화가 있는지 주의 깊게 관찰하여야 한다.

축방향 팽창

터빈 로터는 중량이 큰 쉘에 의해 온도변화에 크게 영향을 받는다.

터빈 로터는 예열 및 기동 중에는 약간 빠르게 가열되며(Rotor Long), 정지 중에는 쉘에 비해 좀 더 빠르게 냉각된다(Rotor Short).

로터와 쉘의 열팽창은 터빈 구성품이 자유 팽창할 수 있도록 여러 부위에서 측정하고, 또한 내부 간극을 감시하여야 한다.

축방향 팽창의 측정 항목은 쉘 팽창, 상대팽창, 로터팽창, 로터편심의 네 가지이다.

쉘 팽창: 쉘 팽창은 쉘의 기초대에 대한 상대변위이며, 베어링 받침대의 자유팽창을 나타낸다. 쉘 팽창은 축 방향으로 기초대에 고정되지 않은 고압터빈 받침대에서 측정한다.

상대팽창: 상대팽창은 로터의 쉘에 대한 상대변위이며, 추력 베어링이 없는 고압 터빈 받침대에서 측정한다.

로터팽창: 로터팽창은 Exhaust Hood와 로터 간의 변위량 차이이며, 저압터빈과 발전기 사이에서 측정한다.

로터편심: 편심은 편심량의 절대치를 감시하는 것이 아니고 정상치와의 차이를 보는 것으로, 터빈의 계속 운전여부를 판정하는 자료가 된다.

정상 편차보다 높은 편심 값에서의 운전은 로터의 영구변형과 함께 Rubbing 손상 및 높은 진동을 유발하게 된다.

터닝기어를 장시간 동안 정지한 경우 터빈 재가동에 앞서 최소한 4시간 동안 터닝기어 운전을 해야 한다.

로터의 편심치가 정상 최소치에 도달하여 최소한 1시간 동안 지속될 때까지 터닝기어의 운전을 계속해야 한다.

참고: 원본에는 로터와 케이싱 팽창의 관계를 나타내는 그림이 수록되어 있다.

터빈 Trouble Shooting

터빈 Trouble Shooting은 원본 매뉴얼에서 현상(Malfunction), 원인(Cause), 조치(Remedy)의 표 형태로 정리되어 있으며, 일반 터빈 고장, 보호·안전·감시장치, 오일 계통, 오일 계통 경보, 진동의 다섯 가지 영역으로 구분된다. 각 현상별로 원인과 조치를 풀어서 기술한다.

일반 터빈 고장(General Turbine Malfunctions)

현상: Bearing 온도 상승

터빈 Bearing(베어링) 온도가 상승하는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: 냉각기 내 냉각수 결함

조치: 냉각수량을 증가시킨다. 오일냉각기가 오염된 경우 절체 및 청소한다. 오일냉각기를 Vent한다.

원인: 냉각수 공급온도 High

조치: 냉수를 공급하고 냉각탑 Fan을 가동한다.

원인: OIL 결함

조치: 오일 LVL(레벨)을 확인하고 필요시 보충한다. 오일 냉각기 및 필터를 Vent한다. Overflow 밸브를 확인한다.

원인: AOP(보조유펌프) 조기 정지

조치: 설정치를 확인 및 수정한다.

원인: Alignment 불량(마찰에 의해 온도 상승)

조치: Alignment를 확인한 후 필요시 수정한다.

원인: 복합적 마찰에 의한 Babbit Metal 손상

조치: 오일량 및 압력을 증가시킨다. Scavenging Port를 증대시킨다.

원인: Carry Over에 의한 Babbit Metal 손상

조치: Bearing을 Scrape(긁어내기)한다. 이때 Max, Normal Clearance를 조사한다.

원인: Riser bore obstructed(라이저 보어 막힘)

조치: Clear bore(보어를 청소하여 뚫는다).

원인: TBN(터빈) Casing에서 방열

조치: 보온한다.

보호·안전·감시장치(Protection, Safety and Monitoring Equipment)

현상: 과속도 비상정지(Emergency trip due to Overspeed)

터빈이 과속도로 비상정지(Emergency trip)되는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Control V/V(제어밸브) 축 고착

조치: V/V 축의 스케일을 확인한다. 그랜드 패킹이 너무 조여 있을 경우 그랜드 패킹을 약간 풀어준다.

원인: 안전라인의 solenoid v/v가 차단(latch)하지 못하고, slide v/v의 인터록이 기능상실

조치: Latching 회로를 공급한다. Slide v/v의 고착을 확인한 후 O-ring을 교체한다.

현상: Axial 감시장치 활성화로 비상정지

Axial(축방향) 감시장치가 활성화되어 터빈이 비상정지되는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Thrust 베어링의 과도한 마모. 세부 원인은 블레이드 침적물, 블레이드 손상, Backpressure 증가이다.

조치: 축추력 증가는 날개의 침적물 때문이다. 검사기간 중 침적물을 제거한다. Bearing Pads를 교체한다.

원인: 감시장치 고장

조치: 제작자의 지침에 따라 교정한다.

현상: ESV 동작 불량

ESV(비상정지밸브)가 정상적으로 동작하지 않는 현상(not operate properly), 너무 느리게 닫히는 현상(closes too slowly), 열 수 없는 현상(impossible to open)의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: 안전장치 간 잘못된 연결, NO pressure Drop(압력 강하 없음)

조치: 연결(interconnection)을 교정한다.

원인: ESV control unit의 Switch 기능 결함

조치: 마찰을 확인한다. Valve seat를 Lap(랩핑)한다.

원인: No pressure build-up behind the Main cone(Main cone 후단에 압력이 형성되지 않음)

조치: Control v/v block 드레인을 close한다. Control v/v Leakage를 점검한다.

원인: Control Unit에서 증기 누설

조치: Piston을 Lap(랩핑)한다.

원인: 제어유 압력 LOW

조치: 제어유 압력을 증가시킨다.

현상: Labyrinth 손상

Labyrinth(래버린스 실) 손상의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Rotor Distortion(비틀림). 세부 원인은 정지기간 중 불균일 냉각, 부적절한 기동에 따른 불균일한 승온이다.

조치: 터빈이 수동터닝 될 때까지 냉각한다.

원인: Radial & Thrust 베어링 손상

조치: 베어링을 보수하고, 필요시 Labyrinth를 Overhaul한다.

현상: 배기증기 온도 High

터빈 배기증기 온도가 High인 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: 장시간 무부하 또는 저부하 운전

조치: 터빈을 Load up(부하 상승)한다.

원인: Blade 손상

조치: 제작자에 의한 보수를 실시한다.

원인: Defective Balance piston or interstage labyrinth(Balance piston 또는 단간 labyrinth 결함)

조치: 교체한다.

원인: TBN salted up(터빈 내부 염분 침적)

조치: 터빈을 세척한다.

오일 계통(Oil System) 고장

현상: 윤활유 압력저하

윤활유 압력이 저하하는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: MOP(주유펌프) 공급 부족

조치: 원본 표에 조치가 기재되어 있지 않다.

원인: Main oil Filter 막힘

조치: 절체 및 cleaning한다.

원인: Oil cooler 막힘

조치: 절체 및 cleaning한다.

원인: 윤활유 계통 Leakage

조치: 정비한다.

원인: 윤활유 온도 상승(오일온도가 상승하면 오일점도가 낮아진다)

조치: 오일온도를 낮춘다.

현상: 윤활유 오염

윤활유가 오염된 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Oil Filter 및 Cooler 막힘으로 초과압력 Bypass가 Open됨

조치: Filter 또는 Cooler를 절체 및 Cleaning한다.

원인: Filter Inserts defective(필터 인서트 결함)

조치: Filter inserts를 Clean한다.

원인: Oil Tank 내 strainer 막힘(Oil Tank 및 Return Line에 심한 부식 발생)

조치: Strainer를 cleaning한다.

현상: 전동 펌프 기동 불가

오일 계통의 전동 펌프가 기동되지 않는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: 결선 불량

조치: 결선을 확인한다. Fuse 또는 Breaker를 확인한다.

원인: 압력스위치 Setting 오류

조치: Setting을 재조정한다.

현상: Oil system 안전변 작동불량

Oil system 안전변(안전밸브)이 정상 작동하지 않는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Heavy Contamination(심한 오염)

조치: Clean(청소)한다.

현상: 오일 mist 배출팬 Failure

오일 mist 배출팬이 고장(Failure)난 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

원인: Filter dirty(필터 오염)

조치: Filter를 Clean한다.

원인: Fan failure

조치: 전원 공급을 확인한다. 베어링을 확인한다(소음). Fan을 확인한다.

현상: 오일 특성 변화(오일 분석)

오일 분석 결과 오일 특성이 변화한 경우의 항목은 다음과 같다. 원본 표 기준으로 조치는 기재되어 있지 않다.

현상: Deaeration(탈기), Foaming(거품, 기포)

원인: 오일계통으로 많은 공기유입(원본 표 기준)

현상: Milky Oil(emulsion 형성)

원인: 오일 내 수분 함유(원본 표 기준)

현상: 오일 탱크 레벨 감소

오일 탱크 레벨이 감소하는 경우의 원인과 조치는 다음과 같다.

현상: 오일 레벨이 천천히 감소

원인: 정상적인 오일손실 미보충

조치: 오일을 보충한다.

원인: 밀봉 불량

조치: 누설부위를 확인하고 Sealing한다.

오일 계통 경보 시 조치(Oil Flow System Faults)

오일 계통에서 경보(alarm) 신호가 발생하면 즉시 원인을 찾아내고 단기 조치(short-term actions)를 취해야 한다. 여기에는 해당 경보장치의 작동성(operatability)에 대한 검사가 포함된다. 경보 기준(Alarm Criterion)별 예방조치(Precaution)는 다음과 같다.

경보: Bearing metal temp High(베어링 메탈 온도 High)

조치: 오일 압력 조절밸브(oil pressure control valve)의 설정을 확인한다.

조치: 베어링 오일 압력을 점검한다.

조치: 오일 압력과 유량을 증가시킨다.

조치: 오일 냉각기 후단 오일 온도를 확인한다.

조치: 정지 중(standstill) 점검사항은 다음과 같다.

Alignment를 점검하고 필요시 수정한다.

Scavenging port를 확대한다.

베어링 메탈의 상태를 점검하고, 필요시 축을 bed in(길들임)한다. 이때 간극(clearance) 한계에 유의한다.

경보: Control oil pressure LOW(제어유 압력 LOW)

조치: MOP(주유펌프)를 시험한다.

조치: 오일 압력 조절밸브의 설정과 수동밸브의 설정을 확인한다.

조치: AOP(보조유펌프)를 기동(switch on)한다.

경보: Oil TK Level LOW(오일 탱크 레벨 LOW)

조치: 오일 탱크의 지시계(indicator)를 점검한다.

조치: 동일한 종류의 오일만 보충(refill)한다.

조치: 필요시 누설(leakage) 부위를 찾는다.

경보: Lube oil pressure LOW(윤활유 압력 LOW)

조치: MOP를 시험한다.

조치: 오일 압력 조절밸브의 설정과 수동밸브의 설정을 확인한다.

조치: AOP를 기동(switch on)한다.

경보: Oil pressure difference High(오일 차압 High)

조치: 청소되어 준비된 필터로 절체한다.

조치: 오염된 필터를 청소한다.

경보: Oil temp after oil cooler High(오일 냉각기 후단 오일 온도 High)

조치: 오일 냉각기를 탈기(deaerate)한다.

조치: 다른 냉각기로 절체한다.

조치: 필요시 통과 유량(throughput)을 증가시킨다.

조치: 오일 압력 조절밸브, 온도 조절밸브, 수동밸브, 냉각기를 시험한다.

조치: 필요시 분리된(released) 냉각기를 청소한다.

경보: Oil temp at heating element High(가열기 부위 오일 온도 High)

조치: 가열기(heating element), 오일 레벨 및 온도 센서를 점검한다.

진동(Vibrations)

고진동 발생 시 기본 조치

만약 진동폭이 너무 크거나 비정상적인 소음이 발생하면 터빈설비는 즉시 정지되어야 한다.

제일 먼저 이행되어야 할 조치는 모든 위치에서 Balance, Alignment, Bearing, Labyrinths, Blading, Clearances를 확인하는 것이다.

터빈 재가동 전에는 로터가 터닝기어의 핸드 wheel로 turning되는지 확인한다.

만약 재기동 후 진동치가 계속해서 위험스럽게 높다면, 원인을 찾아내기 위해 정확한 진동 조사가 수행되어야 한다.

고진동의 원인

고진동은 다음의 원인들 중 하나 혹은 그 이상에 의해 발생한다.

1. 불균형의 갑작스런 발생에 기인한 극심한 진동(예: Blade failure)

2. Balance 상태의 점진적인 변화(침적물, 부식, 침식, 로터변형의 결과)

3. Rotor(Blade 또는 Labyrinth)가 Casing에 rubbing

4. 기초(foundation) 또는 개별 기계 부품에서의 공명(resonance)

5. Coupling 또는 Alignment Error로부터 유발된 진동

6. 구동 또는 피구동 기계에서의 반발력에 의해 유발된 진동

7. Self-excited Rotor vibration(oil whip resonance)

8. 진동크기의 변화는 다음 항목의 변화의 결과로서 일어날 수 있다.

부하변화

베어링 및/또는 Shaft 마모

오일 온도의 변화

오일 특성의 변화

진동 측정장비

진동의 기록과 진동문제의 조사를 위해 필요한 진동 측정장비는 다음과 같다.

Shaft vibration 측정장치: 베어링 하우징에 대한 Shaft의 상대진동을 표시한다. 측정 Probe는 모든 베어링 위치에서 수평, 수직방향 모두에 설치하거나, 서로 90도 각도로 설치한다.

Bearing Housing vibration Pick-up: 고정된 지시점에 대한 베어링 하우징의 절대 진동을 표시한다.

Multi-channel Line Recorder

Vibration Analyzer: 진동의 조화 주파수(harmonic frequency) 성분을 결정한다.

진동 원인 조사 테스트와 결과

진동의 원인을 결정하기 위해서는 일련의 테스트가 수행되고 그 결과를 분석해야 한다. 진동 테스트는 숙련된 기술자에 의해 수행되어야 하며, 그러한 이유로 여기에는 진동문제 발생 시 어떻게 해결해야 하는가 하는 Outline만이 주어진다.

TEST 1: 여러 부하 시 모든 방향에서의, 모든 베어링과 그 하우징, 기초에서의 진동 측정. 일반적으로 진동은 운전속도에서뿐만 아니라 여러 주파수의 조합으로 구성된다.

TEST 2: 진폭이 가장 큰 지점에서 진동 레벨의 주파수 구성을 분석한다(Analyze the frequency composition of the vibration level at the points of greatest amplitude).

TEST 1과 TEST 2는 다음과 같은 4가지 다른 결과에 이른다.

RESULT 2-1: 진동이 주로 회전 주파수 성질(rotary frequency nature)이다. 이 진동은 로터와 함께 회전하는 힘에 의해 유발된 것이어야 한다. 예를 들면 불균형(imbalance) 힘, 로터 변형, 편심 축(eccentric shaft) 또는 커플링에서의 반력(alignment error)이다.

RESULT 1-1: 여러 측정 방향과 측정 지점에서의 진동 크기가 크게 변한다. RESULT 1-1의 TEST 1 결과는 기초 또는 베어링하우징의 공명을 시사한다. 공명의 확정은 TEST 3에 의한다.

TEST 3: 만약 여러 일정한(various constant) 속도에서의 진동크기 측정이 가능하다면, 터빈이 정지, 기동 중일 때 문제의 방향에서의 진동을 기록한다.

RESULT 3-1: 진동이 공명(resonance)을 통과한다. 진동 방향에 운전 주파수 이하의 고유 주파수(inherent frequency)가 존재한다. 이 고유 주파수가 기초(foundation)의 고유 주파수인 경우, 기초를 detune(공진 이탈 조정)해야 한다.

RESULT 3-2: 진동의 크기가 속도와 함께 가파르게 상승한다. 문제가 되는 고유 주파수는 정격 회전 주파수보다 그리 높지 않은 곳에 있다. 이 경우 두 주파수 사이의 거리(차이)의 크기를 결정하도록 시도한다.

RESULT 1-2: Axis(축)에 수직인 두 방향에서의 진동크기가 거의 같다(RESULT 1-1과 대조). 이 경우 Residual imbalance(잔류 불균형) 또는 Rotating reaction force(회전 반력)가 너무 큰 것으로 가정할 수 있다.

참고: 만약 TEST 3이 "0" 또는 아주 작은 공명 증폭이 일어나는 것을 나타낸다면, 새로운 Imbalance factor가 건설 또는 운전 중에 발생된 것임에 틀림없다. 만약 TEST 3의 결과가 RESULT 3-1 또는 RESULT 3-2라면, 즉 공명 지점이 근접해 있음을 나타낸다면, 문제는 운전속도에서 존재하는 Imbalance Amplification factor로서 나타난다.

RESULT 2-2: 진동이 회전 주파수 성질이 아니다(Vibrations not of a rotary frequency nature, 앞의 결과들과 반대).

회전 주파수의 배수(multiples)에서의 진동은 Alignment Errors, 수평·수직 평면에서의 불균등한 베어링 강성(Unequal bearing stiffnesses), 헐거운 베어링 시트(Loose bearing seats)에 의해 발생한다.

회전 주파수의 1/2에서의 진동은 오일 필름 내의 힘(Forces within the oil film), Oil whip에 의해 발생한다. 이 형태의 진동은 로터의 1차 임계속도(first rotor critical speed)에서 발생한다.

자려 진동(self-excited vibrations)의 조건은 베어링 하중과 간극(Bearing loadings and clearances), 베어링 쉘 형상(Bearing shell form), 오일 점도(Oil viscosity)에 의해 영향을 받는다.

추가로 RESULT 1-1(TEST 1)이 얻어진다면, 즉 큰 진폭 차이가 나타난다면, 고유 진동(intrinsic vibrations)으로부터 기인한 여진(excitation)을 즉시 추론할 수 있다. 진동 원인 조사 테스트와 결과의 요약은 진동문제의 대부분의 원인을 제거할 수 있게 한다.

그러나 진동문제에 대해 만족스럽고 실용적인 해결책을 찾을 수 없다면 터빈 제작자에게 연락해야 한다.

터빈 효율

증기터빈의 에너지관리

증기터빈의 에너지관리를 위해 점검·조정해야 할 사항은 다음과 같다.

증기터빈의 추기 및 배기압력이 설계치보다 높아지면 증기터빈의 출력이 저하되므로, 추기 및 배기압력의 조정을 검토하거나 증기추출지점 변경을 검토하고, 수위제어밸브 및 배관의 적정성을 검토한다.

주증기 및 재열증기의 온도 및 압력이 설계치보다 감소하면 사이클의 열소비율이 증가되므로, 노내 화염 및 연소가스의 유동이 적정한지 점검하고, 보일러 급수조건을 개선하며, 보일러 부하율에 따른 최적연소방안을 검토한다.

밸브나 그랜드패킹의 증기누설량이 설계치를 초과하면 터빈출력이 감소하고 열소비율이 증가하므로, 그랜드패킹 교체 등으로 누설량을 줄이고 GSC(그랜드 스팀 콘덴서) 압력을 조절한다.

증기터빈의 내부효율이 저하되면 증기터빈 출력이 감소되며, 증기터빈 내부효율의 저하 여부는 터빈배기의 과열도를 측정하여 설계치보다 높으면 내부효율이 저하된 것으로 판단할 수 있다.

내부효율을 복구하기 위해서는 노즐 및 날개를 보수 또는 교체하여 증기통로 손실을 줄이고, Seal Strip을 교체하여 터빈날개 끝부분의 증기누설을 줄인다.

증기터빈 성능관리

터빈효율의 정의와 계산

이론적으로 터빈효율은 단락선도효율, 내부효율, 유효효율 등 여러 가지로 해석하고 있으나, 터빈의 완전도를 표시하기 위해 유효효율을 많이 사용한다.

유효효율은 단순히 터빈효율이라고도 불리며, 전열낙차에 대한 터빈 축출력의 비율을 나타낸다.

유효효율로 터빈이 이론적으로 낼 수 있는 출력 대비 실제출력의 비율을 알 수 있기 때문에, 터빈 내부에서 증기팽창이 얼마만큼 충실하게 이루어졌는가를 판단할 수 있다.

터빈출구증기 엔탈피는 증기선도에서 터빈입구증기와 동일한 등엔트로피선(증기선도에서 수직선)을 그은 후, 터빈출구증기압력과 만나는 곳에서 수평으로 이동하여 터빈출구증기의 엔탈피를 구할 수 있다.

터빈 축출력은 발전기출력을 발전기효율로 나눈 값을 사용하게 된다.

추기터빈인 경우 터빈으로 출입되는 증기는 수증기 및 배기 외에 상당한 양이 팽창도중 외부로 유출되므로, 추기점을 기준으로 증기유량을 구분하여 계산하여야 한다.

최근에는 터빈제작기술이 향상되어 대부분의 터빈 제작소에서 기계효율을 95% 이상 보장하고 있다.

증기터빈 성능 간이 판단방법

추기배압터빈의 개략적인 성능을 용이하게 판단할 수 있는 방법으로는, 추기과열도가 70~80℃를 초과하거나 배기과열도가 30~50℃를 초과하는 경우에는 일단 터빈성능이 저하된 것으로 판단할 수 있으므로 정밀한 성능점검이 필요하다.

증기터빈의 신규설치 또는 정비 후 터빈 추기 및 배기의 과열도를 지속적으로 체크하게 되면, 운전시간의 경과에 따라 터빈의 성능저하 추이를 파악할 수 있다.

운전시간 경과에 따른 성능저하는 피할 수 없다 하더라도 효율저하의 정상 또는 이상 여부를 손쉽게 파악할 수 있다.

성능저하 요인분석

일단 터빈의 성능저하가 예상되면 터빈의 각 운전부하별로 터빈효율과 기계효율을 산정한다.

실제 성능이 얼마나 저하되었는가를 정밀하게 산정하여 터빈성능이 저하된 요인을 분석한다.

최초 터빈설치 및 보수 후 성능시험자료와 현재 운전자료를 비교하게 되면 성능저하 요인분석이 매우 용이하다.

성능복구 시 효과분석

터빈성능저하 요인을 자체기술력으로 용이하게 제거할 수 있을 경우는 즉시 시행하도록 한다.

자체수정이 불가능한 경우에는 터빈성능저하에 따른 손실량을 산정한다.

터빈보수 전문업체와 성능복구방안을 협의한다.

터빈보수 시의 투자경제성을 분석하여 보수 여부 및 시기를 결정한다.

증기터빈 성능보증

열병합발전시설 설치자가 터빈 제작자에게 보증을 요구하는 증기터빈의 특성은 다음과 같다.

1. 부분부하를 포함한 정상운전조건에서 각각의 배기압력에 따른 증기소비율

2. 과부하 운전 시의 배기압력과 증기 소비율

3. 운전가능한 주증기 최고압력

4. 운전가능한 주증기 최고온도

5. 최고온도에서 운전지속 가능시간

6. 급수가열용 추기 없이 보증할 수 있는 최대출력

7. 급수가열이 되면서 보증할 수 있는 최대출력

8. 프로세스용으로 추기할 수 있는 최대유량

9. 프로세스용 추기단에서의 압력변화율

10. 각 급수가열용 추기단에서의 압력

11. 기준이 되는 배기압력에서의 열소비율

12. 부분부하를 포함한 정상운전조건에서 각각의 배기압력에 따른 열소비율

13. 운전 가능한 최소출력

14. 보정계수(CORRECTION FACTOR)

증기터빈 성능보증 사항 중 터빈성능과 관련하여 가장 중점적으로 관리되어야 할 대상은 열소비율이다. 또한 터빈 구매 시 제작자로부터 각각의 부하에 따른 추기량, 압력, 온도 등에 관한 데이터를 제공받을 수 있으며, 급수가열 사이클이 표시된 열평형도와 부하변동에 따른 열소비율 변화곡선을 요구할 수 있다.

터빈 손상기구

터빈 손상기구의 개요

증기터빈은 보일러에서 나오는 증기의 열에너지를 회전축의 기계적 에너지로 변환하는 장치이다. 증기터빈은 밀접하게 위치한 여러 열의 Blade가 Rotor로부터 돌출한 형상으로 이루어져 있으며, 회전하는 블레이드의 두 열 사이로 원주방향의 Housing으로부터 내부로 돌출한 고정된 Vane으로 이루어져 있다.

대부분의 발전소는 고압, 중압, 저압 터빈으로 구성된다. 저압 부분이 가장 큰 단면적의 직경을 가지며 고압 부분이 가장 작은 단면적을 가진다. 터빈의 여러 부품들은 보통 한 쌍으로 체결되는 Casing 내에 들어 있다. 그러므로 증기터빈의 중요한 부품들은 Rotor, Blade, Vane, Casing, Bolt이다.

대부분의 증기터빈의 구성품은 중요 합금 원소인 니켈, 크롬, 몰리브데늄, 바나듐 등의 원소함량이 다른 강으로 만들어진다. 12% 크롬강으로 만들어진 고온의 로터, 볼트, 블레이드, 밸브를 제외하면 대부분 저합금강으로 만들어진다.

터빈 구성품의 주요 손상기구는 피로, 크리프, 취성파괴에 의한 것이다.

터빈 손상기구 관련 용어

크리프(creep): 물체가 일정한 응력하에서 시간의 경과에 따라 천천히 변형하는 현상.

응력부식(應力腐蝕, stress corrosion): 외부응력 또는 내부응력의 존재하에서 금속의 부식이 현저하게 촉진되는 현상.

응력부식균열(應力腐蝕龜裂, stress corrosion cracking): 응력부식이 깊이 진행되어 그 부분이 갈라지거나 파괴되는 현상.

뜨임(tempering): 열처리의 일종. 담금질한 강철은 너무 딱딱하여 저항력이 약하므로 이것을 다시 가열하여 적당한 경도(硬度)로 만들어 주는 것을 말하는데, 현재는 일반적으로 담금질에 의해 얻은 비평형상태를 재가열하여 평형인 상태로 조절해 주는 조작을 총칭한다.

터빈 로터의 손상기구

로터의 신뢰성을 위한 중요한 물성치는 인성(toughness), 크립 및 열피로 조건하에서 균열 생성에 대한 저항(resistance to crack initiation under creep and thermal-fatigue conditions), 크립 및 피로로 균열진전에 대한 저항(resistance to subcritical crack propagation in creep and fatigue)들이다.

로터는 본체(Body)에 Blade가 고정된 형상을 가지고 있으며 회전에 의한 원심응력이 작용하고 있어, 터빈 구성요소 중에서도 가장 응력이 많이 걸리는 임계요소이다.

또한 로터의 가동온도는 고온영역에서 저온영역까지 540~150℃의 범위에 있기 때문에, 크리프파단, 응력파단, 응력부식균열(stress corrosion cracking), 뜨임취화(Temper embrittlement), 침식(erosion) 및 고주기 피로(HCF, High Cycle Fatigue) 등 다양한 손상형태를 가지고 있다.

크리프변형(Creep strain Accumulation)

로터의 크리프변형은 로터, 증기 입구측의 블레이드 루트부, 본체에 고온 크리프에 의한 변형이 축적되어 발생한다. 특히 본체에 발생될 경우는 크리프 변형 누적량보다는 이로 인한 로터의 비대칭적 변형으로 인한 진동이 문제시될 수 있다.

저주기피로(Low Cycle Fatigue) 및 열/기계적 피로(Thermal-mechanical fatigue)

저주기피로(Low Cycle Fatigue)는 로터에 미리 존재해 있던 제작 결함으로부터 발생할 수 있으며, 잦은 기동/정지 및 부하변동으로 인한 상당한 사이클이 주어지는 로터에 큰 손상을 줄 수 있다.

저주기피로는 주로 열구배가 형성되는 천이조건(Transient Conditions) 동안 일어난다. 로터의 표면은 내부보다 대기온도 변화에 밀접하게 영향을 받으므로 내부에 비하여 수축과 팽창을 반복한다. 그러나 내부는 로터의 체적에 의해 방해를 받는다. 열변형률은 모든 기동정지 사이클과 변동하중에 기인된다.

로터의 표면 응력은 시간에 따라 변한다. 초기에 표면에 걸리는 응력은 로터의 체적에 의해서 압축응력이 작용한다. 하중증가가 충분히 크다면 하중증가 사이클이 완료되는 시점에 잔류 인장응력이 남도록 압축에 의한 항복이 일어난다. 정상운전 동안 정상하중 하에서 가동시간과 온도에 의존하여 잔류인장응력의 이완이 일어난다. 하중이 감소될 때 로터의 표면은 인장응력이 작용한다. 이 응력은 잔류인장응력과 중첩된다. 하중제거 동안 인장에 의한 항복이 일어나면 압축 잔류응력이 남는다.

이러한 사이클의 반복으로 세 가지의 파손기구가 작용한다.

1. 변형률 범위(strain range)에 의해 가해지는 반복사이클에 의한 피로

2. 고온에서 응력이완 동안 크립손상

3. 정상운전하중 하의 크립손상

저주기피로는 기동정지의 천이로 일어나므로 기동 시 온도증가율과 정지 시 온도감소율을 주의 깊게 조절하여야 한다.

뜨임취화에 의한 인성저하

로터의 제작 혹은 사용 중에 340~540℃의 온도영역에서 불순물 원소(P, Sn, As, Sb)가 입계(grain boundary)에 편석함으로써 재료의 파괴인성을 현저하게 저하시키고 결함에 대한 로터의 저항성을 약화시켜 빠른 파괴(fast fracture)의 위험성을 증가시킨다.

최대 뜨임취화는 370~425℃까지의 온도 범위에 노출된 부분에서 일어난다.

침식(Erosion)

로터의 침식은 자철광 입자(magnetite particle)가 함유된 증기에 의해 발생하며 터빈 시스템의 효율을 저하시킨다. 침식은 전형적으로 블레이드 입력부와 블레이드 슈라우드(shroud)의 아랫부분에서 발생한다.

고주기피로(High Cycle Fatigue)

고주기피로는 노즐박스의 부분적 막힘(blockage)과 적절하지 않은 치수공차 등에 기인한 증기흐름의 불균형과 진동에 의해 터빈 블레이드에서 발생한다. 그러나 고주기피로는 파손의 일반적인 형태는 아니다.

피팅(Corrosion Pitting)

피팅은 응축수의 형성에 기인하여 블레이드에 발생하며, 고주기 피로균열의 우선적인 위치가 될 수 있다.

균열(Cracking)

로터에 발생하는 균열은 Rim 균열, 표면 균열, 응력부식균열의 세 가지로 구분된다.

Rim 균열: 고압/중압 로터의 첫 번째 재열 디스크와 블레이드 접촉부에서 낮은 크리프연성으로 인해 발생하며, 특히 T 홈(groove)과 같은 응력집중부에서 균열이 발생한다.

표면 균열: 일반적으로 고압 로터에서 나타나는 균열로서 열피로(thermal fatigue)에 기인하며, 균열은 Heat Groove와 로터의 Labyrinth Seal 영역의 반경이 작은 부위에 발생한다.

응력부식균열(stress corrosion cracking): 상대적으로 높은 응력을 받는 블레이드 루트부에서 이온화된 염분에 기인하여 발생한다.

고압 및 중압 로터의 손상기구 및 위치

고압 및 중압 로터의 손상 위치(Locations)별 손상기구(Damage Mechanism), 구동력(Driving Force), 검사방법(Inspection Method)은 다음과 같다(원본 표 기준으로 정리).

손상위치: Rotor Body(로터 본체)

손상기구: 기존 결함(pre-existing defects)으로부터의 Low cycle fatigue(저주기피로), Temper-embrittlement(뜨임취화), Creep(크리프)

구동력: 기동/정지 천이(start-up/shut down transient)

검사방법: Visual(육안검사), MT(자분탐상), ET(와전류탐상), Boresonic(UT, 보어 초음파탐상)

손상위치: Periphery heat and seal grooves(외주 Heat groove 및 Seal groove), Fillets, Tangential blade attachments(접선방향 블레이드 체결부), Axial blade attachments(축방향 블레이드 체결부), Locking slots, Ventilation holes, Keyways

손상기구 및 구동력(원본 표 기준, 두 열의 구분이 추출 텍스트에서 불명확하여 나열함): Creep(크리프), High steady-rotor operating, Creep-fatigue interaction(크리프-피로 상호작용), High thermal transients(큰 열적 천이), Localized high stress concentration(국부적 고응력 집중), Susception material(995℃ austenizing temperature)

검사방법: Visual, MT, ET, Replication(레플리카법), Hardness(경도 측정), X-ray diffraction(X선 회절)

로터와 터빈/발전기의 손상기구

로터와 터빈/발전기의 손상위치별 손상기구, 손상요인, 검사기술은 다음과 같다.

손상위치: 발전기 Retaining Rings

손상기구: 응력부식균열. 손상요인은 가동 중 수분에 노출이며, 검사기술은 액체침투탐상(PT), 초음파탐상(UT)이다.

손상기구: 비틀림피로. 손상요인은 전기·기계적 응력과 fretting 피로이며, 검사기술은 초음파탐상(UT)이다.

손상위치: 발전기 로터 Teeth tooth Top과 Vent hole 균열

손상기구: 저주기피로(LCF). 손상요인은 High shrink fit and centrifugal stresses with significant cyclic plasticity(큰 수축 끼워맞춤 및 원심응력과 상당한 주기적 소성변형)이며, 검사기술은 초음파탐상(UT), 와전류탐상(ECT)이다.

손상위치: 로터 본체

손상기구: 고온에서의 크리프와 크리프 피로. 손상요인은 제작 시 결함, 회전응력이며, 검사기술은 자분탐상(MT), 액체침투탐상(PT), Boresonic 초음파탐상(UT)이다.

손상기구: 취성파괴. 손상요인은 소둔취성에 의한 FATT의 증가이며, 검사기술은 자분탐상(MT), 액체침투탐상(PT), 초음파탐상(UT)이다.

손상위치: 로터 블레이드 Attachment 균열

손상기구: 고온부위에서의 크리프. 손상요인은 높은 응력과 온도이며, 검사기술은 와전류탐상(ECT), 초음파탐상(UT)이다.

손상기구: 저압터빈 마지막 단에서 응력부식균열. 손상요인은 습기·부식성 분위기, 블레이드 하중과 진동이며, 검사기술은 와전류탐상(ECT), 초음파탐상(UT)이다.

손상위치: 스팀 Chest와 Casing 균열

손상기구: 크리프 피로. 손상요인은 주기적인 운전이며, 검사기술은 자분탐상(MT), 액체침투탐상(PT), 초음파탐상(UT)이다.

Casing(케이싱)의 손상기구

증기터빈의 케이싱은 터빈 내부의 고정부와 회전부를 지지하는 주조물이다. 케이싱의 주기능은 스팀압력을 가두고 내부 부품의 지지와 정렬을 유지하는 것이다. 케이싱은 주로 비틀림(distortion)과 균열(cracking)이 손상을 이룬다.

케이싱의 비틀림은 크립 또는 열에 의한 비틀림이다. 열에 의한 비틀림은 급속한 기동정지 사이클, 물의 유입, 다른 순간적인 요인에 기인한다. 크립에 의한 비틀림은 몇몇의 고온고압의 케이싱에서만 관찰되었고, 이러한 치수의 변화는 정렬의 변화에 의해서 수용된다.

케이싱의 균열은 국부적인 열응력이 높은 HP와 IP 터빈의 입력 부위에 위치한다. 균열의 가장 흔한 유형은 인장과 압축의 열응력 사이클에 의한 저주기 피로 균열이다. 이러한 균열은 입내파괴(transgranular)이고 응력축적부에 집중된다. 그리고 임계크기까지 느리게 성장하는 경향이 있다.

본래 저인성이거나 가동 중 뜨임취성으로 인하여 인성치가 심각하게 열화된 케이싱인 경우에, 천이영역 동안 취성균열은 빠른 균열성장을 일으킨다. 각 사이클마다 균열성장률은 열응력 레벨과 천이영역의 가파름과 관계가 있다.

케이싱의 열피로/저주기피로

케이싱의 열피로/저주기피로는 기동정지 동안에 발생된 재질의 두께에 따른 열구배로부터 발생하는 응력으로 인하여 단면 변화부에서 발생한다. 발생부위는 주로 케이싱의 내부표면이며, 중·고압 측에서는 스팀 체스트, 밸브몸체, 노즐챔버, Seal casing, 다이아프램 Fits, 볼트구멍 등이고, 저압 측에서는 입구 Bowl, Support strut, 볼트구멍, 다이아프램 Fits 등이다.

케이싱의 고주기 진동피로(High Cycle Vibration Fatigue)

케이싱의 고주기 진동피로는 빠른 증기흐름에 기인한 터빈의 증기입구 측에서 발생되며, 노즐박스, Inlet Sleeve에서의 진동이 고정 블레이드의 균열을 일으킬 수 있다.

케이싱의 크리프균열(Creep Cracking)과 침식(Erosion)

일반적으로 크리프 균열은 조절밸브 용접부(Control valve attachment welds)에서 발생된다. 침식은 증기에 포함된 입자가 입구측 밸브와 밸브시트를 열화(degrade)시키며, 침식은 점진적으로 진전하므로 장시간에 걸쳐 손상의 진행정도를 모니터링할 수 있다.

케이싱의 비틀림(Distortion)

케이싱은 크리프, 열에 의한 비틀림으로 인하여 치수상의 변화가 발생하고 결국 정확한 정렬이 이루어지지 않는다. 발생부위는 Horizontal and Vertical Joint Flange, Seal 표면, 노즐과 다이아프램에서 주로 발생한다.

터빈 케이싱 보수방법 비교

터빈 케이싱 보수방법(Technique)별 장점(Advantage)과 단점(Disadvantage)은 다음과 같다.

Grinding(연삭)

장점: 신속하고 단순하며 저렴하다(Quick, simple, cheap). 주조 결함과 공구 흔적(casting flaws, tool marks)을 제거할 수 있다. 얕은 균열(shallow cracks)에 유용하다.

단점: 임시 보수(temporary repair)에 불과하다. 향후 균열 발생 가능성을 악화시킬 수 있다. 깊은 균열에는 사용할 수 없다. 최소 벽두께 요구조건(minimum wall thickness requirements)에 의해 제한된다.

Hole drilling and pipe sealing(구멍 가공 및 파이프 밀봉)

장점: 저렴하고 단순하다(Cheap, simple).

단점: 임시 보수이다. 구조적 지지가 없다(No structural support). Grinding보다 복잡하다. 특정 균열에만 적용 가능하다.

Mechanical repair(기계적 보수)

장점: 균열 부위를 강화할 수 있다. 반영구적 보수(Semi-permanent repair)이다. 현장(onsite)에서 시행할 수 있다.

단점: 영구적이지 않을 수 있다. Stitches를 다시 해야 할 수 있다. 최적 보수방법 결정을 위한 해석(analysis)이 필요할 수 있다.

Weld repair, no PWHT(용접 보수, 용접 후 열처리 없음)

장점: PWHT가 필요한 용접보다 저렴하고 쉽다. 현장에서 수행할 수 있다. 비틀림이 없다면 기계가공(machining)이 필요 없다.

단점: 임시 보수이다. 잔류응력이 높다(High residual stresses). 피로강도가 낮다(Low fatigue strength).

Weld repair, with PWHT(용접 보수, 용접 후 열처리 포함)

장점: 수명연장을 위한 영구 보수(Permanent repair)이다. 비용은 신품 케이싱의 약 10%이다.

단점: 응력제거 후 비틀림 때문에 케이싱의 기계가공이 필요하다. 케이싱의 운송(transporting)이 필요하다. 가장 시간이 많이 소요되는 보수이다.

밸브와 스팀체스트의 손상기구

밸브와 스팀체스트의 주요한 손상기구는 저주기 피로와 침식, 마모이다. 스팀체스트와 밸브는 고온고압에서 운전되는 압력용기이다. 저주기 피로는 기동과 하중변동과 같은 천이 동안 열구배가 원인이 된다. 반면에 크리프손상은 정상상태 운전 조건 동안 축적된다. 밸브시트의 손상은 스팀이 지닌 입자들에 의한 침식의 결과이다.

Blade(블레이드)의 손상기구

터빈 블레이드는 스팀의 가용에너지를 기계적 에너지로 변환하는 기능을 한다. 짧은 제1열의 블레이드와 마지막 단의 긴 블레이드에 사용된 설계사항은 매우 다르다. 블레이드에 작용하는 주된 힘은 회전에 의한 원심 응력과 스팀에 의한 굽힘 응력이다. 정상상태의 힘 이외에 변동하중과 노즐출구에서의 비정상 스팀흐름, 피로를 유발하는 비정상 흐름이 블레이드에 작용한다.

짧은 블레이드 어셈블리는 Cover, Tenon, Vane, Dovetail의 4가지 범주에서 부서지게 된다.

Cover는 원주 방향의 스팀을 밀폐시키는 밀폐막의 기능을 하고 블레이드들을 서로 결합시킨다.

Tenon은 Cover에 있는 구멍으로 돌출되어 머리가 형성되도록 Peening되며, 블레이드가 Cover에 부착되도록 하는 기능을 한다. Tenon은 Peening으로 인한 높은 소성변형에 견딜 수 있도록 충분히 연해야 하며, 또한 회전에 의한 원심 응력과 블레이드에 작용하는 굽힘 응력을 지탱해야만 한다.

블레이드 그 자체는 스팀에너지를 기계적 에너지로 효과적으로 전환하도록 설계되어야 한다.

블레이드의 Dovetail은 블레이드를 로터에 부착시키는 기능을 한다. 블레이드의 Dovetail은 높은 원심응력과 스팀 굽힘 응력을 받는다.

다이아프램과 노즐박스의 손상기구

노즐은 회전하는 블레이드로 스팀흐름을 안내하는 고정 구성품이다. 노즐박스는 12% Cr 단조품으로 만들어진다. 다이아프램 Airfoil은 12% Cr강으로 제작되고, Ring 재질은 운전온도에 따라 저합금강으로 만들어진다.

고정부인 다이아프램과 노즐은 균열을 허용하므로 균열생성이 폐기의 기준이 아니다. 주요 손상기구는 노즐 챔버의 크리프와 열에 의한 비틀림이고, 크리프와 열피로에 의한 노즐 밑단의 균열이다.

HP와 IP에서 첫 부분의 노즐과 블레이드와 관계되는 사용상의 문제점은 고체입자의 침식이다. 주 침식제는 기동정지 시 박리가 일어나 터빈으로 유입되는 보일러 튜브의 단단한 산화물이다. 침식은 특히 천이조건 하에서 보일러 튜브로부터 산화막의 박리에 의해서 블레이드 베인 선단부, Cover, Tenon에 발생한다. 고체입자 침식 문제의 해결방법은 천이 시 스팀을 터빈을 우회시키거나, 보일러에서의 박리를 막기 위해서 크롬마이징과 크롬메이트 처리를 하거나, 블레이드나 베인에 침식방지 코팅을 하는 방법이 있다.

터빈 특수운전

변압 운전

변압운전이란 부하에 따라 주증기 압력을 변동시켜 운전하는 방법으로, 주증기 제어변 개도를 크게 하여 교축손실을 감소시킬 뿐만 아니라 터빈 열응력 및 보조기기의 동력절감을 가져와 부분부하에서 열효율을 증가시킨다. 변압운전은 순 변압운전, 교축 변압운전, 복합 변압운전, 감압운전(부분 변압운전)으로 구분된다.

순 변압운전

순 변압운전은 30% 부하 이상에서 전부하까지 주증기압력에 따라 출력을 조정하는 방식으로, 보유열량이 적어 급격한 출력변동 시 속응성이 없는 단점이 있으나, 주증기 제어변에서 교축손실이 거의 없어 열효율 면에서 가장 유리하다.

교축 변압운전

교축 변압운전은 순 변압운전의 단점을 보완하기 위해 주증기 제어변을 완전히 열지 않고 약 5~15% 정도 닫은 상태로 운전하다가, 급격한 부하 증발 시 주증기 제어변을 이용하여 속응성을 부여한 것이다. 교축 변압운전 방식은 주증기 제어변 교축손실 때문에 순 변압운전보다 0.4~1%의 효율저하가 생긴다.

복합 변압운전

복합 변압운전은 노즐 조속방식이 채용된 터빈, 즉 조속단이 있는 부분 분사 터빈에서 효율이 좋은 고부하영역에서는 정압운전을 하고, 부분부하(제어변 4개 중 2~3개가 열리는 부하)에서는 변압운전을 하는 방식이다. 이렇게 되면 저부하영역에서는 변압운전에 의하여 열효율이 개선되어 전부하 영역에서 높은 열효율을 유지할 수 있게 된다.

또한 순간적인 급격한 부하변동은 제어변이 응동하여 주파수 조정이나 Governor Free 운전도 가능하게 되어 있다.

복합 변압운전 방식은 노즐 조속터빈과 변압운전의 장점을 조합한 운전방식으로, 고효율 유지 및 부하에 대한 속응성이 좋아서 중간 부하용으로 적합하다.

감압운전 또는 부분 변압운전

심야, 공휴일 등 경부하 시에는 화력발전소가 저부하 영역에서 운전하는 시간이 많아 저부하 시의 효율저하를 줄이기 위한 변압운전이 요구되고 있으나, 정압운전용으로 설계된 설비에서는 변압운전을 실시하려면 사전에 충분한 검토를 거쳐야만 한다.

변압운전에 따른 역효과가 발생되지 않도록 미리 변압운전 시험을 실시하여 부하에 따른 최적 증기압 곡선을 구한 후, 그 범위 내에서 주증기 압력을 조절하여 주는 것을 부분 변압운전 또는 감압운전이라 한다.

변압운전의 효과

변압운전의 효과는 열효율의 개선, 고압터빈 열응력 감소, 보일러측 열응력 감소, 기동시간 단축의 네 가지이다.

변압운전이 터빈 열효율에 미치는 영향은 다음과 같으며, 다음 요인 중 일부는 열효율을 저하하게 되므로 종합적인 비교가 필요하다.

고압터빈의 내부효율 상승: 변압운전을 하게 되면 주증기 압력이 정격보다 낮게 되므로 증기 비체적이 증가하여 터빈에 유입되는 증기의 체적유량이 거의 일정하게 유지되며, 제어변 개도가 크게 되어 교축손실이 감소되므로 고압터빈 내부효율이 상승된다.

압력저하에 따른 사이클 손실 증가: 주증기 압력이 낮으면 증기 열낙차가 감소되어 Cycle 효율이 감소된다. 그러나 일반적으로 감압운전을 할 경우 첫 번째 단(First stage) 증기압력은 정상시보다 낮게 유지시키지 않기 때문에 터빈 내부 열낙차 감소는 없으나, 랭킨사이클에서 열역학적 손실은 증가한다.

보일러 급수펌프 동력감소: 정속형 급수펌프는 보일러 급수량이 제어변에 의해 조절되기 때문에 변압운전을 실시하는 경우에도 동력절감의 효과가 없다. 그러나 변속-전동기 구동형 급수펌프는 주증기 압력에 따라 펌프 회전속도가 변하여 동력이 절감되며, 증기-구동 급수펌프는 압력강하에 따른 증기소비량 감소와 저압증기 사용에 따른 이점으로 터빈 열효율을 상승시킨다.

저부하 시 보일러 출구측 증기온도 확보: 보일러 과열기 및 재열기 출구측 증기온도는 부하가 낮아짐에 따라 정격치보다 저하한다. 하지만 감압운전 시 증기비열이 낮아지고 이에 따른 열 흡수가 양호하게 되어 증기 온도가 증가한다. 또한 재열증기 온도도 변압운전에 따라 자연히 높아지게 된다.

변압운전에 의한 고압터빈 열응력 감소 효과는 다음과 같다.

고압터빈 제어변에서 발생하는 교축손실 감소로 제어변 전후 압력차에 따른 온도강하가 줄어든다.

증기 체적유량 증가로 터빈 첫 번째 단 노즐 다이아프램에 증기유입면적이 늘어남에 따라 부분 유입에 따른 열응력이 감소된다.

변압운전에 의한 보일러측 열응력 감소 효과는 다음과 같다.

변압운전은 보일러 튜브 내 압력을 낮게 하여 압축응력을 경감시키는 등 튜브 사용조건을 완화시켜 수명연장은 물론 파열사고도 줄일 수 있다.

보일러 증기 비체적이 커져 체적유량이 증가하므로 저부하 시 튜브 내 유량분배가 안정되어 편류에 의한 튜브 국부가열도 줄여준다.

변압운전에 의한 기동시간 단축 효과는 다음과 같다.

터빈을 정지하기 전에 변압운전으로 터빈 금속온도를 높게 유지할 수 있으므로, 일일 기동정지 등으로 터빈을 재기동 시 터빈 예열에 따른 시간을 줄일 수 있다.

터빈 By-pass 운전

주말기동정지(WSS), 일일기동정지(DSS) 및 주기 운전(Cycling Mode) 방식이 요구되는 설비는 설비 운전에 신축성을 주기 위하여 터빈 바이패스 계통을 채용한다.

터빈 바이패스 운전의 목적

터빈 바이패스 운전의 목적은 기동 및 부하특성 개선, 보일러/터빈 분리 운전, 고형입자에 의한 터빈부품 침식 감소, 계통의 안정성 기여의 네 가지이다.

기동 및 부하특성 개선: 바이패스 계통은 보일러의 연소율을 증가시켜 보일러 출구 증기온도를 높게 유지할 수 있으므로 터빈 예열 시간을 단축시킬 수 있다. 보일러에는 최소유량 이상의 유량이 통과하므로 보일러의 연소안정을 가져와 저부하 연속 운전이 가능하게 된다.

보일러/터빈 분리 운전: 정상 운전 중 터빈이 정지되면 보일러도 같이 정지되지만, 터빈 바이패스 계통을 채택하면 보일러 단독운전이 가능하므로 보일러의 재기동에 따른 시간지연을 감소시킬 수 있다.

고형입자에 의한 터빈부품 침식 감소: 보일러에서 터빈으로 유입되는 이물질을 터빈을 거치지 않고 복수기로 직접 배출하여 터빈 부품의 침식을 감소시킨다. 과열기 및 재열기에 연속적인 냉각증기를 통과시키므로 튜브 내면에 산화층 형성 감소로 산화물 생성을 줄일 수 있다.

계통의 안정성에 기여: 부하 변동을 빈번하게 시행하는 발전소에서는 보일러가 추종하지 못하는 부하 변동폭에 대하여 터빈 바이패스 설비를 이용하여 양호한 부하응답 특성을 얻을 수 있다. 예를 들면, 송전계통 사고로 인한 계통 주파수 상승 시 터빈과속을 막기 위해 터빈 보안장치 동작으로 재열증기 조절밸브가 닫힐 때 바이패스 밸브가 열린다. 따라서 바이패스 밸브는 안전 밸브 역할을 하며 보일러에서 터빈으로 유입되는 증기량을 감소시킨다.

보일러 형식별 바이패스 운전특성

관류형 보일러의 바이패스 운전특성은 다음과 같다. 관류형 보일러는 보일러 노내에서 발생하는 고온의 열 가스로부터 보일러 튜브 보호를 위한 보일러수의 유동안정을 위하여 최저부하를 정격출력의 약 30%로 제한하여 운전하며, 다음과 같은 경우에 바이패스 운전이 필요하다.

1. 기동 시 보일러에서 발생된 증기가 터빈에 유입될 수 없는 경우

2. 정상운전 중 터빈의 부하가 급격히 감소되는 경우

3. 정지 시 보일러에 요구되는 최저부하와 터빈 부하에 차이가 있는 경우

관류형 보일러에서 이러한 세 가지 경우가 발생하면 남은 증기를 터빈 바이패스 계통을 이용하여 복수기로 보낸다.

드럼형 보일러의 바이패스 운전특성은 다음과 같다. 보일러를 기동 후 터빈에서 요구하는 증기조건에 이를 때까지 증기를 고압, 중압 및 저압 터빈을 바이패스하여 복수기로 회수하다가, 증기조건이 만족되면 터빈 예열 및 기동을 위해 정상적인 증기통로를 통하여 운전한다.

소내 단독 운전

계통고장 및 보일러 사고 시 발전기를 주 계통에서 분리하여 소내부하만 담당하다가, 사고요인이 복귀되면 재병입하여 운전할 때까지의 운전상태를 소내 단독운전이라 한다. 소내 단독운전 방법은 전력공급 지연시간의 단축이라는 면에서 오래 전부터 채용되어 왔으며, 최근 대용량 발전소에서도 FCB(Fast Cut Back) 설비와 터빈 바이패스 계통 채용으로 많이 사용하고 있다.

소내 단독운전 방식은 보일러 종류에 따라 다음과 같이 구분할 수 있다.

연소를 계속하는 방법

잔압으로 운전하는 방법

소내 단독운전 시 터빈의 문제점

소내 단독운전 시 터빈의 문제점은 열응력, Exhaust Hood 온도 상승, 기타 제어계통 문제의 세 가지이다.

열응력: 터빈이 소내 단독운전되고 있을 경우 고압증기 유입부 및 첫째 단 쉘에 일어나는 급격한 온도변화에 따른 열응력과 상대팽창이 문제가 된다. 증기온도의 변화는 CV(제어밸브)의 교축과 노즐조속에 따른 터빈 내부에서의 온도저하가 가산되고, 그 값은 증기배관을 포함한 보일러의 특성, 터빈의 Admission 수 및 FA-PA 운전방식 등에 따라 결정되므로, 소내 단독운전 실시에 있어서는 증기온도 저하속도, 변화폭, 상대팽창을 충분히 고려하여 허용치를 정하는데 수분 ~ 30분 정도이다.

Exhaust Hood Temp. High: 소내 단독운전 시 Exhaust Hood의 온도는 증기 흐름의 감소로 인한 회전 마찰 손실의 증가로 정상치보다 높아지게 된다. 이와 같은 온도상승을 보호하기 위해 Hood Spray Water가 주입되게 되어 있으나, Spray가 장시간 지속될 경우 마지막 단 날개의 침식이 발생할 우려가 있다.

기타: 소내 단독운전으로 전환하는 과정에서 제어계통의 부적절한 동작에 의한 터빈의 과속도 트립, 발전기의 모터링, 증기 밀봉의 공급불능의 문제가 일어날 수 있으므로, 통상 운전 중 제어계통의 정기적인 시험을 철저히 하여야 한다.

소내 단독운전의 운전시간

소내 단독운전을 할 경우에는 터빈이 정지되었을 때보다 더욱 빠른 속도로 각 부를 냉각하기 때문에, 터빈에 대한 열충격은 운전이 길어질수록 크게 작용한다. 그러므로 장시간 계통이 회복할 가능성이 없다고 판단될 경우에는 즉시 정지하고, 허용 시간 내에 부하상승이 가능하면 상황이 허용하는 한 부하를 증가시키는 것이 좋다.

일반적으로 열충격에 가장 위험한 시기는 상태 변화 후 약 15분으로, 이때는 상대팽창 및 진동에 대한 철저한 감시가 요구된다.

저주파수 운전

저주파수 운전은 일부 발전설비의 긴급정지나 계통부하에 대한 제한이 불가능하여 계통주파수가 점점 저하할 경우, 계통운전 중인 설비를 최대출력으로 증발 운전하여 계통전력 수급의 정상화를 위한 시간적 여유를 얻는 데 목적이 있다. 급속한 터빈의 부하상승은 로터에 열응력을 발생하게 되며, 이와 같은 경우 보일러는 증기량의 급격한 증가에 응하기가 어렵게 된다. Initial Pressure Regulator와 같은 기능을 지닌 터빈에서는 보일러 압력이 저하하는 것에 따라 단계적으로 터빈 출력을 제한하여 열응력을 줄이는 데 기여하지만, 상대적으로 저주파수 운전시간을 증가시키게 된다.

저주파수 운전 시 문제점

저주파수 운전 시 문제점은 터빈 날개의 공진, 보조기기의 능력 저하, 발전기의 냉각의 세 가지이다.

터빈 날개의 공진: 날개는 형상, 재질, 크기 및 결합 방법에 따라 고유진동수를 가지고 있으나, 저주파수 운전에 관계되는 것은 사용주파수(정격회전수) 부근에 공진점을 가진 마지막 단 날개 또는 그 전단의 날개이다. 날개가 공진을 일으키면 심한 진동과 이로 인한 과대한 응력이 발생되며, 이의 누적은 절손사고의 원인이 된다.

보조기기의 능력 저하: 주파수가 저하하면 보조기기의 출력이 저하하게 되어 운전에 지장을 초래하나, 용량에 다소 여유가 있기 때문에 터빈에 비하여 별문제가 되지 않는다. 전동기 구동펌프의 경우 주파수가 떨어지면 발전기는 부하를 증가시키기 위하여 더 많은 증기가 소요되고 따라서 급수량도 더 많이 필요로 하는 데 반해, BFPM(보일러 급수펌프 전동기)의 속도가 떨어져서 펌프 압력이 저하하여 급수량이 감소하는 결과를 가져온다. 즉 BFPM의 배출압력은 회전수의 제곱에 비례하므로 주파수가 1% 저하하면 배출압력은 거의 2% 저하한다.

발전기의 냉각: 발전기의 주파수가 ±5% 변화하여도 운전에 지장이 없도록 설계되어 있지만, 단자전압의 유지에 따른 계자전류의 증가, 수소가스의 냉각능력 저하에 따른 온도상승 등에 주의하여야 한다.

주파수 저하 시의 운전방법

계통주파수가 저하하면 가능한 출력을 증가해서 주파수의 회복에 노력하며, 이 경우 보조기기의 능력저하가 있을 경우에는 예비기를 추가 운전한다. 그러나 주파수가 크게 저하해서 지연되는 경우에는 발전기를 분리하여 소내 단독운전을 실시한다. 발전기를 분리하는 방법에는 다음의 세 가지가 있다.

일정 주파수 이하에서 일정시간 이상 계속하면 분리하는 방법

주파수에 따라 허용시간을 정하고 그 이상의 주파수 저하에서 분리하는 방법

주파수 변화 속도를 검출해서 이것이 일정치를 넘으면 분리하는 방법

계통주파수 편차별 운전 기준은 다음과 같다.

계통주파수 60±0.2Hz: 적분시간 12초 이내로 유지한다.

계통주파수 60±0.5Hz: 경보가 발생하며 계통복귀에 노력한다.

최저부하 운전

심야 및 경부하 시 필요에 따라 발전기를 정지하는데, 대용량 화력에서는 연속운전을 하는 편이 발전설비의 보존 및 경제적인 측면에서 유리하므로 가능한 저부하 운전을 한다. 최저부하는 기기의 안정성(열화)과 자동 제어장치의 제어성을 고려해서 정해지나, 일반적으로 석탄, 중유, 혼소용은 정격부하의 30~40%, 중유전소에서는 20~35% 정도이다.

터빈의 최저부하 한도

터빈의 최저부하 한도를 결정하는 요인은 터빈 본체의 열화, Exhaust Hood 온도 상승, 배기습도, 급수 가열기, 탈기기, 발전기의 최저부하 한도이다.

터빈 본체의 열화: 저부하 운전 횟수, 부하 조정속도에 따른 열응력으로 열화가 발생한다.

Exhaust Hood 온도 상승: 일반적으로 저부하에서는 진공도가 상승하여 배기실의 온도가 저하하며 진동, 상대팽창에 악영향을 미친다. 그러나 심한 저부하 운전은 배기온도를 상승시킨다. 배기온도 상승이 터빈의 저부하 운전한도를 결정하는 주요 요인이며, 터빈의 입구 증기온도, 복수기 내의 절대압력, 배기실의 구조나 복수기의 구조 등 기본적인 요인에 의하여 결정되므로 발전소의 경험을 살리는 것이 좋다. 복수기 Hood의 온도가 80℃ 이내에서는 저부하로 연속 운전할 수 있으나 급격한 부하변동은 할 수 없다. 52℃ 이하에서는 통상운전에 따른다.

배기습도: 저부하에서는 재열기 온도가 저하하고 진공도의 상승으로 배기습도가 증가하여 저압단의 부식에 주의를 요한다. 배기습도 증가는 최종단 날개의 밑부분과 날개의 끝부분에 흐르는 Spray Water의 습분과 보일러 온도특성에 의한 증기의 고유 수분에 의한다. 따라서 5% 부하 이하에서의 운전은 최소한으로 줄여야 한다.

급수 가열기: 저부하에서는 급수가열기 증기측의 압력이 저하되므로 배출이 곤란하게 되어 응축수 배출 계통을 다음 저압단 또는 복수기로 변경해야 한다.

탈기기: 추기압력이 저하하면 급수 저장조 내의 압력이 대기압 이하로 되어 탈기가 어렵게 된다. 따라서 사용증기의 공급점을 더 높은 고압단으로 교체하거나, 별도의 가열용 증기를 공급하여 성능을 유지할 필요가 있다.

발전기의 최저부하 한도: 발전기의 제한요소는 없다. 그러나 수소가스 냉각수를 적당히 조정하여 고정자 또는 회전자의 과냉을 방지할 필요가 있다.

최저부하의 운용

저부하 운전에서는 역률의 저하, 국부가열, 열응력의 발생에 따른 수명저하 등의 장애요인이 많으며, 따라서 전주분사 운전, 감압운전을 실시하고 가능한 한 운전시간을 최소화하여야 한다.

정격부하 운전 중 급격히 저부하가 된 경우 터빈 내부의 증기온도는 급격하게 내려가 상대팽창이 크게 되어 Rubbing 사고를 일으키므로, 즉시 원래의 부하로 복귀할 수 없을 때는 터빈을 정지해야 한다. 그러므로 저부하 운전은 10분 이내의 단시간으로 하고 감시계기의 변화상태에 주의하여야 한다.

과부하 운전

계통사고 및 부하변동 등으로 당일의 수요계획에 큰 변동이 있는 경우 비상조치로 정격출력 이상의 과부하 운전이 요청된다. 과부하운전 범위는 터빈의 기기 규격, 설계 조건 등에 의하여 다르지만 일반적으로 정격출력의 5% 정도의 범위이다.

과부하 운전을 실시하는 방법은 다음의 세 가지가 있으며, 그 가운데 첫 번째 방법(터빈 입구의 증기량 증가)이 사용된다.

1. 터빈 입구의 증기량을 증가시킨다.

2. 터빈의 추기량을 감하여 날개에 작용하는 증기량을 증가시킨다.

3. 터빈 입구 증기압력을 높인다.

터빈 입구압력을 5% 이상 올리면 약 5%의 출력증가를 기대할 수 있지만, 각 계통의 안전변 설정압력, 냉각문제 등을 검토해야 한다. 추기량을 줄이는 방법은 최종 급수가열기의 추기량을 차단할 경우 보일러 각부의 열 흡수변화 등을 충분히 검토할 필요가 있다.

보일러에서는 설계 시의 5%의 과부하가 가능하도록 되어 있으며, 발전기에서도 운전 역률조정에 의해 5% 정도의 과부하는 가능하다. 그러나 과부하 운전을 행하는 경우 추력, 진동, 기기수명 등에 충분한 고려를 해야 하며 단시간에 끝내는 것이 바람직하다.

일일 기동정지 운전(DSS)

유류가격의 상승과 대용량 원자력발전소의 비중이 높아짐에 따라 대용량 석탄 발전소의 중간 부하운전에 대한 요구가 증가되어, 기존의 발전소나 앞으로 설치될 화력발전소는 Cycling Operation 또는 Two Shift Operation 능력이 필수적이므로 설계 시 다음 사항을 고려해야 한다.

1. 빈번한 기동, 정지에 따른 보일러, 터빈의 기계적인 응력의 증가

2. 신속한 기동을 위한 터빈 바이패스

3. 빈번한 기동/정지로 인하여 복수, 저압 급수계통으로부터 공기의 흡수가 일어나며, 이로 인하여 보일러 내부의 부식 가능성이 증가하므로 수질개선을 위한 복-급수 세척계통과 복수 탈염장치 설치

4. 높은 부하 변동율에서 열응력 감소를 위한 변압 운전방식 채용

5. 중간부하 운전 발전소는 많은 시간을 부분부하에서 운전하게 되므로, 설계 시 부분부하에서 높은 열효율을 유지할 수 있도록 변압운전 및 변속 구동장치의 보조기기 채용

6. 발전소의 모든 기기 및 계통은 보조연료 없이 최저(20% MCR)에서 계속 운전할 수 있도록 설계되어야 한다.

터빈 본체 구조

터빈 개요

터빈의 기본 동작원리

터빈(Turbine)의 기본 동작원리는 다음과 같다.

보일러, 터빈 및 발전기로 구성된 화력 발전소는 연료의 화학적 에너지를 전기에너지로 변환시키는 에너지 변환기구(Conversion Mechanism)이다.

터빈이란 증기, 가스와 같은 압축성 유체의 흐름을 이용하여 충동력 또는 반동력으로 회전력을 얻는 기계장치이다.

증기가 터빈을 통과하여 지나갈 때 증기의 압력은 떨어지고 체적과 속도는 증가한다.

증기를 이용하는 경우를 증기 터빈(Steam Turbine)이라 하고, 연소가스를 이용하면 가스 터빈(Gas Turbine)이라 한다.

증기 터빈은 증기의 열 에너지(Thermal Energy)를 기계적 에너지(회전력)로 변환시키고, 발전기는 터빈에서 변환된 기계적 에너지를 전기적 에너지로 변환시키는 기계장치이다.

단(Stage)이란 노즐과 회전날개(Moving Blade)로 구성된다.

터빈 날개들은 증기의 운동에너지를 기계적인 움직임으로 바꿀 수 있는 형태로 만들어져 있다.

다단 터빈의 증기 흐름을 보면, 제1단 노즐에서 분출된 증기는 회전날개에 부딪혀 일을 한 후 에너지의 일부를 잃는다.

제2단은 약간 낮은 압력으로 터빈 로터(Rotor)를 돌리며, 제3단에서도 동일한 방법으로 증기가 통과하므로 증기의 모든 에너지는 터빈 로터에 전달된 후 배기증기(Exhaust Steam)로서 터빈을 떠난다.

실제 터빈에서는 한 개의 단(Stage)으로 증기의 열에너지를 전부 회전력으로 변환시킬 수 없으므로 단을 여러 개 설치하여 증기의 열에너지를 최대한 이용한다.

증기터빈의 분류

증기터빈은 배압터빈, 추기배압터빈, 추기복수터빈, 배압터빈과 복수터빈의 조합으로 분류된다.

배압터빈

배압터빈 방식은 복수기가 없으며 고온고압 증기를 터빈에서 팽창시켜 발전한 후 생산 공정에서 필요한 증기압력에 맞도록 터빈배기를 공급한다.

배압터빈은 가장 단순한 형태의 열병합발전 형태로서 부하변동이 적고 전력과 열수요가 대체로 평행하게 변화할 때 적용하기 좋으나, 보조복수기 또는 축열장치를 병용하여 증기 또는 전기부하의 변동을 감당하도록 할 수도 있다.

비교적 대용량의 경우에는 보조보일러를 설치하여 설비운전의 고효율화와 부하변동에 대처하도록 한다.

배압터빈의 발전량은 증기유량의 변화에 좌우되므로 발전량의 과부족을 공공전력계통과 연결하여 병렬운전으로 해결하는 것이 보통이다.

배압터빈은 설비가 간단하고 효율이 높은 장점이 있으나 발전출력을 높일 수 없고 부하변동에 대한 적응력이 취약하다.

추기배압터빈

추기배압터빈은 터빈입구 측으로 유입된 고온고압증기를 터빈에서 팽창 도중 계통에서 필요한 증기압력에 따라 증기를 빼어내어(추기) 일정압력으로 계통에 공급하고, 나머지 증기를 터빈배기에서 계통으로 공급하므로 2종류 이상의 압력이 다른 증기가 요구될 때 적용된다.

추기배압터빈의 발전량은 추기와 배기의 증기유량에 따라 변화되므로 전력계통은 공공전력계통과 병렬로 설치하는 것이 보통이며, 배압식보다 규모가 큰 경우에 주로 적용된다.

추기복수터빈

추기복수터빈은 계통의 열부하 변동이 심한 경우에 사용되며 터빈추기에서 계통에 증기를 공급하고 나머지 증기는 복수기에서 복수된다.

따라서 추기복수터빈의 효율은 배압 또는 추기배압에 비하여 낮아지기도 하나 전기출력을 높일 수 있고 전기 및 증기부하를 동시에 조절할 수 있는 이점이 있다.

추기복수터빈 방식은 일정수준 이상의 전기부하가 있고 증기부하의 변동이 심할 경우 보일러와 계통의 안정을 위해 주로 적용되며, 또한 공공계통전력과 독립된 단독운전도 가능하다.

배압터빈과 복수터빈의 조합

배압터빈과 복수터빈의 조합은 배압터빈과 복수터빈 특성을 동시에 갖게 하는 방식으로서 증기부하와 전기부하를 거의 제한 없이 공급할 수 있다.

또한 복수터빈만 정지시킬 수 있으므로 부하변동에 대한 적응력이 매우 우수하여 증기부하와 전기부하가 비균형인 산업체에 적용하면 적합하다.

추기복수터빈에 비하여 복수터빈으로 흐르는 냉각증기가 불필요하게 되므로 계절별로 부하변동이 큰 경우에 고효율운전이 가능하다.

다만 두 개의 터빈과 두 개의 발전기가 설치되므로 추기복수에 비하여 투자비가 많이 들고 제어계통이 복잡해진다.

터빈 형식별 특성 비교

배압터빈, 추기배압터빈, 추기복수터빈의 형식별 특성을 공정특성, 열부하 변동, 발전출력, 계통연계, 열효율, 에너지가격 영향, 냉각수원, 초기투자의 8개 항목으로 비교하면 다음과 같다.

공정특성: 배압터빈은 일정압력 증기가 다량 필요한 경우에 적합하고, 추기배압터빈은 2종 이상의 증기압력이 필요한 경우에 적합하며, 추기복수터빈은 발전출력 극대화가 필요한 경우에 적합하다.

열부하 변동: 배압터빈과 추기배압터빈은 부하변동 시 설비 이용율이 저하되며, 추기복수터빈은 부하변동 시에도 일정출력 운전이 가능하다.

발전출력: 배압터빈과 추기배압터빈의 발전출력은 열부하에 의해 좌우되며, 추기복수터빈은 열부하가 감소하면 발전출력이 증대된다.

계통연계: 배압터빈과 추기배압터빈은 병렬운전이 바람직하며, 추기복수터빈은 단독운전도 가능하다.

열효율: 배압터빈은 열효율이 가장 높고, 추기배압터빈은 추기복수식보다 열효율이 높으며, 추기복수터빈은 발전전용 복수식보다 열효율이 높다.

에너지가격 영향: 배압터빈과 추기배압터빈은 연료가격의 영향이 비교적 적으며, 추기복수터빈은 전력가격의 영향이 크다.

냉각수원: 배압터빈과 추기배압터빈은 냉각수원이 불필요하며, 추기복수터빈은 냉각수원이 필요하다.

초기투자: 배압터빈이 가장 적고, 추기배압터빈은 배압식보다 많으며, 추기복수터빈이 가장 많다.

대전열병합발전 터빈

대전열병합발전 터빈의 증기 흐름과 구성은 다음과 같다.

터빈은 주보일러로부터 과열증기(117bar, 532.9℃)를 공급받는다.

주증기 배관에서 두 갈래로 흐르는 방향이 갈라진 주증기는 2개의 주증기 정지밸브(ESV), 4개의 유로를 형성하는 2개의 제어밸브, 4부분의 Nozzle Box, Control Wheel Blade와 Wheel Chamber를 통하여 터빈 반동단(Reaction Stage)으로 흐른다.

터빈의 고압부 26단과 저압부 10단을 가로지르는 증기의 엔탈피 감소는 증기의 계속적인 진행과정에서 에너지가 변환된다.

증기는 터빈 안으로 제어밸브와 Control Wheel을 통하여 흐른다.

고압터빈의 고압부를 1차적으로 흐른 증기는 저압터빈의 저압부를 거쳐서 복수계통의 복수기로 흘러 응축된다.

주증기 배관은 터빈으로 들어오는 습증기를 방지하기 위하여 드레인 설비가 갖춰져 있다.

주증기 정지밸브(ESV) 내부에는 여과기가 설치되어 있어 주증기 속에 포함된 고형불순물을 제거하여 터빈날개(Blade)의 손상을 방지한다.

추기 통로 및 틀(Housing)은 2개의 독립적인 압력스위치와 한 개의 안전밸브에 의해 과잉압력으로부터 보호된다.

터빈은 3개의 중간 추기(Bleedings)와 하나의 말단 추기(Extraction)로 구성되었다.

기동 시에 응축면의 응축수를 제거하기 위하여 다수의 드레인이 설치되어 있다.

증기는 고압터빈 17단, 21단과 저압터빈 2단에서 추기된다.

추기 배관에서 터빈으로 증기가 역류하는 것을 방지하기 위하여 비상 정지밸브(MOV)와 비상 역지밸브(Emergency Non Return V/V)가 설치되어 있다.

터빈의 고압부에는 교축손실 없이 증기 유량을 제어함으로써 좋은 효율을 얻기 위하여 Control Wheel이 설치되었다.

Casing (케이싱)

케이싱 개요

터빈 케이싱(Casing)은 터빈 회전체의 외부를 덮고 있는 기밀실로, 증기가 일을 하기 위한 공간을 제공하며, 내부에 다이아프램(Diaphragm) 및 패킹(Packing)이 조립되어 있다. 케이싱의 구조상 특징은 다음과 같다.

케이싱은 구조상 고압(H.P) 케이싱과 저압(L.P) 케이싱으로 구분된다. 분해 및 조립이 쉽도록 수평 중심면에서 상, 하 2분할하여 볼트(Bolt)로 결합한다.

저압 터빈 케이싱 하부는 복수기와 연결된다.

케이싱은 다이아프램을 지지하며, 다이아프램이 로터(Rotor)와 간격을 일정하게 유지하도록 한다.

케이싱은 열팽창이 자유롭고 형상이 변하지 않는 구조이어야 한다.

정지 중 케이싱 내부에 응축수가 고여 있으면 내부 습도가 증가되어 부식 및 열변형을 초래하므로 케이싱의 가장 낮은 위치에 배수(Drain)관을 설치한다.

케이싱의 열응력 감소

케이싱의 열응력을 줄이기 위한 설계 방식은 다음과 같다.

케이싱이 고압에 견디기 위하여 두꺼워지므로 기동 및 정지 시 재료가 받는 열응력 발생은 증가한다.

따라서 열응력 발생과 열팽창을 감소하기 위하여 직각인 평면부를 두지 않고 원통과 원뿔을 조합한 형태로 제작한다.

고온, 고압인 경우 2중 케이싱 구조를 채택하여 케이싱에 발생하는 변형 또는 열응력 발생을 감소시킨다.

2중 케이싱 구조의 효과는 다음과 같다.

터빈 출구증기를 내부케이싱과 외부케이싱 사이의 공간에 흐르게 하여 온도차 감소로 열응력 발생을 감소시킨다.

내, 외면의 압력차가 감소되어 케이싱 두께를 얇게 할 수 있다.

온도변화에 유연하게 적응할 수 있으므로 기동, 정지 시간이 단축된다.

케이싱의 팽창 기준

터빈 기동·정지 및 정상 운전 중 증기온도 또는 부하변화에 따라 케이싱이 자유롭게 팽창할 수 있도록, 저압케이싱의 중심부가 고정점이 되어 터빈기초에 고정하고, 나머지 케이싱은 미끄럼판에 위치시켜 고압터빈 측으로만 자유스럽게 팽창하도록 한다.

고압터빈 케이싱

고압터빈 케이싱의 기능

고압터빈 케이싱의 기능은 다음과 같다.

내부에 회전자의 회전공간을 제공한다.

Nozzle, Nozzle Chest, Labyrinth Packing Casing을 지지한다.

수평방향이 금속 대 금속 접합이며 볼트로 체결되어 내부의 기밀을 유지한다.

운전조건의 변화에 따라 열팽창 수축을 할 수 있도록 되어 있다.

추기 배관을 통하여 9ata, 15ata, 25ata 공정증기를 공급하며 잔여 증기는 저압터빈으로 이송한다.

고압터빈 케이싱의 구성

고압터빈 케이싱은 다음 요소로 구성된다.

상부 케이싱

하부 케이싱

Nozzle

Nozzle Box

축 밀봉장치(Packing Casing)

추기 연결점

17단: 25ata 추기

21단: 15ata 추기

26단: 9ata 추기

배수관(Drain Pipe) 연결점

내시경 검사 구멍(Endoscopic Inspection Hole)

고압터빈 케이싱의 특징

고압터빈 케이싱의 특징은 다음과 같다.

상반부(TBN Casing Upper)와 하반부(TBN Casing Lower) 두 조각으로 나누어져 주조한 후 기계 가공하는 방법으로 제작되었다.

수평면은 정밀 기계 가공된 금속 대 금속 접속(Metal to Metal Contact)이며 가열 체결 볼트로 체결하여 증기의 누설을 방지한다.

Nozzle Box는 주증기 정지밸브(ESV)와 조절밸브(Control V/V)를 거쳐 유입된 증기를 발전기 방향으로 유도한다.

Nozzle Box는 4조각으로 되어 있으며 2개의 조절밸브를 통하여 유입된 증기는 4개의 인입관으로 나누어 각각의 해당 Nozzle Box 구역만으로 유입될 수 있게 되어 있다.

Nozzle Box로 유입된 증기는 다시 Nozzle에 의해 회전자에 부착된 회전익이 적절한 회전력을 얻을 수 있도록 유도된다.

고압 터빈축과 케이싱 사이의 틈새에 증기 누설을 방지하기 위하여 Packing Ring이 설치되어 있다.

Packing은 교축작용을 이용하여 밀봉하는 Labyrinth Type이다.

터빈 동익 17단, 21단, 26단 출구에는 추기 연결점이 설치되어 있어 25ata, 15ata, 9ata 공정용 증기를 사용할 수 있게 되어 있다.

터빈 기동 시 주증기 배관 및 Control V/V, ESV, HP TBN 내부의 응축수를 제거하여 터빈 로터 및 고정자의 날개를 보호하기 위하여 드레인 라인이 설치되어 있다.

Nozzle은 터빈 내부로 유입된 증기의 속도를 증가시키고 증기의 흐름 방향을 안내하여 회전익을 반동시켜 회전자가 적절히 회전하도록 하며, 각 단별 증기의 누설을 방지하기 위하여 로터 내륜에 Seal Strip(Packing Ring)이 부착되어 있다.

저압터빈 케이싱

저압터빈 케이싱의 기능

저압터빈 케이싱의 기능은 다음과 같다.

저압터빈 다이아프램을 지지한다.

저압터빈 회전자의 회전공간을 제공한다.

추기(3.8ata) 배관 연결점이 있으며 이 추기를 이용하여 보일러 탈기기에 공급하므로 열효율을 향상시킨다.

저압터빈 케이싱의 구성

저압터빈 케이싱은 다음 요소로 구성된다.

케이싱

다이아프램

살수링

배수 장치

추기 연결점

저압터빈 2단 추기(3.8ata: 탈기기)

저압터빈 케이싱의 구조 및 특징

저압터빈 케이싱은 터빈의 세로길이 팽창을 흡수하기 위하여 유동성이 있는 전단 베어링, 즉 상하 분할 연결 형태의 베어링 페데스탈(Pedestal) 위에 놓여진다.

저압터빈 케이싱의 후면은 저압터빈 후드에 안착되고 케이싱의 끝부분은 후드 살수링이 원주 방향으로 감고 있다.

Rotor (로터)

로터 개요

터빈 로터(Rotor)의 개요는 다음과 같다.

로터는 케이싱 내부로 유입된 증기의 작용으로 증기의 열에너지를 기계적 에너지(회전력)로 변환시켜 발전기에 전달하는 부품이다.

로터는 축(Shaft)과 회전날개(Moving Blade)로 구성되며 회전하는 부품 전체를 말한다.

축은 회전날개와 더불어 가장 큰 응력이 발생하는 부분이다.

로터는 충분한 강도를 가지고, 무게 중심이 잘 잡혀 있어서 진동이 발생되지 않도록 제작한다.

로터의 열응력

고압 및 중압터빈 로터는 터빈으로 유입되는 고온 증기의 영향으로 표면에 큰 온도변화가 발생하며, 축 중심부까지 균일하게 가열되기까지 시간이 걸리므로 열응력이 발생한다.

빈번한 기동과 정지, 큰 폭의 부하 또는 온도 변화는 큰 열응력을 발생시키므로, 재료를 피로(Fatigue) 및 열화시키고 균열(Crack)이 발생한다.

로터의 열팽창과 상대팽창

케이싱과 같이 축에서도 온도변화에 따른 팽창이 발생하며, 축과 케이싱의 상대팽창(Differential Expansion)이 문제가 된다.

상대팽창의 표시는 케이싱보다 축의 팽창량이 큰 경우는 (+)(Rotor Long), 팽창량이 적은 경우에는 (-)(Rotor Short)로 표시한다.

Rotor Long은 기동 시에 나타나고, Rotor Short는 정지 시에 나타난다.

상대팽창량이 허용치를 초과할 경우 다이아프램, 케이싱과 같은 고정부와 회전날개와 같은 회전부의 접촉에 따른 고장 발생의 원인이 되므로 즉시 조치하여야 한다.

고압터빈 회전자(HP TBN Rotor)

고압터빈 회전자의 기능

고압터빈 회전자는 회전익을 장착하고 있으며 다이아프램(Diaphragm)에 의해 유도된 증기로 회전운동을 한다.

고압터빈 회전자의 구성

고압터빈 회전자는 다음 요소로 구성된다.

회전축

회전익(Moving Blade)

레이디얼(Radial) 베어링 저어널

고압터빈 회전자의 특징 및 구조

고압터빈 회전자의 저압 터빈 쪽과 발전기 쪽 끝은 2개의 레이디얼 베어링에 양단이 지지되며, 저압터빈 쪽은 볼트로 고압 터빈 로터와, 발전기 쪽은 터닝기어의 수기어를 사이에 두고 볼트로 발전기 회전자와 체결되어 있다.

회전익은 축과 일체형으로 제작된 Wheel에 날개 장착용 홈을 파고 충동형 날개를 장착하고, 회전날개 1단부터 26단까지는 터빈 로터 몸체에 날개 장착용 홈을 파고 원주방향으로 26단을 조립했으며, 날개 끝은 Shroud Board로 서로 지지되고 있다.

회전날개는 모두 반동형에 가까운 조합터빈이다.

터빈 로터의 회전날개 사이는 Packing Ring(Sealing Strip)이 설치되어 터빈 축방향의 증기 누설을 방지한다.

그리고 터빈 다이아프램(고정날개 또는 노즐) 사이에도 Packing Ring이 장착되어 있어 터빈 회전날개 끝으로의 증기누설을 방지한다.

저압터빈 회전자(LP TBN Rotor)

저압터빈 회전자의 기능

저압터빈 회전자는 고압터빈에서 유도된 증기로 회전운동을 한다.

저압터빈 회전자의 구성

저압터빈 회전자는 다음 요소로 구성된다.

회전축

회전익(Moving Blade)

2개의 베어링 저어널

추력 베어링용 트러스트 칼라(Thrust Collar)

저압터빈 회전자의 구조 및 특징

저압터빈 회전날개는 1단~5단까지는 진동을 방지하기 위해 Shrouding 되어 있고, 6~10단은 Unshrouding 형으로 되어 있어 팽창한 증기가 쉽게 복수기로 흐르게 되어 있다.

저압터빈 로터는 고압터빈 방향 끝 쪽으로는 Thrust Collar가 있어 고압터빈 및 저압터빈 회전자의 축방향 움직임을 방지하고 추력 베어링을 지지한다.

그리고 주윤활유 펌프 방향 끝 쪽에는 터빈 회전수를 측정할 수 있는 기어가 설치되어 있고, 로터 끝은 주윤활유 펌프 기어와 서로 맞물릴 수 있게 기어장치가 설치되어 있어 주윤활유 펌프에 회전력(3600rpm)을 제공한다.

노즐과 다이아프램

노즐

노즐(Nozzle)은 증기의 열에너지를 속도에너지로 바꾸는 작용을 하며, 고정날개(Fixed Blade)를 조합한 것이다. 원본에는 노즐에서의 증기압력 및 속도분포를 나타낸 그림이 수록되어 있다. 노즐의 종류와 배치는 다음과 같다.

축소-확대 노즐은 단식, 속도복식의 소형 터빈, 혼식터빈의 커티스단(Curtis Stage)에 사용된다.

축소 노즐은 압력복식 터빈에 사용된다.

고압 터빈 제1단은 압력 및 온도가 높을 뿐 아니라 부하의 증감에 따른 출구 압력, 온도가 크게 변화한다.

그러므로 고압 터빈 제1단의 압력·온도 변화에 대비하여 노즐은 노즐 블록에 장착되어 내부 케이싱에 조립된다.

터빈 조속단에 있어서 고정날개의 제1열을 노즐 블록(Nozzle Block)이라 한다.

고정날개는 몇 개의 그룹(Group)으로 분리되어 있으며, 각각의 그룹은 각 주증기 조절밸브(Control Valve)와 연결되어 있다.

노즐 블록이 없는 경우에는 다이아프램(Diaphragm)에 노즐이 심어져 있다.

주증기 조절밸브에서 공급된 증기는 증기실(Steam Chamber)에서 원주상의 노즐에 일률적으로 공급되어 케이싱 구조가 간단해지고 열응력 경감에도 유리하다.

다이아프램(Diaphragm)

다이아프램(Diaphragm)은 내부 링(Inner Ring)과 외부 링(Outer Ring) 사이에 고정날개가 붙은 한 열(Row)이다. 다이아프램의 구조와 역할은 다음과 같다.

다이아프램의 외부링은 터빈 케이싱에 조립되어 고정되어 있다.

내부 링은 축을 둘러싸고 있으며 Labyrinth Packing을 설치하여 증기 누설을 방지한다.

고정날개는 움직이지 않으므로 증기가 보유한 압력에너지의 감소는 속도 에너지의 증가를 가져온다.

속도가 증가된 증기는 많은 운동에너지를 보유하고, 이 운동에너지를 회전날개에 전달하여 로터를 회전시키므로 운동에너지를 기계적 에너지로 변환한다.

다이아프램은 회전날개 열과 함께 단을 형성하고, 각 단의 기밀을 유지하는 역할을 한다.

다이아프램은 상, 하 2분할 구조이다.

증기가 팽창 도중 습도가 증가되는 저압 터빈의 마지막 단 부근에서는 물방울이 발생하므로 케이싱, 다이아프램 또는 고정날개에 물방울 자체의 원심력을 이용한 배제장치를 설치하여 물방울을 증기 통로 밖으로 배출한다.

원본에는 다이아프램, Hollow Type Diaphragm, 회전날개와 다이아프램의 그림이 수록되어 있다.

Blade (블레이드)

날개 개요

터빈 날개(Blade)의 개요는 다음과 같다.

회전날개는 축에 심어진 비틀림 날개(Curved Blade)로서 노즐로부터 나온 증기의 속도에너지를 직접 회전력으로 변환하는 부분이다.

고정날개는 회전날개에서 유출되는 증기의 운동방향을 바꾸어 다음 회전날개로 유효하게 분출시키는 역할을 한다.

날개는 노즐과 같이 터빈 효율에 영향을 미치며, 운전의 안전성 또는 내구성에 크게 관계된다.

날개 길이가 짧을 때는 단면 형상이 뿌리(Root) 부분에서 끝부분(Tip)까지 균일한 두께의 날개를 사용한다.

긴 날개는 원심력 등에 견딜 수 있도록 두께 및 폭을 끝으로 갈수록 작게 하여 사용한다.

긴 날개에서는 뿌리부분과 끝부분의 원주속도에 차이가 발생하므로 증기 유입각과 날개 입구각이 전체 길이에 걸쳐 일정하도록 비틀림 날개를 사용한다.

날개 단면 형상은 입구각과 출구각에 의하여 결정되며, 단면 형상에 따라 충동날개와 반동날개로 분류한다.

날개와 날개 사이 간격을 일정하게 유지하기 위하여 날개의 끝부분에 Shroud Ring, Shroud Band를 끼워서 날개간격을 유지하고, 증기가 원심력에 의하여 반경방향으로 튀어나오는 것을 방지하며, 날개의 진동방지 및 날개 강도를 유지한다.

회전날개의 기능과 구성 요소

회전날개가 로터(Rotor)에 조립되는 부위는 회전날개(Vane Profile)가 원심응력에 견딜 수 있는 형상으로 경제성을 고려하여 결정한다. 회전날개 각 부위의 기능은 다음과 같다.

Dovetail: Bucket을 Rotor에 체결하는 역할을 한다.

Vane: 열 에너지를 Torque 에너지로 전환하는 역할을 한다.

Cover: Vane 끝부분을 통과하는 증기의 누설을 조절하고, 회전날개(Bucket)의 진동을 감쇄한다.

Tenon: Vane Tip부에서 Cover를 Bucket에 고정하는 역할을 한다.

고정날개의 기능

고정날개는 증기(Steam)의 열에너지를 회전체의 운동에너지로 변환시키기 위한 안내 역할을 하는 것으로, 최적의 효율로 회전익에 분사되도록 증기 입사각 및 출구각을 결정해야 한다.

날개의 문제

회전날개의 공진

회전날개의 고유진동수와 회전에 따른 회전속도의 정배수 진동수가 일치되는 것을 공진이라 한다.

공진이 발생하면 기하급수적으로 진동이 증가하여 결국 로터를 파괴한다.

따라서 운전원은 공진이 발생하는 회전속도를 신속하게 통과하여야 한다.

공진점을 정격회전수에서 충분히 멀리하기 위한 공진특성 변경방법은 다음과 같다.

회전날개의 단면형상 변경

Shroud 결합법

Tie Wire 고정법

날개의 침전물 부착

날개에 침전물이 부착되면 침식 및 부식작용이 발생한다.

일정한 부하로 정상 운전 중일 때 각 단의 압력은 일정하지만, 날개에 침전물이 부착될 경우에는 각 날개 사이의 공간이 축소되어 압력이 높게 나타난다.

침전물이 부착된 경우 터빈 효율저하 및 운전 신뢰도가 떨어지고, 동일 증기량에 대하여 증기가 흐르는 단면적이 감소되어 날개 전후의 차압이 증가되므로 축추력을 증가시켜 추력 베어링에 과부하를 초래한다.

단시일에 염분 및 실리카(SiO2) 침전이 발생하면 날개에 심한 기계적 응력을 발생시킬 수 있다.

저압 터빈 최종단과 그 앞 2~3단(천이구역)은 습도 10% 전후의 습증기 상태에서 운전되므로 생성된 물방울이 날개의 입구 뒷면에 충돌하여 제동작용(Brake)을 할 뿐만 아니라 부식 및 침식을 초래한다.

따라서 철저한 수처리는 물론 저압터빈 최종단 날개 부근의 온도가 지나치게 내려가지 않도록 하여야 한다.

침식이 가장 심하게 발생하는 부위, 즉 날개 입구 뒷면의 날개 끝에서 약 1/3 정도를 경질금속(Stellite)으로 은납용접(Silver Soldering)을 하여 침식을 방지한다.

Bearing (베어링)

저어널 베어링(Journal Bearing)

저어널 베어링의 개요

저어널 베어링(Journal Bearing)은 로터(Rotor)를 지지하고 진동을 흡수하는 베어링으로 축의 저어널과 접촉한다. 저어널 베어링의 구조와 윤활 방식은 다음과 같다.

저어널 베어링의 구조는 주철제 Shell에 주석을 주성분으로 한 베빗메탈(Babbitt Metal)이 입혀져 있다.

베어링 본체는 수평으로 2분할되고, 축 중심선과 베어링 중심선이 자동적으로 일치하도록 되어 있다.

베어링의 윤활은 윤활유펌프에 의한 강제급유 방식이며, 윤활유는 베어링 하부 또는 측면으로 들어가 기름 홈에서 베어링 전체로 공급된다.

터빈 기동, 정지 시에는 유막이 형성되지 않으므로 베어링 메탈면의 손상 위험이 있어, 고압(100~150kg/cm2)의 윤활유를 베어링 하부에서 분출시켜 축을 들어 주므로(Oil Jacking) 회전이 원활하여진다.

베어링과 축 사이의 간격(Clearance)은 기름의 점도, 축 직경, 회전속도에 따라 달라진다.

간격이 과대 또는 과소할 경우 진동의 원인이 되므로 주의하여야 한다.

일반적으로 저어널 베어링은 케이싱 또는 로터 단위로 2개를 로터 양단에 설치한다.

저어널 베어링의 특징

저어널 베어링은 상반부와 하반부의 2조각으로 되어 있으며 축 중심선과 베어링 중심선이 자동적으로 일치하도록 되어 있다.

베어링의 윤활은 윤활유 펌프에 의한 강제 급유(2.0kg/cm2) 방식이며 베어링 전체로 공급한다.

재질은 화이트 메탈(White Metal)로서 슬라이딩 베어링으로 구성되어 있다.

저어널 베어링의 장점은 윤활유 유동이 많으므로 상대적으로 냉각이 잘 되는 것인데, 이는 상반부에 홈이 파져 있어 윤활유의 유동을 많게 하여 냉각 효과를 크게 한 것이다.

저어널 베어링의 설치 위치

저어널 베어링은 다음 위치에 설치되어 있다.

고압터빈 후단과 발전기 사이의 베어링 페데스탈 내부

고압터빈 전단과 저압터빈 전단의 베어링 페데스탈 내부

저압터빈 후단의 베어링 페데스탈 내부

저어널 베어링 운전 시 주의사항

저어널 베어링 운전 시 주의사항은 다음과 같다.

베어링의 윤활은 윤활유 계통으로부터 2kg/cm2의 윤활유가 공급되어 회전자와 베어링 간의 금속 대 금속 접촉을 방지하고 유체(윤활유) 마찰이 되도록 한다.

베어링 금속온도가 운전 제한 조건인 100℃를 초과하지 않도록 운전한다. 베어링 금속온도 105℃ 이상 시 경보가 발생한다.

레이디얼 베어링의 정상 운전 시 베어링 금속온도는 90℃ 이내이다.

기동 시 베어링에 공급되는 윤활유의 온도는 35℃ 정도이다.

정상운전 시 베어링 윤활유 공급온도는 49℃이며 54℃를 초과해서는 안 된다. 윤활유 공급온도 55℃ 초과 시 경보가 발생한다.

베어링은 고압터빈 전단부터 MAD 10, 20, 30, 40으로 불려지며 발전기 축의 베어링은 MKD 10, 20이다.

추력 베어링(Thrust Bearing)

추력 베어링의 기능

추력 베어링(Thrust Bearing)은 추력(Thrust) 발생에 의하여 터빈 회전부와 고정부의 접촉에 의한 로터 손상을 방지하기 위하여 설치한다. 추력과 추력 베어링의 기능은 다음과 같다.

추력이란 터빈 케이싱 내부를 흐르는 증기가 회전날개와 부딪혀 발생한 힘을 말하며, 증기 흐름방향과 동일하게 발생한다.

추력 베어링은 로터의 팽창 기준점이 된다.

추력 베어링은 Thrust Collar와 Thrust Pad 사이의 유막에 의하여 추력을 흡수하는 구조이다.

추력 베어링은 여러 개의 Thrust Pad로 조립되어 Thrust Collar 전, 후에 설치된다.

추력 베어링은 축추력을 흡수하여 회전자가 축방향으로 움직이는 것을 방지한다.

추력 베어링의 특징

추력 베어링은 상반부와 하반부 2조각으로 되어 있으며 Tapered Land Type이다. 즉 Thrust Plate의 랜드 부분을 평면이 아닌 테이퍼 가공한 것으로 신뢰성이 있다.

추력 베어링은 고압터빈 전단과 저압터빈 전단의 베어링 페데스탈 내부에 위치하고 있다.

Thrust Collar는 저압터빈 로터에 있으며 Thrust Pad 사이와의 유막에 의하여 추력을 흡수한다.

추력 베어링 운전 시 주의사항

추력 베어링 운전 시 주의사항은 다음과 같다.

추력 베어링에 공급되는 윤활유의 압력은 2kg/cm2이며 온도는 49℃이다.

Thrust Plate가 마모되어 터빈축의 축방향 움직임이 ±0.2mm 이상이 되면 경보가 발생하고, ±0.4mm 이상이 되면 터빈 Trip이 발생한다.

Thrust Plate에는 RTD(Resistance Temperature Detector)가 Front 및 Rear Plate에 각각 1개씩 총 2개가 설치되어, 규정치(90℃) 이상의 온도인 105℃에서 경보가 발생한다.

원본에는 레이디얼 베어링(Radial Bearing)과 축방향 베어링(Axial Bearing)의 그림이 수록되어 있다.

Coupling (커플링)

축이음(Coupling)의 기능과 구조

축이음(Coupling)은 터빈의 축과 축 사이, 저압 터빈 축과 주윤활유 펌프(Main Oil Pump, M.O.P) 축 사이, 터빈과 발전기 사이, 발전기와 여자기 사이를 연결하여 회전력을 전달하는 부품이다. 축이음의 구조상 특징은 다음과 같다.

축이음은 볼트로 결합하며, 어떤 이유로 과부하가 걸릴 경우 축이음 볼트가 먼저 파손되어야 하며 축이음 자체가 파손되어서는 안 된다.

축이음의 외면에 기어(Gear)를 가공하여 터닝 기어 연결용으로 사용한다.

Turning Gear (터닝기어)

터닝기어의 기능

터닝 기어(Turning Gear)는 터빈 기동, 정지 전후에 터빈 회전자를 60~80rpm으로 회전시키는 장치이며, 그 목적은 다음과 같다.

회전자의 상하부 온도차(증가와 복수기 운전 및 밀봉증기의 영향)에 따른 열응력을 줄인다.

정지 상태로 두면 회전자는 자중에 의하여 처지기 때문에 기동 시에는 편심이 커져 적정 편심을 얻기 위해서는 많은 시간이 필요하게 된다. 따라서 터닝기어로 이 처짐 현상을 최소화하여 기동시간을 단축할 수 있다.

터빈이 정지상태에서 기동 시 초기 회전력을 주기 위해서는 많은 증기를 급히 통과시켜야 한다.

터빈 설치 및 검사 시 회전자의 위치를 조정할 목적으로 사용할 수 있다.

터닝기어는 터빈 기동 전 또는 정지 후 축을 서서히 돌려주어 로터의 편심(Eccentricity) 발생을 최소화하는 장치이다.

터빈 정지 후 축을 그대로 두면 터빈 각 부위가 점차 냉각됨에 따라 축의 상부에는 증기가 고여 있으므로 상, 하부 온도차가 생길 뿐만 아니라 축의 자중에 의하여 변형되므로, 이러한 상하부 온도차와 축 변형을 최소화하기 위하여 터닝기어를 설치한다.

장기간 정지된 터빈은 축이 약간 굽어 있으므로 이 상태에서 고속 회전을 시키면 심한 진동을 일으킨다.

기동하기 전에 축을 서서히 회전시켜서 축의 온도분포를 균등하게 하여 굽었던 축을 바르게 한다.

터닝기어는 고압터빈 후단과 발전기 사이의 베어링 페데스탈 상부에 놓여져 있다.

참고: 터닝기어는 기어에 의한 감속장치로서 피니언을 회전시키며, 기동 시 유압실린더에 의해 Ball Gear에 접속된다.

터닝기어의 구동 방법

터닝기어의 구동 방법에는 다음 두 가지가 있다.

모터구동 방식(Electric Motor Driven): 터빈의 축이음부를 전동기 회전자로 삼아 회전시키는 방법과 감속 기어를 통한 회전방법이 있으며, 감속 기어를 이용하는 것이 가장 많이 사용된다.

고압유 펌프(Turning Gear Oil Pump) 또는 윤활유펌프 출구측 압력으로 터닝 기어의 날개에 충동력을 주어 회전시키는 방식이 있다.

터닝기어 운전 시 윤활유 온도

터닝 기어 운전 시 공급되는 윤활유 온도는 점도를 고려하여 10℃ 이상으로 하되, 27~32℃가 적당하다.

윤활유 온도가 적당하지 않으면 터닝기어의 원활한 회전이 안 된다.

터닝기어 운전

터빈 기동 시 터닝기어 운전

주의: 터빈 기동 전에는 최소 2시간 이상 터닝기어를 운전해야 한다.

터빈 기동 시 터닝기어 운전 절차는 다음과 같다.

1. 보조 오일 펌프(AOP)를 기동한다.

펌프가 운전되고 계통이 윤활유로 충유되면 윤활유 탱크 Level이 정상인지 확인한다(93% 이상).

베어링 윤활유 압력이 정상인지 확인한다(2kg/cm2).

각 베어링에서 방출되는 윤활유 유량을 점검한다.

터닝기어를 작동하기 위한 베어링 윤활유 온도가 25~35℃가 되도록 유지한다.

2. Jacking Oil Pump를 기동한다.

터닝기어 유압모터를 기동하고 제어 회로에 의해 터닝 기어가 접속되는지 확인한다(60sec).

증기에 의한 회전자 구동이 이루어지면 터닝기어는 자동적으로 회전자로부터 분리된다(TBN Speed: 300rpm).

Jacking Oil Pump 설비사양

Jacking Oil Pump의 설비사양은 다음과 같다.

Type: A10 VSO 45 DFLR/31R

Pressure(Max): 210bar

Q(Max): 48ℓ/min

Operating Speed: 1750rpm

Voltage: 380/60 V/Hz

Normal Pressure: 185bar

터빈 정지 시 터닝기어 운전

터빈 정지 시 터닝기어 운전 절차와 기준은 다음과 같다.

터빈 정지 중 터닝기어는 회전자가 영속도(Zero Speed)에 도달하면(60sec 후에 Engaged) 제어회로에 의해서 자동으로 기동되어 회전자에 접속된다.

터닝기어 운전 중에 베어링에 공급되는 윤활유 온도를 유지하기 위해 윤활유 냉각기로 가는 냉각수 온도를 27~32℃로 유지한다.

단기간 정지할 경우: 터닝기어는 터빈이 정상 기동할 때까지 계속 운전한다.

장기간 정지할 경우: TBN Flange Inside Temp가 100℃ 이하일 때 다음 절차에 따라 터닝기어를 정지한다.

1. 터닝기어 유압모터를 정지한다(Auto Off).

2. Jacking Oil Pump를 정지한다.

3. Aux Oil Pump를 정지한다.

4. 터빈 윤활유 냉각기로 공급되는 냉각수를 차단한다.

장기간 정지할 경우에는 터닝기어는 꼭 필요한 터빈상태를 유지할 필요가 있는 경우에만 사용한다. 수주일 또는 수개월 동안 계속해서 터닝기어를 사용하는 것은 좋지 않으며 일주일에 4~6시간 정도만 운전한다.

참고: 장기간 정지 후 터닝기어를 운전할 때는 수동으로 터빈로터를 수회 회전시킨 다음 운전한다.

터닝기어 운전 시 주의사항

터닝기어 운전 시 주의사항은 다음과 같다.

터닝기어 운전 중에는 베어링 금속온도가 105℃를 넘지 않도록 베어링 윤활유를 계속적으로 공급하여야 한다.

터빈 회전자가 완전히 정지하기(Zero Speed 도달) 전까지는 터닝기어를 수동으로 접속하여서는 안 된다.

회전자는 터빈 기동 수시간 전부터 회전되어야 하므로 증기 밀봉계통은 터빈 회전자가 회전되고 있는 상태에서 운전되어야 한다.

만일 터빈 냉각 시 터닝기어를 운전할 수 없을 경우에는 매 10분마다 회전자를 수동으로 180° 회전시키는 것이 좋다.

터닝기어 제어 순서

기동 시 터닝기어 제어 순서

터빈 기동 시 터닝기어 System의 제어 순서는 다음과 같다.

1. AOP(보조 오일 펌프)를 기동한다.

2. JOP(Jacking Oil Pump)를 기동한다.

3. TBN Speed가 0~4rpm 상태면 DC-SOV-001이 여자되어 터닝기어가 Shaft에 Engaged 된다.

4. DC-PRV-001에 의해 20bar로 감압된 Oil은 DC-SOV-002가 여자되어 터닝기어의 Oil 모터에 공급되고 TBN Shaft는 서서히 회전한다.

5. 20bar로 Setting된 DS-310에 의해 터닝기어 오일압력이 20bar 이상임이 확인되면 제어장치에 의해 DC-SOV-003이 여자되어 터닝기어의 Oil 모터에 공급되어 정상회전수로 회전하게 된다. 이때 DC-SOV-002는 소자된다. 또 DS-310에 의한 20bar 이상의 신호에 의해 DC-SOV-001도 소자되어 터닝기어의 Engage용 2bar의 Oil 압력이 차단되어 터닝기어는 Release 상태가 된다.

6. TBN 로터가 증기에 의해 터닝기어 회전수 60~80rpm 이상으로 회전하면 TBN Shaft와 터닝기어는 자동으로 분리된다.

7. TBN Speed가 약 300rpm 정도 되면 JOP는 자동으로 Off 된다.

참고: 기동 시 터닝기어 제어의 모든 동작순서는 터닝기어 System의 제어회로에 의해 자동으로 동작된다.

정지 시 터닝기어 제어 순서

터빈 정지 시 JOP는 TBN Speed가 약 270rpm 정도 되었을 때 자동으로 기동된다.

이후 순서(JOP 기동 후 TBN Speed 0~4rpm에서 DC-SOV-001 여자에 의한 터닝기어 Engage, DC-PRV-001에 의해 20bar로 감압된 Oil의 DC-SOV-002를 통한 Oil 모터 공급)는 기동 시 터닝기어 제어 순서의 2)~4)와 같다.

터빈 보조 계통

윤활유 계통

윤활유 계통 개요

윤활유 계통 설치 목적

윤활장치(Lubricating Oil System)는 터빈 및 발전기 축이 회전할 때 베어링 및 기타 부위에 적당한 압력과 온도로 윤활유를 공급하는 장치이다.

터빈 및 발전기의 축은 고속 회전체이므로 적절한 윤활장치가 없으면 베어링과 축의 금속 마찰에 의하여 큰 손상을 초래한다.

윤활유 계통에는 충분한 보호장치가 필요하며, 터빈 정지 시에도 축 냉각을 위하여 윤활유를 계속 순환시킨다.

윤활유 용도

윤활유 계통의 윤활유는 다음 용도로 사용된다.

터빈 및 발전기 베어링의 윤활 및 냉각용

조속기(Governor) 및 제어기구의 제어용

보호 및 보안장치의 제어용

재킹 오일(Jacking Oil)

터닝 기어 운전 등

윤활유 계통 일반 설계 자료(General Data)

윤활유 계통의 일반 설계 자료(General Data)는 다음과 같다.

윤활유 등급(Oil Quality): ISO VG 46

제어유 압력(Control Oil Press): 8 kg/cm2

윤활유 압력(Oil Press): 2.0 kg/cm2

베어링 윤활유 압력(Bearing Oil Press): 1.2 kg/cm2

윤활유 온도(Lube Oil Temperature): 49℃

윤활유 계통(Lubricating Oil System)의 기능

터빈-발전기 윤활유 계통은 베어링 윤활유 계통과, 터빈의 각종 밸브를 조작하는 데 사용되는 제어유 계통의 두 가지 중요한 기능을 수행한다.

터빈-발전기 로타는 3,600 RPM의 고속 회전체이므로 적절한 윤활장치가 없으면 회전부분이 마찰로 마모된다. 따라서 베어링 윤활은 회전체와 고정체 사이에 금속 접촉을 예방하고, 베어링의 온도 상승을 막기 위하여 열을 흡수하여 이동시킨다.

윤활 장치의 기능상 가장 중요한 것은 로타가 회전할 때 반드시 베어링 및 기타 필요한 부위에 적절한 온도와 압력으로 윤활유를 공급하는 것으로, 주기적인 자동 기동 시험을 실시하여 그 기능이 완전하도록 하여야 한다.

윤활유 계통 구성 기기

주윤활유 펌프(Main Oil Pump, MOP)

주윤활유 펌프(MOP)는 터빈 축(LP TBN Rear, 저압터빈 후단)에 설치되어 터빈 축에 의해 구동되며, 터빈이 정상 운전 중일 때 주윤활유 펌프를 구동시켜 베어링에 윤활유를 공급한다.

주윤활유 펌프는 축과 같은 속도로 회전하며, 감속장치를 두는 경우도 있다.

기동 시 터빈 속도가 약 3,000 RPM에 이르면 주윤활유 펌프는 정상적인 기능을 발휘하며, 터빈 운전 중에는 항상 구동되어 정상적인 윤활유 압력을 공급한다.

터빈 운전 중 주윤활유 펌프의 정지로 토출 압력이 떨어지면 즉시 보조 윤활유 펌프(Aux. Oil Pump, A.O.P)가 자동 기동되어야 한다.

주윤활유 펌프의 구조 및 계통은 다음과 같다.

1. 펌프 흡입은 윤활유 탱크 내부에서 받는다.

2. 펌프를 나온 윤활유 중 일부는 조속장치와 보호장치의 동작용 및 제어용으로 공급된다.

3. 감압된 윤활유는 윤활유 냉각기를 거쳐서 터빈 및 발전기의 각 베어링에 공급된다.

주윤활유 펌프의 설계 기준은 다음과 같다.

운전 속도(Operating speed): 3600 rpm

압력(Pressure): 10 kg/cm2

유량(Flow): 950 ℓ/min

보조 윤활유 펌프(Auxiliary Oil Pump, A.O.P)

터빈이 기동되어 정격속도로 운전되기 전에는 주윤활유 펌프가 정상적인 기능을 발휘할 수 없으므로, 터빈 기동·정지 시 윤활유 공급을 위하여 교류 전동기로 구동되는 별도의 펌프인 보조 윤활유 펌프(AOP)를 설치한다.

보조 윤활유 펌프는 대부분 수직 원심형(Vertical Centrifugal)으로 설치하여 사용되고, 터빈-발전기 베어링 윤활용과 조속 및 보호장치 동작용 고압 제어유를 공급한다.

근래 터빈의 대형화 및 조속장치의 발달로 전기식 조속기(E.H.C)를 사용하는 발전소는 베어링 윤활용 펌프와 조속 및 보호장치 동작용 펌프를 별도로 설치하여 오일(Oil)을 공급한다.

터빈 정상 운전 시는 보조 윤활유 펌프를 운전할 필요가 없으며, 터빈 기동·정지 및 주윤활유 펌프 계통의 고장이나 기타 원인으로 윤활유 압력이 떨어질 경우 자동 기동되도록 되어 있고, 수동으로 정지한다.

보조 윤활유 펌프와 조속용 펌프(Aux. Governor Oil Pump)가 별도로 설치된 경우, 조속용 펌프는 자동 기동되지 않는 것도 있으나 보조 윤활유 펌프만은 반드시 자동 기동되어야 한다.

보조 윤활유 펌프의 자동 기동 상태가 불량하면 터빈에 중대한 고장의 원인이 되므로 주기적인 시험을 실시하여 항상 완전한 상태로 유지하여야 한다.

보조 윤활유 펌프의 설계 기준은 다음과 같다.

운전 속도(Operating Speed): 2950 rpm

압력(Pressure): 12 kg/cm2

토출량(Rate of Delivery): 950 ℓ/min

전압/주파수(Voltage/Frequency): 380 V/60 Hz

보조 윤활유 펌프의 운전 방법과 자동 기동·정지 조건은 다음과 같다.

보조 윤활유 펌프는 터닝기어 운전 시 터빈 베어링에 윤활유를 공급한다.

보조 윤활유 펌프는 터빈 기동 전에 반드시 운전되고 있어야 한다.

보조 윤활유 펌프는 주윤활유 펌프가 제성능(터빈속도 90% 이상)을 발휘할 때까지 터빈 베어링에 윤활유를 공급하고, 주윤활유 펌프가 가동되어 정상 운전상태(터빈속도 90% 이상)가 되면 자동으로 정지된다.

주윤활유 펌프 운전 중 제어유 계통에 문제가 생겨 유압계통의 압력이 6.5 kg/cm2 이하가 되면 보조 윤활유 펌프가 자동 가동되어 유압계통에 정상적인 압력을 공급한다.

비상 윤활유 펌프(Emergency Oil Pump, E.O.P)

터빈이 비상 정지되고 발전소 내 교류(A.C) 전원도 없을 때(Black Out)는 주윤활유 펌프와 보조 윤활유 펌프가 제 기능을 발휘하지 못하므로, 터빈-발전기 베어링에 윤활유를 공급할 수 있는 비상 윤활유 펌프(EOP)를 설치한다.

비상 윤활유 펌프는 터빈에 설치된 최후의 보호장치로서 발전소마다 설치된 배터리실(Battery Room)에서 공급되는 직류(D.C) 전원으로 구동되며 대부분 수직 원심형이다.

베어링 윤활유 압력이 허용 한계치 이하로 될 경우 비상 윤활유 펌프는 자동 기동되며, 전동기 자체보다는 터빈에 윤활유 공급이 우선하므로 과부하(過負荷)로 인한 정지는 되지 않고 경보만 울리게 한다.

비상 윤활유 펌프는 소용량이므로 제어유는 공급할 수 없으며, 배관저항을 줄이기 위하여 윤활유 냉각기를 우회(By-Pass)하여 공급하기도 한다.

비상 윤활유 펌프의 운전 및 자동 기동 조건은 다음과 같다.

1. 교류전원(AC) 상실에 의해 보조 윤활유 펌프의 운전이 불가능할 때 터빈 베어링에 윤활유를 공급하기 위해 비상 윤활유 펌프는 비상 Battery에 의해 구동된다.

2. 터빈 정지 후 속도 감소(90% 이하)에 따라 주윤활유 펌프가 제성능을 발휘하지 못하므로 보조 윤활유 펌프가 가동되어 윤활작용을 해야 하나, 어떤 원인으로 인해 보조 윤활유 펌프가 기동 실패 시 비상 윤활유 펌프가 기동되어 윤활 작용을 한다.

3. 비상 윤활유 펌프는 윤활유 계통압력이 0.9 kg/cm2 이하일 때 자동 기동된다.

비상 윤활유 펌프의 설계 기준은 다음과 같다.

운전 속도(Operating Speed): 1800 rpm

압력(Pressure): 2.5 kg/cm2

토출량(Rate of Delivery): 380 ℓ/min

총 중량(Total Weight): 100 kg

전압(Voltage): 100 V(DC) "GS"

터닝기어 오일펌프(Turning Gear Oil Pump, T.G.O.P)

터닝기어 오일펌프(TGOP)는 터닝 기어 운전 시 터빈-발전기의 각 베어링에 윤활유를 공급하며, 교류 전동기로 구동되고 수직 원심형이 대부분이다.

보조 윤활유 펌프(A.O.P)로서 터빈 각 베어링에 윤활유와 조속장치 동작용 고압 제어유를 동시에 공급하는 설비는, 터빈이 장시간 저속으로 운전할 경우 조속장치용 고압 제어유는 필요가 없으므로 터닝기어 오일펌프를 구동하여 전력소비를 감소시킨다.

터닝기어 오일펌프는 보조 윤활유 펌프 역할을 하는 것이므로 설치되지 않은 경우도 있으며, 비상 윤활유 펌프(E.O.P) 역할을 겸하는 경우도 있다.

재킹 오일 펌프(Jacking Oil Pump, J.O.P)

터닝 기어 기동 시 베어링 하부에 유막이 형성되지 않아 축과 베어링의 금속면이 직접 접촉되므로 베어링 금속면이 손상될 위험이 있다.

재킹 오일 펌프(JOP)는 터닝 기어를 기동하기 전에 축을 약간 들어 주어 베어링에 유막을 형성시킨 후 축을 회전하기 위하여 설치한다.

재킹 오일 펌프의 형식은 기어(Gear)식이며, 펌프에서 나오는 100∼150 kg/cm2·g의 고압 오일을 베어링 하부에 공급하여 축을 0.015 mm 정도 들어준다.

각 축마다 무게가 다르므로 축마다 공급되는 재킹 오일 압력을 조절할 수 있도록 유압 조절 밸브(Regulating Valve)를 설치한다.

가스 배출기(Vapour Exhaust Fan, 윤활유 탱크 공기 추출기)

윤활유는 베어링을 순환하여 윤활유 탱크에 다시 모이며, 이때 윤활유 속에는 많은 휘발성 산화물이 포함되어 있고, 이것이 계속 순환하여 윤활유 계통의 산화를 촉진시킨다.

수소냉각 발전기에는 윤활유에 수소가스가 섞여 있으므로 윤활유 탱크 상부에 가스 배출기를 설치하여 대기 중으로 배출하며, 정지 중이라도 발전기에 냉각용 수소가스가 충진되어 있으면 가스 배출기를 반드시 운전하여야 한다.

가스 배출기에 의해 윤활유 탱크 내부를 항상 부압(-)으로 유지하므로 베어링의 밀봉(Oil Seal) 부위에서 윤활유의 누설을 방지하고, 윤활유 드레인(Drain)이 탱크로 잘 회수되도록 하며, 배출기 형식은 대부분 팬(Fan)식이다.

가스 배출기의 설계 기준은 다음과 같다.

배출 성능(Performance of exhaust): 140 Pa (-1.0 kg/cm2.G)

전동기 정격 출력(Rated-power of motor): 0.89 kW

음압 수준(Level of sound pressure): 60 dB

정격 전압(Rated voltage): 575 V(△)

정격 전류(Rated current): 1.52 A

주파수(Frequency): 60 Hz

속도(Speed): 3335 rpm

가스 배출기(윤활유 탱크 공기 추출기)의 운전 사항은 다음과 같다.

1. 윤활유 탱크 공기 추출기는 교류모터에 의해 구동되며 윤활유 탱크 안의 습증기를 대기 밖으로 추출 제거하는 역할을 하며, 윤활유 탱크 내부압력을 부압이 형성되도록 하는 기능이 있다. 윤활유 탱크의 부압(약 20 mbar)은 가스나 증기를 윤활유 탱크로부터 제거하는 역할을 하는 주요인이다.

2. 윤활유 계통이 운전되고 있을 때 윤활유 탱크 공기 추출기는 항상 운전되고 있어야 한다.

윤활유 탱크(Turbine Oil Tank)

윤활유 탱크의 기능은 다음과 같다.

윤활계통의 전체 윤활유 량을 저장할 수 있다.

윤활유 펌프 및 기타 장치를 설치한다.

윤활유 탱크의 용량은 주윤활유 펌프 토출량의 10∼20배 크기이다.

윤활유 탱크의 구조는 다음과 같다.

바닥은 1/25 정도 기울어 산화물 또는 이물질을 배출시킨다.

운전 중 거품 발생에 대비하여 상부에 약 30% 정도의 공간을 갖고 있다.

드레인(Drain)관과 펌프 흡입관은 멀리 떨어져 있다.

윤활유 유동을 억제하기 위하여 내부는 여러 개의 칸막이로 되어 있다.

윤활유가 베어링으로부터 중력(Gravity)에 의하여 원활하게 드레인되도록 터빈 아래층에 저장탱크가 설치되어 있다.

윤활유 탱크의 설계 자료 및 운전 기준은 다음과 같다.

용량: 10000 ℓ

진공: 20 mbar

윤활유 탱크는 윤활유 계통의 윤활유를 저장하는 탱크이며 보조 윤활유 펌프, 비상 윤활유 펌프, 윤활유 탱크 배출팬, 감압밸브 등이 설치되어 있다.

터빈 베어링에서 회수된 윤활유는 탱크 내의 여과기를 거친 후 윤활유 펌프의 입구측으로 유입된다.

윤활유 탱크 유위는 93% 이상을 유지해야 한다.

회수되는 윤활유가 윤활유 탱크에 유입되기 전에 이물질을 제거하기 위하여 여과기가 설치되어 있다.

윤활유 냉각기(Oil Cooler)

각 베어링을 통과한 윤활유는 축의 저널(Journal)에서 열을 흡수하여 온도가 상당히 높아졌으므로, 베어링에 공급하기 적절한 윤활유 온도를 유지하기 위하여 윤활유 냉각기에서 냉각시킨다.

윤활유 냉각기의 형식은 대부분 표면 냉각식 열교환기를 사용하며, 냉각수는 일반적으로 소내 냉각수를 사용한다.

윤활유 냉각기의 설계 기준은 다음과 같다.

냉각 표면적(Cooling Surface): 27 ㎡

열발산량(Dissipated Heat): 185 kW

관 외측 매체(Medium Around the Pipes): 윤활유(Oil)

처리량(Throughput): 950 ℓ/min

운전 압력(Operating pressure): 10 kg/cm2

시험 압력(Test pressure): 15 kg/cm2

입구 온도(Inlet temperature): 57.2℃

출구 온도(Outlet temperature): 49℃

압력 손실(Pressure loss): 0.8 bar

관 내측 매체(Medium through the pipes): 냉각수(Cooling water)

입구 온도(Inlet temperature): 32℃

출구 온도(Outlet temperature): 37℃

운전 압력(Operating pressure): 4 kg/cm2

시험 압력(Test pressure): 7 kg/cm2

윤활유 냉각기의 설치 및 운전 방식은 다음과 같다.

1. 2개의 윤활유 냉각기가 병렬로 윤활유 탱크 옆에 설치되어 있으며 튜브측으로 냉각수가 흐른다.

2. 각 윤활유 냉각기는 100% 용량을 가지며 터빈 정상 운전 시에는 윤활유 온도를 49℃로 유지한다.

3. 정상 운전 중 한 대의 윤활유 냉각기만 운전되며 한 대는 대기 상태를 유지하고, 압력 변동 없이 냉각기를 절체할 수 있도록 하기 위해 냉각기 절체 밸브가 냉각기 사이에 위치하고 있다.

윤활유 압력 제어 밸브(DC-PRV-010, DC-PRV-011)

주윤활유 펌프가 가동 중이거나 보조 윤활유 펌프가 가동 중일 때 윤활유 계통압력을 일정하게 유지하기 위하여 윤활유 압력 제어밸브(DC-PRV-010, DC-PRV-011)를 설치한다.

DC-PRV-010은 윤활유 탱크 상부 오일헤더에 설치되어 있어 주윤활유 펌프 및 보조 윤활유 펌프 가동 시 계통압력을 8 kg/cm2로 일정하게 유지한다.

DC-PRV-011은 윤활유 냉각기 후단에 설치되어 있어 계통압력을 2 kg/cm2로 일정하게 유지하여 터빈, 발전기 베어링에 윤활유를 공급한다.

2 kg/cm2으로 감압된 윤활유는 각 베어링 전단에 설치된 orifice형 유량조절 및 압력조절기에 의해 1.2 kg/cm2으로 감압되어 일정하게 베어링에 공급된다.

윤활유 필터(Double-oil-filter)

윤활유 필터의 설계 조건은 다음과 같다.

처리량(Throughput): 950 ℓ/min

운전 압력(Operating pressure): 10 kg/cm2

시험 압력(Test pressure): 15 kg/cm2

여과 등급(Filter grading): 20 ㎛

최대 압력 손실(Pressure loss max): 0.8 kg/cm2

윤활유 필터의 운전 방법은 다음과 같다.

윤활유 필터는 정상 운전 시 하나만 운전되고 다른 하나는 대기 상태로 유지한다(0.4 kg/cm2).

차압 게이지에 의해 윤활유 필터의 오염 수위가 나타난다. 차압 게이지가 최고(0.8 kg/cm2 이상)에 도달했을 때 윤활유 필터를 교체하여 운전하여야 한다. 즉, 대기 상태의 필터로 교체하고 운전했던 필터는 청소 후 재취부하여 대기 상태로 유지한다.

윤활유 청정기(Oil Purifier)

윤활유 청정기의 설치 목적: 윤활유는 계통을 순환하는 동안 수분과 불순물을 흡입하여 윤활유 성능저하, 열화촉진, 금속표면 부식을 일으키므로 이를 방지하기 위해 윤활유 청정 장치를 설치한다.

윤활유 청정기의 설계 운전 조건(Design operating conditions)은 다음과 같다.

입구 유체 온도(Inlet fluid temperature): 최대 62℃

입구 압력 최대(Inlet pressure, maximum): 1.39 bar.g (20 psig)

입구 압력 최소(Inlet pressure, minimum): -0.33 bar.g (-10 inch Hg)

정격 유체 순환량(Rated fluid circulation rate): 최대 10 ℓ/min (2.0 gpm)

운전 점도(Operating viscosity): 최대 280 cst

입구 Y-스트레이너(Inlet Y-strainer): 100 mesh

토출 필터 엘리먼트 등급(Discharge filter element rating): 3 ㎛ at Beta = 200

운전 진공(Operating vacuum): -0.74 ~ -0.88 bar

최대 토출 압력(Maximum discharge pressure): 6 bar

윤활유 청정기의 기동 절차는 다음과 같다.

1. 윤활유 청정기의 입구 및 출구 볼밸브를 Open한다.

2. 진공펌프 오일러(Oiler)의 오일 레벨을 점검한다.

3. 전원 공급 S/W를 On한다.

4. Off-Auto-Hand Change Over Switch를 Green Running Lamp가 점등될 때까지 1~3분 동안 Hand 상태에서 Start Switch를 유지시킨다.

주의: 기동 주기 동안 설비가 성공적으로 가동되고 있는 것을 확인하기 위하여 필요한 시간보다 더 길게 Hand로 운전하지 말 것.

참고: Automatic 상태일 때 Off-Auto-Hand Switch는 윤활유 청정기의 운전 동안 보호회로를 유지하고 작동시킨다.

5. Hand 운전 동안 제어 Switch와 함께 제어 Box 상의 다음 사항을 점검한다.

Change or Drain Coalescer Lamp: OFF

Change Discharge Filter Lamp: OFF

Oil Outlet Gauge: 4.8 bar.g를 초과해서는 안 된다.

Inlet Oil Gauge: 진공 -0.33 ~ 1.4 bar.g 사이를 지시해야 한다.

Inlet Oil Temperature Gauge: 62℃를 초과해서는 안 된다.

6. 성공적인 운전의 몇 초 후에 Switch를 Auto 운전으로 교체하고 Green Running Lamp가 점등되어 있는지를 점검한다.

Chamber Vacuum Gauge: -0.73 ~ 0.87 bar.g 사이를 지시해야 한다.

7. 윤활유 청정기의 정상운전 상태를 확인한다.

윤활유 청정기의 정지 절차는 다음과 같다.

1. 윤활유 청정기의 정지는 제어함의 Switch를 OFF한다.

Power ON Lamp가 ON 상태임을 확인하고 Isolator Switch를 OFF한다.

Power ON Lamp가 OFF되었는가 확인한다.

2. 윤활유 청정기의 입구 및 출구 볼밸브를 점검한다.

참고: 윤활유 청정기는 Vacuum Chamber Low Fluid Level 또는 Change or Drain Coalescer Lamp가 점등될 때마다 자동으로 정지된다.

제어유 계통

제어유 계통 개요

터빈 제어유 계통(Control Oil System)은 윤활유 계통과 복합적으로 구성되어 있으며, 기동 시에는 보조 윤활유 펌프로, 정상 운전 시에는 주윤활유 펌프로 유압(8 kg/cm2)을 형성시킨다.

윤활유 필터와 윤활유 냉각기를 거친 윤활유는 윤활유 압력제어밸브(PRV-011) 전단에서 터빈-발전기의 베어링에 공급되는 윤활유와, 터빈 제어 및 보호 계통에 공급되는 제어유로 분리된다.

윤활유 계통에서 분리된 제어유는 제어유 필터를 거쳐 터빈 EHC(전기식 조속기)에 공급되어 고압 및 저압터빈의 제어밸브를 정밀하게 제어하여 터빈 속도와 출력을 제어하고 과속도로부터 터빈을 보호한다.

제어유 필터를 거치지 않은 오일은 일부 고압 및 저압터빈 제어밸브의 서보모터에 공급되어 제어밸브를 작동하고, 일부는 보호계통의 Safety Block에 공급되어 터빈 비상사태 발생 시 주증기 정지 밸브 및 추기 Non-return V/V(역지밸브)를 작동시킨다.

제어유 계통 구성 기기

제어유 필터

제어유 필터는 오일 속에 떠돌아다니는 미세한 불순물을 제거하는데, 이는 제어계통의 구성기기들이 민감한 기기들로 구성되었기 때문이다.

정상 운전 중 2개의 제어유 필터 중 하나만 사용되고 다른 하나는 기동 준비상태로 놓여진다.

터빈 운전 중 제어유 필터의 교체 운전은 유량의 교축현상이나 순간적인 압력강하 현상의 발생 없이 교체가 가능하게 설계되어 있다.

오염된 제어유 필터는 다른 하나의 운전 동안 세척이 가능하다.

제어유 필터의 설계 기준은 다음과 같다.

처리량(Throughput): 140 ℓ/min

운전 압력(Operating Pressure): 10 kg/cm2

시험 압력(Test Pressure): 15 kg/cm2

여과 등급(Filter Grading): 10 ㎛

최대 압력 손실(Pressure Loss Max): 0.8 kg/cm2

제어유 정지 밸브(DC-GV-007)

제어유 정지 밸브(DC-GV-007)는 윤활유 계통에서 공급되는 제어유를 차단하는 데 사용된다.

제어유 정지 밸브는 수동 밸브로, 제어유 계통에 이상사태 발생 시 조작한다.

제어유 솔레노이드 밸브(DC-SOV-004)

제어유 솔레노이드 밸브(DC-SOV-004)는 제어유 계통의 화재 발생 시 보호하는 설비로, 계통의 이상 온도 상승 시 자동으로 차단된다.

터빈 밀봉증기 계통

밀봉증기 계통 개요

증기 밀봉 계통은 고압부분과 저압부분으로 나누어지며 터빈축을 따라 생기는 누설을 방지한다.

밀봉증기 계통의 고압부는 터빈으로부터의 고압증기가 대기로 누설되는 것을 막는다.

밀봉증기 계통의 저압부는 대기로부터 공기가 터빈으로 유입되는 것을 방지한다.

밀봉 장치

밀봉 장치 설치 목적

터빈축이 케이싱을 관통하는 부분과 터빈 내부의 각 단(Stage) 사이의 압력차이에 의하여 증기가 누설되거나 공기가 누입되는 것을 방지하기 위하여 밀봉 장치를 설치한다.

터빈 내부 압력이 대기압보다 높을 때는 증기가 외부(대기 중)로 누설되지만, 이와 반대로 대기보다 낮을 때는 대기 중의 공기가 누입하므로 복수기 진공도를 저하시킨다.

레버린스 패킹

레버린스 패킹은 증기의 교축작용을 이용하여 기체의 누설을 방지한다.

날카로운 스트립(Strip)을 회전부와 고정부에 차례로 배열하여 증기누설 통로에 확대부와 협소부를 만든다.

증기는 협소부를 통과할 때 교축(Throttle)되고 확대부에서 압력이 감소하는 것이 반복되는데, 교축과 압력 감소 작용이 계속되면서 누설증기의 압력이 대기압과 같아지므로 누설이 방지된다.

축 밀봉 증기 장치

축 밀봉 증기 장치의 설치 목적은 다음과 같다.

축이 케이싱을 관통하는 부위는 증기누설과 증기누입이 발생하며, 축이 케이싱을 관통하는 부위를 터빈 그랜드(Gland)라 한다.

그랜드 부위에 설치된 래버린스 패킹은 증기의 누설과 공기의 누입을 완전히 차단하지 못하므로, 축밀봉 증기장치에서 공급되는 밀봉증기가 그랜드를 완전히 밀봉시킨다.

밀봉 증기의 공급 방식은 터빈 운전 상태에 따라 다음과 같다.

기동 및 저부하 시: 주증기(117 bar, 533℃) 계통에서 공급받는 증기를 밀봉증기(0.05 bar, 533℃)로 감압하여 고압터빈에 공급하고, 저압터빈은 0.05 bar, 250℃로 감압·감온해서 공급하여 터빈 내부로 누입되는 공기를 차단한다.

정상운전 시: 터빈 부하가 증가하여 고압터빈 그랜드로부터 나오는 누설증기를 누설증기 제어밸브(Leak Steam Control Valve)에 의하여 0.05 bar로 제어하고, 온도 제어밸브(Water Control Valve)에 의해 250℃로 감온하여 저압터빈으로 공급하여 저압터빈에 누입되는 공기를 차단한다. 누설증기 제어밸브에 의해 제어되고 남은 잉여증기는 밀봉증기 복수기(Gland Steam Condenser)에 의해 흡입되어 응축되고, 응축된 복수는 복수기 온수조(Hot Well)로 이송된다.

밀봉 증기 계통 구성 기기

밀봉증기 계통 주요 밸브

밀봉증기 계통의 주요 밸브 종류와 태그는 다음과 같다.

정지 밸브(Stop Valve): DD-MOV-100A

감압 밸브(Pressure Reducing Valve): DD-PRV-01

밀봉증기 제어밸브(Sealing STM Control Valve): DD-MOV-100B

누설증기 제어밸브(Leak STM Control Valve): DD-MOV-101

밀봉증기 온도 제어밸브(Sealing STM Temp Control Valve): DD-MOV-201

감온수 차단밸브(Water Shut Valve): DD-SOV-200

밀봉증기 계통 주요 밸브의 운전 특성은 다음과 같다.

주증기(117 bar, 533℃)는 감압밸브(DD-PRV-01)에 의해 16 bar로 감압되고, 감압된 밀봉증기는 밀봉증기 제어밸브(DD-MOV-100B)에 의해 0.05 bar로 제한되어 터빈 기동 시 고압 및 저압터빈에 공급되며, 온도 제어밸브(DD-MOV-201)는 저압터빈에 공급되는 밀봉증기의 온도를 250℃로 일정하게 제어한다.

기동 후 터빈 정상운전 중의 밀봉증기 압력은 실측치를 제어요구치와 비교하여 밀봉증기 제어밸브와 누설증기 제어밸브를 조절하여 일정하게 유지하며, 밀봉증기 공급량이 과다하면 누설증기 제어밸브(DD-MOV-101)를 통하여 부하상태에 따라 밀봉증기 복수기로 배출된다.

밀봉 증기 복수기(Gland Steam Condenser)

밀봉 증기 복수기는 터빈 그랜드에 증기가 정체되면 드레인을 계속 추출하기 위하여 복수계통에 설치되어 있다.

복수기 온수조에서 복수펌프에 의해 이송되는 복수가 밀봉증기 복수기의 튜브 사이로 흐르고, 밀봉증기는 쉘(Shell)측으로 흘러 밀봉증기는 응축되고 복수는 가열된다.

밀봉증기에 함유되어 있는 불응축성 가스는 배기팬(Exhaust Fan)에 의하여 대기로 배출되므로, 응축기 내부와 배기관에는 약간의 진공이 걸려 터빈 그랜드에서 밀봉증기 누설을 방지하여 드레인이 쉽도록 되어 있다.

밀봉증기 계통 운전 방법

밀봉증기 계통 초기 운전 조건

밀봉증기 계통을 초기 운전하기 위한 전제 조건은 다음과 같다.

1. 복수펌프가 가동되어 압력 2 kg/cm2, 온도 60℃ 이하의 감온수를 이용할 수 있어야 한다.

2. 터빈이 터닝기어 운전의 최소 회전수(≒70 rpm)로 회전하고 있어야 한다.

밀봉증기 계통 초기 운전 절차

밀봉증기 계통의 초기 운전 절차는 다음과 같다.

1. 주증기 차단밸브(DD-GV-103)를 개방하여 밀봉증기 배관을 예열한다. 예열 압력 및 온도 조건은 117 bar, 533℃이다.

2. 현장의 압력 및 온도게이지가 정상상태인가를 확인한다.

3. 밀봉증기 배관의 기동용 응축수 밸브를 개방하여 응축수를 제거한다.

4. 밀봉증기 배관의 압력 및 온도가 최소 106 kg/cm2.G, 360℃가 됨을 확인한 후 기동용 응축수 밸브를 잠근다.

5. 밀봉증기 복수기 배기팬(Exhaust Fan)을 기동한다.

6. 밀봉증기 계통의 주요밸브를 현장에서 확인한다(Remote Position 상태 및 Control 전압 점검).

7. 밀봉증기 정지밸브(DD-MOV-100A)를 개방한다.

8. 감압밸브(DD-PRV-01) 후단 압력이 117 bar에서 16 bar로 감압된 상태를 확인한 후 이상이 없을 경우 밀봉증기 제어기를 자동(Auto) 상태로 유지한다.

9. 밀봉증기 제어밸브(DD-MOV-100B)에 의해 15 kg/cm2에서 0.05 kg/cm2.G로의 제어 상태를 점검하고 이상이 없는가 확인한다. 이상이 없을 시 밀봉증기 계통을 정상운전상태로 유지한다.

10. 밀봉증기 압력제어기(DD-PIC-101)의 정상상태를 확인한다.

11. 밀봉증기 온도제어기(DD-TIC-101) 지시치가 150℃일 때 감온수 차단밸브(DD-SOV-200)가 개방되는지 확인한다.

12. 밀봉증기 온도제어기에 의해 온도제어밸브(DD-MOV-201)가 정상 작동하여 저압터빈 그랜드에 인입되는 밀봉증기 온도가 250℃로 제어되는지를 확인한다. 확인 후 이상이 없을 경우 정상운전 상태로 유지한다.

밀봉증기 계통 정상운전 시 확인사항

밀봉증기 계통의 정상운전 중에는 다음 사항을 확인한다.

1. 밀봉증기 제어밸브(DD-MOV-100B)와 누설증기 제어밸브(DD-MOV-101)에 의해 밀봉증기 계통 압력이 0.05 kg/cm2.G으로 유지되는가 확인한다.

2. 밀봉증기 온도조절밸브(DD-MOV-201)에 의해 밀봉증기 계통의 온도가 250℃로 유지되는가를 확인한다.

밀봉증기 계통 경보 및 보호 장치

밀봉증기 계통의 경보 설정값은 다음과 같다.

밀봉증기 압력 High 경보: 1.5 bar

밀봉증기 압력 Low 경보: -0.1 bar

밀봉증기 온도 High 경보: 300℃

밀봉증기 온도 Low 경보: 200℃

밀봉증기 계통의 보호 장치 동작은 다음과 같다.

터빈 회전수가 4 rpm 이하로 60초 동안 회전할 경우 자동으로 밀봉증기 제어밸브(DD-MOV-100B)가 수동(Manual)으로 교체되고 강제로 닫힌다.

주의: 터빈 정지 시에는 절대로 터빈 로타(Rotor)에 밀봉증기가 인입되어서는 안 된다.

복수 및 진공 설비

복수기 개요

복수 및 급수의 흐름은 복수기 → 핫웰(Hot Well) → 복수 펌프 → 증기 분사식 공기 추출 냉각기 → 그랜드 스팀 콘덴서(밀봉증기 복수기) → 탈기기 급수 저장 탱크 → 탈기기의 순서이다.

복수기는 터빈에서 배출되는 증기를 냉각·응축시켜 물로 회수하는 장치이다.

복수기 종류에는 증기와 냉각수가 직접 접촉하는 혼합 복수기와 전열면을 통해 열교환을 행하는 표면 복수기가 있다.

우리 발전소는 튜브 전열면을 통해 열교환이 이루어지는 표면 복수기를 사용한다.

복수기는 터빈 배기 증기를 응축시켜 대기압 이하로 낮춤으로써 터빈에서 증기가 보유한 열낙차를 크게 하여 터빈 효율을 향상시킨다.

응축된 복수를 재사용함으로써 물처리 비용을 절감한다.

복수기는 급수를 보충하거나 각종 드레인 회수를 위한 장소로 사용된다.

복수기 부속 설비로는 복수 펌프(COP), 공기 추출기(Air Ejector), 순환수 펌프(Circulation Water Pump, CWP), 데브리 필터(Debris Filter), 볼 세정 장치(Ball Cleaning) 등이 있다.

복수기의 진공도는 통상 냉각수 온도와 수량으로 결정되며, 냉각수량은 한전 자회사의 경우 대개 복수량의 70∼80배이다.

냉각수의 복수기 입·출구 온도차는 7∼10℃ 정도인데, 최근에는 환경에 미치는 영향을 줄이기 위해 7℃ 이하로 한다.

복수기 구조 및 설계 기준

복수기의 구조는 다음과 같다.

복수기 본체는 강판제 용접 구조이고, 고진공을 유지할 수 있는 밀폐된 용기로 되어 있다.

복수기 내부에는 전열면을 구성하는 많은 튜브를 설치하여 튜브 내로 냉각수, 튜브 외측으로 증기가 흐르면서 열교환이 된다.

복수기 하부는 핫웰(Hot Well, 복수기 하부 수조)로 되어 있다.

복수기 수실은 강판제로써 내식성을 높이기 위해 그 내면에 고무, 스테인리스 강판 등을 부착하거나 에폭시(Epoxy)를 도포하고 있다.

복수기의 열설계(Thermal Design) 기준은 TBN(터빈) 100% 부하 시 기준으로 다음과 같다.

배기 증기 유량(Exhaust steam flow): 47.74 kg/s = 171.8 ton/hr

배기 증기 엔탈피(Exhaust steam enthalpy): 2322.8 kJ/kg = 554.79 kcal/kg

배기 증기 압력(Exhaust steam pressure): 0.092 bar absolute (TBN 배기 플랜지 기준)

냉각수 입구 온도(Cooling water inlet temp): 32℃ normal

냉각수 출구 온도(Cooling water outlet temp): 40℃ normal

핫웰 복수 온도(Condensate temp in Hotwell): 44℃

냉각수 유량(Cooling water flow rate): 10,985 ㎥/h

냉각수 압력 손실(Cooling water pressure drop): 45.17 kPa = 0.46 kg/cm2

설계 압력, 튜브측(Design pressure, Tube side): 5 bar.G

설계 온도, 튜브측(Design temperature, Tube side): 80℃

설계 압력, 쉘측(Design pressure, Shell side): 1 bar.G

설계 온도, 쉘측(Design temperature, Shell side): 150

청정도 계수(Cleanliness factor): 0.85

복수기의 기계설계(Mechanical Design) 기준은 다음과 같다.

형식: Single shell double pass(단일 쉘, 2 패스)

튜브 수(Number of tubes): 8160

유효 튜브 길이(Effective tube length): 7.459 m

총 유효 응축 전열면적(Total effective condensing surface area): 4,250 ㎡

냉각수 입구/출구 수(Number cooling water inlet/outlet): 2개, 각 1000 mm

복수기 튜브 내 냉각수 유속(Water velocity through condenser tubes, at MCR): 2.2 m/s

복수기 운전 방법 및 핫웰 수위 설정값

복수기 초기 기동 시에 온수조(핫웰) 수위가 30%(300 mm) 정도를 유지할 수 있도록 초기 공급수 V/V를 열어서 조절한다.

복수 펌프의 복수는 후드 Spray 계통 및 밀봉증기 계통의 감온수로 이용되기 때문에 터빈 기동 전에 정상운전 상태로 있어야 한다.

터빈 정상운전 중의 복수기 온수조의 수위는 항상 점검하여야 한다.

복수기 온수조 수위가 저수위일 때 복수펌프가 정지되고, 고-고수위일 때 터빈이 정지된다.

복수기 온수조(핫웰) 수위에 따른 복수 펌프 및 터빈의 경보·정지 설정값은 다음과 같다.

복수 펌프 저수위 경보: 27%

복수 펌프 저저수위 정지: 22%

터빈 고수위 경보: 75%

터빈 고고수위 정지: 78%

복수기 온수조 수위 제어 및 복수 펌프 연동 운전은 다음과 같다.

복수펌프 토출측에 설치되어 있는 2개의 제어밸브에 의해 복수 시 온수조의 수위는 자동으로 제어되는데, 복수기 온수조 수위 하강 시 LCV-201이 열려 복수는 복수기 온수조로 재순환된다.

복수펌프는 A펌프 기동 중 B, C펌프는 복수량에 따라 연동되어 자동으로 가동되고 정지된다.

복수량 55% 이하: 1대 운전

복수량 55% 이상: 2대 운전

복수량 62% 이상: 3대 운전

복수기 진공도

진공도 개요

복수기 진공도는 국소대기압을 기준으로 복수기 내 절대 압력과의 차로써 나타내며, 일반적으로 진공도가 높을수록 증기의 열낙차가 커지게 되어 터빈 열효율이 향상된다.

진공도를 높이기 위해서는 냉각수 온도를 낮추던가 냉각수량을 증가시키면 되지만, 설비 비용과 보조기 동력의 증가, 터빈 최종단의 습분 증가로 인한 침식 방지를 위해 설계 진공도는 통상 가장 경제적으로 되는 냉각수 온도 20℃와 정격 출력을 기준하여 720 mmHg가 되도록 하는 경우가 많다.

복수기 진공도 저하 원인

복수기 진공도 저하 원인은 다음과 같다.

외부에서 공기 유입

튜브 내면 오염

냉각수량 부족

공기 추출기 성능 저하

수실 상부에 공기 누적

핫웰 수위 조절

보일러 급수는 보조증기의 사용과 각 벤트(Vent)부 및 밸브와 펌프 그랜드부에서의 누수 등으로 인해 계통에 공급한 양보다 부족하게 된다. 따라서 핫웰 복수량만으로는 부족하므로 급수 부족분을 보충해야 한다. 부하가 급격히 떨어지는 경우에는 급수 저장 탱크의 수위 상승으로 탈기기 수위 조절 밸브(Deaerator Level Control Valve)가 닫히면서 핫웰 수위가 높아지고, 부하가 상승하는 경우에는 반대로 저하한다.

핫웰 수위가 정상 수위보다 낮아지면 핫웰에 부착된 수위 전송기의 전송 신호에 의해 보충수 조절 밸브가 열려 물을 보충하며, 그래도 수위가 떨어지면 복수 이송 펌프(Condensate Transfer Pump)가 자동 기동되어 보충한다.

핫웰 수위가 정상으로 복귀되면 보충 조절밸브가 닫힘과 동시에 복수 이송 펌프도 자동 정지된다.

핫웰 수위가 정상 수위보다 높아지면 배출 밸브(Condenser Rejection Valve)가 작동하여 복수 펌프 출구 측에서 순수 저장 탱크로 복수를 배출시킨다.

복수 펌프

복수 펌프 개요

복수 펌프는 복수기에서 응축된 물을 보일러 급수로 재사용하기 위하여 복수기에서 탈기기로 보내는 데 사용하는 펌프이다.

복수 펌프가 고장날 경우 보일러 급수에 지장이 있고 운전에 중대한 장해를 줄 가능성이 있으므로 반드시 예비 펌프를 1대 설치한다. 펌프 대수는 대체로 250 MW급 이상이 되면 통상 50% 용량 3대로 하여, 정상 운전 중 2대의 펌프가 균등한 부하 분담으로 병렬 운전을 한다.

중·소형 발전소는 펌프 용량이 작으므로 100% 용량 2대를 설치하여 1대를 예비기로 한다.

복수는 펌프 그랜드 밀봉, 증기 온도 강하 등을 위해 복수 펌프 출구측에서 다음과 같은 곳에도 공급된다.

보조 냉각수 헤드 탱크 보충

복수 펌프 그랜드 밀봉

복수기와 연결된 각종 밸브의 그랜드 밀봉

터빈 배기실(Exhaust Hood)의 분사수

터빈 그랜드 밀봉 증기의 과열 저감기

주증기 드레인 라인의 과열 저감기

복수 펌프 구조

복수 펌프는 원심형 다단 펌프이며 수직으로 설치한다. 고진공 및 거의 포화 상태의 복수를 흡입하므로 증발이 일어나지 않는 구조로 하여야 한다.

입형 펌프를 핫웰 수면보다 낮게 설치하여 핫웰 수면과 펌프 흡입 중심과의 수두차를 확보한다.

동시에 복수 펌프 흡입 배관은 유속을 1 m/s 이내로 느리게 하여 유동 저항을 적게 한다.

진공 설비(공기 추출기, Ejector)

진공 설비 개요

복수기 진공 설비는 1단 Hogging Ejector를 갖춘 2단 증기 제트 진공 장치(2 stage steam jet evacuation unit with 1 stage hogging ejector)이다.

이젝터(Ejector)는 작동노즐로서 고속의 가스나 액체의 흐름을 발산한다.

이 고속 흐름은 액체나 기체 혹은 고형물질을 이젝터 속으로 끌어들이고 그것들을 가속화시킨다. 따라서 작동매체와 흡입매체의 혼합은 이런 원리로 형성된다.

혼합된 유체는 디퓨저(Diffuser) 안에서 속도는 줄어들고 압력은 계속해서 증가된다.

가스와 증기의 흐름은 흡입 압력(P0)에서 토출압력(P1)으로 압축된다.

Steam Jet Ejector의 압축비는 20 : 1을 초과할 수 없도록 제한되어 있다. 더 높은 압축비는 시리즈 안의 이젝터 수를 2개 혹은 그 이상 설치하면 가능하다.

Ejector의 원리

Ejector는 Nozzle로부터 높은 유속으로 분사되는 유체의 운동에너지에 의하여 저에너지의 유체를 흡입하는 일종의 펌프이다.

Ejector의 원리를 Gas, 액체 및 분체 등을 흡입하여 배출하거나 이송, 혼합시키는 공정 중에 사용한다.

Ejector의 구조

Ejector의 구성 부품은 다음과 같다.

1. Motive Chest(작동 유체실)

2. Motive Nozzle(작동 노즐)

3. Head

4. Inlet Diffuser(입구 디퓨저)

5. Throat(목부)

6. Outlet Diffuser(출구 디퓨저)

Ejector 각 부의 압력 기호는 다음과 같다.

P0: Suction Pressure(흡입 압력)

P1: Motive Pressure(작동 압력)

P2: Discharge Pressure(토출 압력)

Ejector의 특징(Characteristics)

Ejector는 움직이는 부분이 없으므로 고장 요소가 전혀 없다.

구조가 간단하며, 운전이 쉽고 유지 보수가 용이하다.

운전 성능이 일정하며 수명이 길다.

운전 및 유지 보수비가 저렴하다.

Ejector의 설계 시 필요 조건(Design Condition)

Ejector 설계 시 필요한 조건은 다음과 같다.

Motive 유체의 압력과 온도

흡입량, 흡입압력, 흡입온도

흡입 유체의 물질량, 토출압력, 재질

Liquid Ejector

Liquid Ejector는 펌프에 의해 가압된 액체를 노즐로부터 분출시켜서 진공(차압)을 발생하게 해서 기체나 액체를 흡입 배출하는 장치이다.

Liquid Jet Vacuum Pump의 특징은 다음과 같다.

구동유체는 주로 Water를 사용한다.

Water의 사용온도에 따라 도달 진공도 및 배기량의 차이가 발생한다.

Pump Priming, 진공증류, 진공건조 등 진공배기장치에 이용된다.

응축성 기체나 부식성 가스, Dust를 포함한 기체의 흡입에 적당하다.

2~3단의 스팀 이젝터의 최종단에 주로 사용된다.

Liquid Jet Gas Compressors의 특징은 다음과 같다.

구동 매체를 이용하여 Gas의 이동, 압축과 동시에 혼합을 한다.

Liquid Jet Liquid Pumps의 특징은 다음과 같다.

이온교환수지 재생을 위해 염산이나 수산화나트륨 탱크 안쪽으로 진공이송 및 물의 분사로 염산, 수산화나트륨을 흡입해서 묽은 황산, 염산은 수거탑으로 이송한다.

Liquid Ejector의 표준 사양 및 Size 관련 재질(Material)과 접속(Connection)은 다음과 같다.

Material: Carbon Steel, STS 304, STS 316, Rubber, PP, PE, Teflon 등

Connection: Flange, Socket

Steam Ejector

스팀 이젝터는 흡입실, 노즐, 디퓨저로 되어 있고, 수증기가 노즐을 통과하는 사이에 그 압력에너지가 속도 에너지로 전환된다.

그리하여 그 고속의 분사증기가 흡입실의 기체를 흡입하고, 혼합하여 디퓨저를 통과하는 사이에 압력을 회복해서 출구로 배출한다.

스팀 이젝터의 단수와 진공도의 관계는 다음과 같다.

이젝터 1단의 압축비에는 한계가 존재하고 압축비는 흡입량비에 역비례한다(통상 이젝터 1단의 압축비로서 3~12가 적당한 수치).

스팀 이젝터 응축기(Condenser)의 역할은 다음과 같다.

2단 이상의 이젝터를 직렬로 연결하는 경우 전단 이젝터로부터 배출된 유체는 기체뿐만 아니라 구동증기도 포함되어 있기 때문에 후단이 될수록 부하가 등비급수적으로 증가하고, 여기에 비례하여 구동 증기량도 크게 증가한다.

이젝터 응축기는 응축성 기체를 찬 유체와 직접 또는 간접으로 접촉하게 하여 후단 이젝터의 부하를 감소시키는 기능을 한다.

이젝터 응축기의 Type에는 직접 접촉식(Barometric Condenser)과 간접 접촉식(Shell and Tube)이 있다.

진공배기 시스템 설계 시 고려하는 흡입량은 다음과 같다.

처리되는 공정에서 발생되는 기체(Gas)

유틸리티(증기 또는 물)에서 발생되는 가스(Gas)

장치에서의 Leak Rate

진공용기 및 배관 중에서의 Gas

스팀 이젝터 진공배기 시스템의 용도는 다음과 같다.

진공탈가스 주조설비

탈취장치

증류장치

진공증발냉각기(냉수제조장치)

진공증발, 결정장치

합성섬유 중합장치

건조장치

Air Ejector

Air Ejector는 수봉식 진공 Pump의 Suction Line에 설치하며, 매개체로 대기 중의 공기를 사용한다.

수봉식 진공 Pump에 Air Ejector를 설치하면 진공 Pump의 최고 진공도 40 Torr를 20 Torr까지 낮출 수 있으며, 진공 Pump의 최고 진공도에서 발생될 수 있는 Cavitation을 방지할 수 있다.

Air Ejector의 재질(Material)과 접속(Connection)은 다음과 같다.

Material: Carbon Steel, SUS304, SUS316, Teflon 등

Connection: Flange(KS, JIS, ASTM, Standard), Thread, Union

Thermo Compressor(Steam Jet Compressor)

스팀 제트 압축기(Thermo Compressor, Steam Jet Compressor)는 고압증기를 구동에너지로 사용해서 유입되는 저압 증기를 재사용 가능한 압력 수준까지 압축하는 기능을 한다.

구동 스팀 속도가 빠르면 빠른 만큼 스팀 소비는 적게 되고, 높은 구동속도는 구동압력과 흡입압력과의 압력비가 높아진다.

구동압력과 흡입압력의 비율을 팽창비(압축비)라 하고, 흡입 증기량과 분사증기량의 비를 흡입비라 한다.

압축비를 크게 할수록 흡입비는 적게 되지만 증비효율은 나빠진다.

진공 설비 운전 방법

진공 설비 기동(Start-up) 절차

복수기 진공 설비(Hogging Ejector 및 2단 주 Ejector)의 기동 절차는 다음과 같다.

1. Hogging Ejector의 작동증기 밸브를 연다.

2. Hogging Ejector의 진공 밸브를 연다.

참고: Hogging Ejector에서 Holding Ejector로의 교체운전은 복수기 압력 120 mbar abs., 복수기 응축수 온도 48.6℃일 때 한다.

3. 복수기 압력 120 mbar abs., 복수기 응축수 온도 48.6℃ 상태가 되었을 때 2단의 주 Ejector 중의 하나를 다음의 순서에 의해 작동시킨다.

4. Cooling Water / Main Condensate Valve를 연다.

5. 운전 중인 First Ejector Stage의 토출측 밸브를 연다.

6. Second Ejector의 흡입측 진공밸브를 연다.

7. 작동증기 밸브를 연다.

8. First Ejector Stage의 흡입측 진공밸브를 연다.

9. 복수기 공기추출(진공) 운전 중에 온수조에서의 응축수 흐름이 차단되지 않도록 확인한다.

10. First Ejector의 흡입측 진공밸브를 확인한다. 정지 중일 때는 잠근다.

11. Hogging Ejector 진공밸브를 잠근다.

12. Hogging Ejector 작동증기 밸브를 잠근다.

진공 설비 정지 절차

복수기 진공 설비 정지 시 모든 밸브는 다음 순서에 의해 잠근다.

1. First Ejector Stage의 흡입측 진공밸브를 닫는다.

2. 작동증기 밸브를 닫는다.

3. Cooling Water / Main Condensate Valve를 닫는다.

터빈 밸브 및 제어 시스템

터빈 밸브

터빈 밸브 동작 방법

터빈 밸브(주증기 정지밸브, 주증기 조절밸브 등)는 고압 제어유(Control Oil)에 의하여 열리고, 스프링(Spring) 힘으로 닫힌다.

밸브가 열리는 상태: 조속장치의 신호가 파일럿(Pilot) 밸브의 스템(Stem)을 움직여 유압 구동장치(Hydraulic Actuator) 내부의 피스톤(Piston) 하부에 고압 제어유를 공급함으로써, 위에서 누르고 있는 스프링 힘보다 크게 하여 위로 밀고 있게 된다.

밸브가 닫히는 상태: 제어유가 배출됨으로써 스프링 힘이 아래로 동작하여 밸브가 닫힌다.

주증기 정지밸브(Main Stop Valve, M.S.V)

주증기 정지밸브는 보일러의 주증기를 고압 터빈에 공급하는 밸브로서 유량 제어는 못하고, 개폐(2 위치, ON-OFF) 기능만 있다. 정상 운전 중에는 고압 터빈에 증기를 공급하고, 비상시나 정지 시에는 차단 기능을 가지므로 주증기 정지밸브(또는 Emergency Stop Valve)라 한다.

설치 위치는 고압 터빈 앞쪽에 좌, 우로 2개가 설치되며, 디스크(Disc), 시트(Seat), 스템(Stem), 유압 구동장치(Hydraulic Actuator) 및 스트레이너(Strainer)로 구성된다.

정상 운전 시 피스톤 하부에 고압의 제어유가 공급되면 스프링을 압축하고 디스크를 밀어 올려서 밸브를 열며, 제어유의 압력이 유지되는 한 완전히 열린 상태를 지속하게 된다. 제어유 압력 상실 또는 공급 차단 시에는 유압 구동장치 내의 제어유 압력이 저하되므로 스프링의 압축력에 의하여 주증기 정지밸브도 신속히 닫혀 증기를 차단한다.

터빈 기동 준비 및 기동 초기에는 주증기 정지밸브로 고압 터빈에 들어가는 증기량을 조정할 수 있다.

주증기 정지밸브는 정상 운전 중 항상 열려 있으며, 비상시에 신속히 닫혀 사고를 방지하여야 하므로 평소 주기적인 동작시험을 실시하여야 하고, 운전 중에도 동작시험을 실시할 수 있어야 한다.

참고: 원본에는 유압 제어 장치(Hydraulic Control Device) 그림이 수록되어 있다.

주증기 조절밸브(Control Valve, C.V)

주증기 조절밸브의 설치 위치

주증기 조절밸브는 주증기 정지밸브와 고압 터빈 본체 사이에 설치되며, 조속기에 의하여 제어되는 밸브로서 고압 터빈에 유입되는 증기량을 미세하게 조절한다. 조속밸브(Governor Valve)라고도 한다.

주증기 조절밸브의 설치 목적

주증기 조절밸브를 조절함으로써 터빈 속도 및 부하를 조절한다. 설치 개수는 일반적으로 4개 또는 그 이상이며, 주증기 정지밸브가 완전히 열린 상태에서 터빈 유입 증기량을 조절한다.

주증기 조절밸브의 구조

1개의 스팀 체스트(Steam Chest)에 여러 개의 증기 조절밸브를 설치하고, 유압 구동장치에 연결된 크로스 암(Cross Arm) 또는 캠(Cam)에 의하여 차례로 개폐된다. 일부 터빈은 2개의 스팀 체스트에 주증기 조절밸브를 설치하여 동일한 동작을 한다.

주증기 조절밸브의 동작 방법

각 밸브마다 공급하는 제어유 압력을 다르게 하여 밸브 개도를 조절한다. (원본에는 밸브별 제어유 압력 배분을 나타내는 그림이 수록되어 있다.)

증기 조절밸브는 열리는 순서가 달라 증기량의 미세한 변화에도 정확히 대응이 가능하며, 각각 하나씩 연결된 증기관을 통하여 노즐 블록에 증기를 공급한다.

밸브는 제1번부터 순차적으로 열리도록 하여 증기가 밸브를 통과할 때 압력강하에 의한 열에너지 손실을 최소로 한다. (원본에는 밸브 순차 개방 순서를 나타내는 그림이 수록되어 있다.)

배기 밸브(Ventilator Valve, V.V)

정상 운전 중 터빈 내부에는 증기가 계속 흐르기 때문에 회전날개가 일정 온도를 유지한다.

어떤 원인으로 정상 운전 중인 터빈이 정지(Trip)되면 터빈 계통의 주증기 및 재열증기 밸브들이 닫혀 증기 흐름이 중단되고, 고압 터빈 내부에는 증기가 갇힌 상태로 터빈은 관성력 때문에 회전하게 된다.

증기 흐름이 멈춘 상태에서 회전날개는 풍손(Windage Loss)에 의하여 심하게 과열되어 고압 터빈 내부 손상의 원인이 되므로 증기 흐름이 필요하다.

이를 위하여 배기밸브(Ventilator Valve)를 주증기 조절밸브와 고압 터빈 사이에 설치한다.

터빈이 정지되면 배기 밸브가 열려 고압 터빈 및 재열기측의 증기를 대기 중으로 흐르게 하여 회전날개를 냉각시켜 고압 터빈의 온도 상승을 방지한다.

드레인 밸브(Drain Valve)

드레인 밸브의 설치 목적

터빈 내부로의 물 유입은 터빈에 심각한 영향을 미치게 되므로 확실하게 방지하여야 한다. 습분이 터빈에 유입되면 물방울이 고속으로 회전하는 회전날개에 부딪히면서 마치 탄환처럼 작용하여 회전날개에 부분적 파손을 초래한다. 따라서 드레인 밸브를 설치하여 물방울이 터빈 회전날개에 부딪히기 전에 제거하여야 한다.

드레인 밸브의 설치 위치

드레인 밸브는 다음 위치에 설치된다.

주증기 정지밸브 전

주증기 조절밸브 전

고압 터빈 전

중압 터빈 전 등

드레인 밸브의 개폐 시기

배관 예열(Line Warming) 및 기동 시에 드레인 밸브를 열어 수분을 제거한다.

터빈 출력이 설정치 이상이 되면 드레인 밸브를 닫는다.

터빈 정지 중에는 드레인 밸브를 항상 열어 놓아 기동에 대비한다.

추기 체크 밸브(Extraction Check Valve)

추기 체크 밸브의 설치 목적은 다음과 같다. 급수가열기의 튜브(Tube) 파열 또는 드레인 제어 불량으로 수위가 높아져 터빈으로 역류하면 터빈에 치명적인 손상을 입히게 된다. 이를 방지하기 위하여 추기 체크 밸브를 설치하며, 또한 터빈 고장 정지 시 급수가열기 측에 공급되던 증기가 터빈으로 역류하는 것을 방지하는 역할을 한다.

터빈 제어 시스템

Base Turbine Controller(BTC) 개요

Base Turbine Controller(BTC)는 급전용 터빈 발전기를 운전하기 위해 설계한 것이다. 터빈 제작사에 따라서 특징은 다양할지라도 기본적인 제어 개념은 동일하다.

BTC 제어 시스템은 Automatic Turbine Startup(ATS, 터빈 자동 기동) 패키지와 협조 제어 시스템 또는 Unit Load Master(ULM)과 Interface함과 동시에, 완전한 독립형으로서 터빈을 제어하도록 설계된다.

Base Turbine Controller는 14개의 주요 기능 블럭으로 구성되어 있다. 실질적으로 적용된 기능은 터빈 타입과 터빈 운전 절차에 따라서 서로 다를 수 있다.

조절용 밸브에 대한 전문 용어는 터빈 제작사에 따라서 다르다.

Stop Valve는 때때로 Throttle Valve(TV)로 부르기도 하며, 대표적으로 속도 제어에 사용된다. 그 이유는 Throttle Valve 내부에 적은 Steam Flow 조건에서 정밀한 제어 능력을 가진 Bypass Valve가 설치되어 있기 때문이다.

Control Valve(CV)는 종종 Governor Valve(GV)로 부르기도 하며, 대표적으로 부하 제어에 사용된다.

어떤 터빈은 Control Valve로 전환하기에 앞서 내부 Bypass Valve가 있는 Stop Valve로 부하 운전을 하기도 한다.

어떤 터빈은 Control Valve를 이용하여 Turning Gear 속도에서부터 동기 속도까지 승속하기도 한다.

어떤 제작사는 Intercept Valve를 조절용 밸브로써 운전하며, 터빈이 Reset될 때 열리고 Overspeed 상태일 때 유압 회로에 있는 Solenoid를 동작시켜 Intercept Valve를 Closing하도록 운전한다.

BTC 시스템이 주파수 변화에 신속하게 응동하게 하기 위해서 Controller를 2 Segment로 나눈다.

첫 번째 Segment에는 Load Control과 Stop Valve Logic 및 Control Valve Logic의 Speed Droop 부분이 포함되어 있으며, 이 Segment는 빠른 속도로 적절한 주파수 조정에 필요한 응동 시간을 충족시키도록 실행된다.

두 번째 Segment에서는 실행 속도가 크게 중요하지 않은 나머지 다른 기능들을 수행한다.

BTC 운전: 속도 제어기(Speed Controller)

속도 제어는 Turning Gear 속도에서부터 동기 속도 전까지 터빈을 운전하는 데 사용된다. Speed Control에는 속도 측정을 위한 2 out of 3 Logic과 PID Controller, Acceleration Rate Logic 및 Speed M/A Station이 포함된다.

SPEED MANUAL Mode

SPEED MANUAL Mode에서 운전원은 발전기 차단기가 개방되어 있을 때 Flow Demand를 수동으로 조정하기 위한 M/A Station 출력을 직접 제어한다. MANUAL Mode에 있을 때 M/A Station Setpoint는 실제 속도를 추적한다.

SPEED AUTO Mode

SPEED AUTO Mode에서 Speed Controller는 운전원이 조정한 M/A Station에서 오는 Setpoint에 응동한다. Rate Limiter 기능 블럭은 운전원이 선정할 수 있는 3가지 Acceleration Rate(Slow, Medium, Fast)에 대한 속도 설정점의 변화율을 제어한다. 속도 설정점이 미리 규정해 놓은 위험 속도 구간의 어느 한 구간을 통과하고 있을 때는 Acceleration Rate는 운전원이 입력시킨 것과 미리 규정된 승속률 간의 높은 것을 선택하도록 되어 있다.

ATS 적용 시 속도 제어

Automatic Turbine Startup(ATS)가 채택된 시스템에서 Speed Controller는 여전히 M/A Station에서 오는 Setpoint에 응동하며, 이 Setpoint는 ATS 모듈에서 발생된다. Acceleration Rate 또한 ATS에서 결정된다. 만일 속도 설정점이 임계 속도 범위 가운데 어느 한 곳에 머무를 경우 경보가 발생된다.

계통 병입 후 Speed M/A Station 상태

Unit가 계통에 병입되면 Speed M/A Station은 AUTO에 묶여지고 출력 또한 0에 고정된다. 이렇게 함으로써 발전기 차단기가 열리고 즉시 속도 제어로 전환해야 할 필요가 있을 때를 대비한다.

BTC 운전: 부하 제어기(Load Controller)

부하 제어는 Unit가 계통에 병입된 후 터빈에 부하를 거는 데 사용된다. Load Control에는 Load M/A Station, Load Rate Logic, First Stage Pressure Controller 및 Speed Droop Controller가 포함되어 있다. First Stage Pressure Controller는 Valve Test와 Single/Sequential 전환 및 온라인 밸브 Calibration에만 적용된다. Speed Droop은 주파수 조정에 이용된다.

LOAD MANUAL Mode

LOAD MANUAL Mode에서 운전원이 Flow Demand에 해당하는 M/A Station의 출력을 조정한다. Rate Limiter는 운전원이 입력시킨 Load Rate를 근거하여 출력 변화율을 제어한다.

ATS 적용 시 부하 제어

Automatic Turbine Startup(ATS)가 적용된 시스템에서 제어 시스템은 M/A Station에서 오는 출력에 계속 응동하지만, 어느 특정 기동 단계에서 이 값은 ATS Controller 모듈에서 발생된다. ATS는 운전원이 입력시킨 Load Rate와 ATS가 결정한 Load Rate 가운데 낮은 것을 선정한다.

LOAD CASCADE Mode

LOAD CASCADE Mode에서 M/A Station의 출력은 Unit Load Master에서 오는 신호를 추적한다. M/A Station Setpoint는 터빈 Demand를 추적한다. LOAD CASCADE Mode에 있을 동안에는 ULM에서 Load Target와 Load Rate, Load Limit Runback을 제어한다.

계통 병입 전 Load M/A Station 상태

Unit가 계통에 병입되기 전에는 Load M/A Station은 MANUAL에 고정되고 그 출력은 "Flow Demand + Initial MW" 값을 추적한다. 이렇게 함으로써 발전기 차단기가 투입될 때를 대비한다.

First Stage Pressure Controller

First Stage Pressure Controller는 PID Controller이다. 만일 이 제어 루프가 작동 중일 때는 Controller는 Setpoint로써 Load Control M/A Station의 출력을 사용한다. Controller로 가는 Feedback 신호는 First Stage 압력과 Throttle 압력의 한 함수로써 터빈 밸브 위치로 계산된다.

만일 First Stage Pressure 루프가 OUT OF SERVICE일 경우에는 Controller의 출력은 Bumpless 전환을 할 수 있도록 Turbine Valve Demand를 추적한다.

Speed Droop Controller

Speed Droop Controller는 오직 속도 편차에만 응동하는 비례 Controller이다. 정상적인 운전 조건에서 출력은 0이 되지만, 속도 편차가 존재할 때는 Controller는 속도 편차에 대해 비례적인 값을 갖는 부하 제어 신호를 Biasing하는 것에 응동한다. 일반적인 Droop Regulation은 5%이며, 이것은 속도의 5% 편차에 대해 밸브는 100% 응동함을 의미한다.

미미한 주파수 변동에 기인하는 불필요한 동요를 막기 위해, 그리고 터빈이 주파수 변동에 응동하는 방법을 결정함에 있어 고객에게 유연성을 주기 위해 Speed Droop Controller는 다음과 같은 정수를 갖추었다. 일반적으로 이 정수들은 CRT Console에서 운전원이 조정할 수 있는 것은 아니지만, 전용 Tool이나 다른 Tuning 기구를 통해 조정이 가능하다.

Deadband (RPM)

Regulation (%)

Max Effect (%)

세 개의 속도 입력 신호 가운데 두 개의 신호가 상실될 때 Speed Droop Bias 신호는 0에 설정된다.

BTC 운전: Throttle Pressure Limiter

Throttle Pressure Limiter는 Throttle 압력 보호를 위해 2가지 기능을 갖추고 있다.

첫 번째 기능은 Throttle Pressure가 Low Limit Setpoint 이하로 떨어질 경우 터빈을 Low Limit Setpoint로 Runback시키는 Floor Limiter로 운전된다.

두 번째 기능은 Throttle Pressure의 감소 속도가 미리 결정된 값을 초과할 때 터빈을 Runback시키는 Gradient Limiter로써 운전된다.

Runback은 Integral 기능만 있는 Controller를 사용한다. 이 Controller는 Integral Wind-up을 예방하기 위해 동작되지 않을 때 Turbine Flow Demand 신호보다 2% 높은 값을 추적한다. Controller로 가는 Setpoint는 운전원에 의해 조정된 M/A Station에서 오는 Setpoint의 높은 것을 선정한 값이며 제한된 범위의 Throttle Pressure 값이다.

만일 Throttle Pressure가 허용율보다 빠르게 감소할 때는 Negative 편차 신호가 발생되고, Controller는 자신이 추적한 값으로부터 하향하기 시작한다.

만일 Throttle Pressure가 허용율 범위 이내로 감소하고 있지만 M/A Station에서 오는 Setpoint 이하로 우발적으로 떨어지면, 이번에도 Negative 편차 신호가 발생되고, Controller는 자신이 추적한 값으로부터 하향하기 시작한다.

THROTTLE PRESSURE MANUAL Mode

THROTTLE PRESSURE MANUAL Mode에서 Throttle Pressure Controller는 기능이 정지되고, 운전원이 Setpoint를 조정할 수 있다. Throttle 압력 신호의 고장 시 Throttle Pressure Controller는 강제로 MANUAL Mode로 된다.

THROTTLE PRESSURE AUTO Mode

THROTTLE PRESSURE AUTO Mode에서 Throttle Pressure Controller는 제어 기능을 발휘한다. AUTO에 있을 때는 운전원이 Setpoint를 조정할 수 없다. Throttle Pressure M/A Station을 AUTO로 놓으려면, Setpoint는 당시의 Throttle 압력보다 최소한 100PSI 이하여야 한다. 이렇게 함으로써 Throttle Pressure Limiter가 우발적으로 동작하는 것을 방지한다.

THROTTLE PRESSURE CASCADE Mode

THROTTLE PRESSURE CASCADE Mode에 있을 때에도 Throttle Pressure Controller는 제어 기능을 발휘한다. 그 Setpoint는 보일러 제어 시스템(Unit Load Master)이나 또는 Throttle Pressure Controller에서 발생된 Throttle 압력 설정점 이하인 어느 일정한 값을 추적한다. CASCADE Mode에서는 운전원이 Setpoint를 조정할 수 없다. Throttle Pressure M/A Station을 CASCADE Mode에 놓으려면 당시의 Setpoint는 Throttle 압력보다 최소한 100PSI 이하여야 한다.

BTC 운전: Load Limiter

Load Limiter는 Speed Controller와 Load Controller의 출력에 관해 High Limit 기능을 수행하는 Flow Demand Limiter로써 운전된다. Load Controller가 AUTO Mode에 있을 때는 Load Limiter의 기능이 정지되는데, 이때에는 Unit Load Master가 Load Controller 역할을 담당하기 때문이다.

BTC 운전: Runback Logic

Runback Logic에는 5가지의 Runback 신호가 포함되어 있으며, 그 각각은 독립적인 Runback Rate와 Runback 개시점을 갖고 있다. 하나 또는 그 이상의 Runback이 동작되면 시스템은 가장 빠른 Runback Rate로 터빈을 고유의 Threshold로 Runback시킨다. Load Controller가 AUTO Mode에 있을 때 Runback Logic은 기능이 정지되고 Unit Load Master가 Runback Logic을 대신한다.

BTC 운전: Stop Valve/Control Valve Transfer Logic

Valve Transfer Logic에는 전환 허용 조건이 충족되고, 전환이 진행 중이며, 전환이 완료됨을 결정하는 것과 관계가 있는 Digital Logic이 포함되어 있다.

밸브 전환에 대한 전문용어는 터빈 제작사에 따라 서로 다르다.

어떤 터빈은 오직 Stop Valve만이 속도 제어에 사용되고, 계통 병입 전에 Stop Valve에서 Control Valve로의 전환이 이루어진다.

어떤 터빈은 Stop Valve가 계통 병입과 초기 부하걸기를 하며, Stop Valve가 내부 Bypass Valve의 제한점에 도달했을 때 Stop Valve에서 Control Valve로의 전환이 이루어진다.

일반적으로 운전원이 밸브 전환을 동작시킨다. 그러나 Automatic Turbine Startup이 채택된 시스템은 Startup Sequence의 특정 단계에서 전환이 자동적으로 개시된다.

계통 병입 이전에 밸브 전환을 하는 Unit

계통 병입 이전에 전환을 하는 Unit에서는 운전원이 터빈 승속 명령을 입력시키면 Control Valve는 완전히 열리며, Stop Valve가 터빈을 전환점까지 구동시킨다. 일단 전환이 개시되면 Control Valve는 터빈 속도가 감소되는 것을 감지할 때까지 닫히기 시작한다. 일단 시스템이 Control Valve가 속도를 제어하고 있음을 확인하면 Stop Valve는 완전히 열리며, Stop Valve로의 재전환은 허용되지 않는다.

계통 병입 후에 밸브 전환을 하는 Unit

계통 병입 후에 전환이 일어나는 Unit에서도 운전원이 터빈 승속 명령을 입력시킬 때 Control Valve는 완전히 열려 있으며, Stop Valve가 터빈을 구동시키고 계통에 병입하여 전환점까지 부하를 받는다. 일단 전환이 개시되면 Control Valve는 부하 감소를 감지하거나 또는 Chest 압력이 일정 비율의 Throttle 압력까지 증가할 때까지 닫히게 된다. 시스템이 Control Valve가 제어하고 있음을 확인하면 Stop Valve는 완전히 열린다. 전환이 완전히 끝난 후에야 Stop Valve로 다시 제어를 전환시킬 수 있다.

BTC 운전: Single/Sequential Mode Transfer Logic

Single/Sequential 전환은 오직 Control Valve 각각에 개별적인 Actuator를 갖고 있는 터빈에만 적용되며, Partial Arc/Full Arc Admission 전환이 가능한 터빈에만 적용된다. 어떤 터빈은 이러한 Partial Arc Admission 전환이 Stop Valve에서 Control Valve로의 전환과 함께 완료된다.

Partial Arc Admission은 Throttle Loss가 최소로 되기 때문에 보다 효율적이다. 그러나 저부하에서 시기를 달리하는 Valve Sequence 때문에 Heating 문제가 일어날 수도 있다. 따라서 저부하에서는 Full Arc Admission이 더 효율적이다.

Single/Sequential Logic에는 전환 조건이 부합되는지를 결정하고, 전환이 진행 중인지 아니면 완료되었는지를 결정하는 Digital Logic이 포함되어 있다. 또한 Single과 Sequential 전환 Curve를 처리하는 Analog Logic도 포함되어 있다.

일반적으로 운전원이 Single/Sequential 전환을 시작하게 한다. 일단 전환이 진행 중이라도 운전원이 전환을 중지시킬 수 있다. 또한 발전소 조건이 여의치 못하다면 전환을 원위치로 되돌릴 수 있다. 전환을 작동시킴에 앞서 First Stage Pressure Loop를 IN SERVICE로 놓는 것이 바람직하다. 이 Loop가 In Service에 있음으로써 전환 중에 Control Valve는 터빈 Steam Flow를 일정하게 유지할 수 있으며, 그 결과 Throttle Steam Pressure가 불필요하게 유동하는 것을 방지할 수 있다.

BTC 시스템은 Single/Sequential 전환 중에도 Load Control의 변화에 응동한다. 이렇게 함으로써 전환이 진행되는 동안에도 계속하여 터빈 부하를 증감발할 수 있다.

BTC 운전: Stop Valve 및 Control Valve Test Logic

Stop Valve 및 Control Valve Test Logic에는 Test 조건이 충족되었는지를 결정하고, Test가 진행 중인지 아니면 완료되었는지를 결정하는 Digital Logic이 포함되어 있다. 또한 Stop Valve Logic과 Control Valve Logic으로 보낼 Test 신호를 결정하는 Analog Logic도 포함되어 있다.

Test 횟수와 형태는 터빈 제작사에 따라서 다양하다.

Stop Valve에 한해서 시험이 가능한 Unit

오직 Stop Valve에 한해서 시험이 가능한 Unit에 있어서 Stop Valve는 Test 위치까지 진행하고, Limit Switch가 미리 결정된 시간 내에 Test 위치를 확인한 후 Valve는 다시 완전히 열린다. 일반적으로 Stop Valve Test는 Unit가 온라인 상태이고 Control Valve가 제어 상태에 있을 때에만 실시할 수 있게 되어 있다.

Stop Valve와 Control Valve 모두 시험이 가능한 Unit (Single End Chest)

Stop Valve와 Control Valve 모두를 Test할 수 있는 Unit일 경우, Valve Test는 Single Chest인지 아니면 Double Chest인지에 따라서 다르다. Single End Chest에서는 Control Valve가 먼저 닫히고, 그런 다음 해당 Stop Valve가 닫히며, 미리 결정된 일정 시간이 지난 후에 역순으로 밸브들이 다시 열린다. 일반적으로 Stop Valve Test는 Unit가 일단 온라인 상태이고 Control Valve가 제어 중에 있으며, 또한 Single Mode일 때에만 동작시킬 수 있다. Testing을 시작하기 이전에 First Stage Pressure Loop를 IN SERVICE로 놓는 것이 바람직하다. 이 루프를 동작 상태로 놓음으로써 Test 중에 터빈 Steam Flow를 일정하게 유지시키며 Throttle Steam Pressure의 유동을 방지하게 된다.

Double End Steam Chest의 Stop Valve Test

Double End Steam Chest일 경우 Stop Valve Test는 Control Valve에 아무런 영향을 주지 않고 실시할 수 있다. Stop Valve는 닫혔다가 일정 시간이 지난 후 다시 열린다. 일반적으로 Stop Valve Test는 Unit가 일단 온라인일 때만 가능하다.

개별 Actuator를 갖는 Unit의 Control Valve Test

Control Valve 각각에 개별 Actuator가 설치되어 있는 Unit에서는 개별적인 Control Valve Test를 실시할 수 있다. 선정된 Control Valve는 닫혔다가 일정 시간이 지난 후 다시 열린다.

Control Valve Test는 Unit가 온라인이고, Control Valve가 Single Mode에서 제어에 참여하고 있을 때에만 시험이 가능하다. Test를 실시하기에 앞서 Throttle Steam Pressure의 유동을 방지하기 위해 First Stage Pressure Loop를 IN SERVICE로 놓을 필요가 있다.

Valve Test의 진행과 중단

어떤 Valve Test는 Valve Actuator와 관계된 Fast Solenoid의 시험도 포함된다. 운전원이 모든 Valve Test를 동작시킨다. 일단 시험이 진행 중일 때는 더 이상 운전원의 도움 없이 제 스스로 완료된다. 그러나 Test가 진행 중일 때라도 운전원은 Test를 중단시킬 수 있다.

BTC 운전: Trip/Reset Logic

BTC Logic에 의해 Trip 조건이 동작되면 항상 Trip Solenoid 외에 EHC와 OSP Solenoid도 함께 동작되어 터빈을 확실하게 Trip시킨다. 동시에 모든 Modulating Valve에 대한 Servo Demand 신호들은 -3.0%에 설정된다. 터빈이 완전히 Trip되었음이 확인(Trip Oil Head의 압력 상실)된 후 모든 터빈 밸브가 닫히면 Solenoid 밸브는 모두 Release된다.

Overspeed Trip은 제어 시스템 Logic과는 완전히 별도로 감지하여 동작시키며, Turbine Protection Slave의 한 기능으로써 달성한다(BTC 운전: Overspeed Protection Logic 항목 참조).

어떤 터빈은 Remote Reset 기능이 있어서 운전원 Console에서 터빈을 Reset할 수 있다.

EHC Trip System에 대한 더 자세한 자료는 EHC Trip System 항목을 참조한다.

BTC 운전: Reheat Valve 및 Intercept Valve Logic

어떤 터빈 제작사는 Intercept Valve를 조절용 Valve로써 운전한다. 그럼으로써 터빈이 Reset될 때 열리고, 일정량의 과속도에 비례하여 닫히도록 운전한다.

또 다른 터빈 제작사는 Intercept Valve를 Open/Close 밸브로써 운전하며, 터빈이 Reset될 때 열리고, Overspeed 조건 시 유압 시스템에 있는 Solenoid를 동작시킴으로써 닫히도록 한다.

Reheat Valve와 Intercept Valve의 시험은 하나로 연동되어 실시된다. 즉 Intercept Valve가 먼저 닫히고 그런 다음 해당 Reheat Valve가 닫히며, 일정 시간이 지난 후 앞의 역순으로 밸브들이 열린다. 어떤 터빈은 한 Reheat Valve에 2개의 Intercept Valve가 구성되어 있는데, 이 경우 두 Intercept Valve 모두 닫혀야만 Test가 계속 진행된다. Reheat/Intercept Valve Logic에는 Reheat Valve가 완전히 열리지 않으면 해당 Intercept Valve는 닫힌 상태로 있도록 되어 있다.

BTC 운전: Overspeed Protection Logic

과속도 보호는 Turbine Protection System(TPS)을 사용하여 달성한다. 2 out of 3 Logic을 갖추고 있는 3개의 독립적인 TPS에서 데이터를 분석한다. 각 TPS 모듈은 개별 속도 입력과 발전기 MW, IP Exhaust Pressure, Turbine Reset, Generator Breaker Closed 입력을 갖고 있으며, 이 모든 입력들은 다른 Processor에 이용이 가능하다. 각 TPS 모듈은 과속도 보호(일반적으로 103%)와 Overspeed Trip(대개 110%), Power Load Unbalance(PLU)를 검출하고 이 정보를 Controller Processor와 자신의 동작 Relay에 전달한다. 3개의 모듈 가운데 2개 이상이(2 out of 3) 동일한 조건을 검출하면 특정 동작이 취해진다.

과속도 보호(Overspeed Protection, OSP)

과속도 보호(OSP)는 터빈 속도가 OSP 설정점(대개 103%)을 초과할 때 동작된다. OSP가 동작되면 OSP Manifold에 있는 솔레노이드가 동작되고, Control Valve와 Intercept Valve에 유압을 공급하는 Hydraulic Oil Header는 Drain으로 덤프된다.

Power Load Unbalance(PLU)

Power Load Unbalance는 IP Exhaust Pressure(정격의 %로 표시)에서 Generator MW(정격의 %로 표시)를 감하여 계산한다. 이 값이 PLU 설정점(대개 30%)을 초과할 때 동작된다. PLU가 동작되면 Intercept Valve는 잠시 동안(대개 10초) 닫히거나 또는 Unbalance가 해소될 때까지 닫힌다.

TPS 모듈의 온라인 Solenoid 시험

TPS 모듈의 한 가지 중요한 특징은 온라인으로 OSP, EHC 및 TRIP Solenoid를 시험할 수 있는 점이다. 이 기능들 하나하나는 독립적인 Solenoid에 Interface하기 위해 4개의 별도 릴레이 출력을 갖고 있으며, 이것을 "1 out of 2 Twice" 방식이라 한다. 이러한 배치로 각 Solenoid에 전원을 가압할 수 있으며, 그런 다음 Solenoid 한 쌍의 압력을 감시함으로써 동작이 정상적임을 확인하고 전원을 차단할 수 있다. 이 시험은 완전하게 자동화되어 있으며, 만일 어느 한 특정 시험이 적절하게 실시되지 않을 경우 시스템은 경보를 발생시킨다.

EHC Trip System에 대한 자세한 정보는 EHC Trip System 항목을 참조한다.

BTC 운전: Stop Valve Logic

Stop Valve Logic에는 Stop Valve M/A Station과 Turbine Valve Demand에 의거하여 Stop Valve 하나하나의 위치를 제어하는 Analog 신호가 포함되어 있다. Valve Transfer Logic은 Stop Valve와 Control Valve가 제어에 참여할 때를 결정한다.

Stop Valve가 제어하고 있을 때는 Turbine Valve Demand는 5 Segment F(x) 블럭(밸브당 1개씩)을 갖는다. 터빈이 Trip되거나 Fast Solenoid 전원이 가압되면, 밸브 개개에 대한 Demand는 0에 설정된다.

Stop Valve에서 Control Valve로 제어가 전환 중에는 전환 F(x) 블럭의 시간 정수가 Control Valve들이 제어에 참여하고 난 후 Stop Valve의 열림 속도를 제어한다.

Control Valve가 제어 상태일 때는 Stop Valve는 완전히 열린 상태를 유지하며, Valve Test나 Fast Solenoid가 동작 중일 때는 닫힌다.

STOP VALVE MANUAL Mode

STOP VALVE MANUAL Mode에서 운전원이 Stop Valve의 모든 제어를 수행한다. 이 운전 모드는 정상적인 운전 모드가 아니며, 비상시에만 사용된다. STOP VALVE MANUAL Mode에 있을 때 Load 및 Speed M/A Station은 강제로 MANUAL Mode에 놓이게 된다.

STOP VALVE AUTO Mode

STOP VALVE AUTO Mode에 있을 때 Stop Valve는 Logic에 의해 제어된다.

BTC 운전: Control Valve Logic

Control Valve Logic에는 Turbine Valve Demand에 의거하여 Control Valve 각각의 위치를 제어하는 Analog 신호가 포함되어 있다. Valve Transfer Logic은 Stop Valve와 Control Valve가 제어에 참여할 때를 결정한다. 어떤 Unit는 Control Valve 각각에 개별적인 Actuator를 갖고 있어 Single/Sequential Mode 전환의 부수적인 특징을 갖게 된다. 이런 류의 Unit는 Single/Sequential Logic이 Control Valve의 Mode를 결정한다.

Stop Valve가 제어 상태일 때 Control Valve는 완전히 열린 상태를 유지하나, 터빈이 Trip되거나 Fast Solenoid에 전원이 가압될 때 개별 Valve에 대한 Demand는 0에 설정된다.

Stop Valve에서 Control Valve로 제어가 전환할 동안에는 Rate Limiter 기능 블럭이 Control Valve가 제어 상태가 될 때까지 Control Valve의 닫힘 속도를 제어한다.

Control Valve가 제어하고 있을 때는 Turbine Valve Demand는 5-Segment F(x) 기능 블럭을(밸브당 1개) 가지며, 개별적인 밸브 Test 신호 중 낮은 것을 선정하는 특징이 있다.

터빈이 Trip될 때, 또는 Fast Solenoid에 전원이 가압될 때는 개별 밸브에 대한 Demand는 0에 설정된다.

Single/Sequential Mode 간의 전환이 필요한 Unit에 있어서 5-Segment F(x)가 Single Mode에서의 Turbine Valve Demand를 규정한다. Sequential Mode일 동안에는 각 Control Valve를 위해 Single Valve Curve와 개별적인 Curve를 Single/Sequential Logic 안에 입력한다.

CONTROL VALVE MANUAL Mode

CONTROL VALVE MANUAL Mode에서는 운전원이 Control Valve의 모든 제어를 한다. 이것은 정상적인 운전 모드가 아니며, 비상시에만 사용된다. CONTROL VALVE MANUAL Mode일 때 Load 및 Speed M/A Station은 강제로 MANUAL Mode에 놓이게 된다.

CONTROL VALVE AUTO Mode

CONTROL VALVE AUTO Mode에서는 Control Valve는 Logic에 의해 적절히 제어된다.

BTC 운전: Valve Calibration

Servo Valve Actuator의 적절한 위치 제어를 위해 Calibration이 필요하다. 운전원이 Calibration할 Valve를 선정하고, Calibration 속도와 횟수를 선정한다. Unit Off-Line Calibration을 실시할 때는 모든 밸브를 한 번에 실시할 수 있다.

선정한 Valve는 완전히 열리고 그 다음 완전히 닫힌다. 허용 Full Stroke Time은 30초, 60초, 30분, 60분이다. Limit Switch 위치를 설정하기 위해 Calibration을 한 곳에 정지시키는 사항도 준비되어 있다.

터빈의 밸브 구성 여하에 따라서 특정 밸브의 개별적인 Calibration이 Unit가 온라인 시에도 가능하다. 온라인 Calibration을 하기 위해서는 한 번에 오직 한 밸브와 느린 Calibration 속도를 선정해야 한다. 온라인 Calibration을 시작하기 전에 First Stage Pressure Loop를 IN SERVICE로 놓는 것이 바람직하다. 이 Loop를 IN SERVICE로 놓음으로써 Calibration 중에 Control Valve는 터빈에 일정한 Flow를 유지하게 되어 Throttle Steam Pressure의 유동을 방지한다.

Operator Interface (운전원 인터페이스)

BTC 시스템은 완벽한 CRT 제어를 할 수 있도록 설계되었다. 현장 케이블 연결형 판넬이나 M/A Station이 선택사항으로 공급되기도 하며, 기본 Package의 일부분은 아니다. 표준형 Operator Interface Station에서 선택할 수 있는 기능은 다음과 같다.

Turbine Trip/Reset Selector

Speed M/A Station

Load M/A Station

Throttle Pressure Limit M/A Station

Acceleration Rate Selector (Slow, Medium, Fast)

Load Rate Selector (Slow, Medium, Fast)

First Stage Pressure Loop In/Out Selector

Stop Valve/Control Valve Transfer Selector

Single/Sequential Mode Selector

Start/Halt Selector (Single/Sequential Transfer용)

Valve Test Selectors (필요에 따라)

OSP, EHC and TRIP Solenoid Test Selectors

Stop Valve M/A Station

Control Valve M/A Station

Combined Cycle Unit의 Throttle Pressure Control

Base Turbine Control 시스템이 Combined Cycle(복합화력) 발전소의 Steam 터빈 운전을 제어하는 데 사용될 때는 Throttle Pressure Controller(TPC)가 Throttle 압력을 조정하기 위해 추가된다.

Throttle Pressure Control에는 Throttle Pressure M/A Station과 PID Controller가 포함되어 있다. TPC 신호는 "Low Select Gate" 속으로 들어가는 추가 입력이다.

대개 Throttle Pressure Control은 Unit가 온라인 된 후 Main Steam Bypass Valve(MSBV)가 어떤 최소 값까지 근접하기 전까지는 제어 기능을 발휘하지 않는다. 그 이전에는 MSBV가 압력을 제어하고, 터빈에 부하가 걸릴 때 MSBV는 Throttle 압력을 유지하도록 닫힌다. 일단 MSBV가 최소 위치에 도달하면 터빈은 압력 제어를 인계받고 MSBV는 닫힘 쪽으로 진행된다.

TPC MANUAL Mode

TPC MANUAL Mode에서 Throttle Pressure Controller는 기능이 정지되며 운전원은 Setpoint 조정이나 제어 출력 조정을 할 수 없다. MANUAL Mode에서 Setpoint는 실제 Throttle Pressure를 추적한다. Throttle 압력 신호가 고장나면 TPC는 강제로 MANUAL Mode로 놓이게 된다.

TPC AUTO Mode

TPC가 AUTO Mode일 때에 TPC는 가동되고 Controller는 운전원이 조정한 M/A Station에서 오는 Setpoint에 응동한다. 터빈 밸브는 압력을 증가시키기 위해 닫히며, 압력을 줄이기 위해 열린다.

EHC Trip System

Turbine EHC Trip 시스템은 터빈 제작사에 따라 다양하다. 구형 터빈은 터빈 밸브를 구동시키는 것에 Lube Oil(윤활유) 시스템을 사용하였다. 최근 터빈 설계에는 독립적인 EHC Oil 시스템이 포함되어 있다. EHC Oil 시스템이 있는 설계에도 Trip Header는 Lube Oil 시스템으로부터 인출된다. 기계식 Trip 회로와 Overspeed Trip, Trip Handle 또한 이 회로의 한 부분으로 남아 있다. 대개 Low Bearing Oil Pressure, Low Vacuum 및 Thrust Position 또한 기계적으로나 아니면 전기적으로 이 Trip 회로에 Interface된다.

Diaphragm Interface Valve를 사용하여 EHC Header의 Oil을 Dumping한다. 그리하여 TRIP Header가 압력을 상실할 때 터빈 밸브들을 닫는다. 이러한 구성으로 전기적인 신호와 무관하게 터빈 밸브들이 닫히도록 한다.

OSP 솔레노이드에 전원이 가압되면 Overspeed Protection을 위해 Control 및 Intercept Valve를 닫히도록 한다. 그러나 이 동작으로 인해 터빈이 Trip되는 것은 아니다. 제어 시스템이 Turbine Trip을 동작시키면, TRIP Manifold 외에 OSP와 EHC Manifold 내부의 솔레노이드에 전원이 가압되어 동작한다.

Trip Status Manifold에 있는 "2 out of 3"로 구성된 압력 스위치가 Trip Header의 압력 상실을 감지할 때 터빈은 TRIPPED로 간주한다.

Balancing 및 위치측정

Balancing (밸런싱)

밸런싱(Balancing)의 정의

밸런싱(Balancing)이란 회전체의 질량 분포를 조사하고 이에 근거하여, 회전체의 진동과 베어링의 상호 작용하는 운동에너지가 운전속도에 대해 반응하는 주파수(회전주파수)에서 특정한 한계 내에 있도록 보증하기 위한 조정 작업 일체를 말한다.

밸런싱은 회전기계에서 발생되는 질량 불균형에 의한 진동 현상을 감소시키기 위해 회전체의 무게중심과 기하학적인 축 중심을 일치시키는 작업을 총칭한다. 예로, 회전체의 질량 중심이 회전중심으로부터 편심되어 있거나 불균형 질량이 존재하면 회전체는 불평형 상태에 있게 되며, 이러한 회전체의 회전속도가 증가할수록 질량 편심에 의해 더 큰 불평형 원심력이 발생하고, 이 원심력은 베어링과 지지부에 전달되어 구조물 진동의 원인이 된다. 특히 축의 직경이 가늘어지고 회전속도가 고속화될수록 불균형 질량에 의한 진동의 영향이 더욱 두드러지게 나타나게 된다. 따라서 회전체의 진동을 감소시킴으로써 기계의 수명을 증가시키고 기계의 성능을 향상시키며 작업자의 안전을 보장하고 작업환경을 개선시킬 수 있는 방법이 요구된다.

이와 같이 회전체의 불평형 질량을 보상해 주는 작업을 밸런싱(Balancing)이라 한다.

불평형(Unbalance)의 정의

밸런싱을 본격적으로 다루기 이전에, 흔히 알고 있는 진동의 가장 대표적인 원인인 불평형(Unbalance = Imbalance)이란 무엇이며, 어디서 발생하는 것이고, 무엇을 교정하여야 하는 것인지 알아본다.

불평형이란 회전체의 질량 분포가 회전 중심선에 대해 불일치하는 것으로, ISO의 정의에 의하면 "불균형이란 회전체가 회전할 때 원심력에 의해 베어링과 구조물을 진동시킬 수 있는 힘, 혹은 영향을 끼치는 작용"으로 규정하고 있다.

불평형(Unbalance)의 원인

회전체에 존재하는 불평형의 원인은 무수히 많으며, 이를 다 언급할 수 없다. 따라서 주요 요인에 대한 정리만을 다룬다.

회전체 내의 기공 또는 비중의 불균일성

주물 혹은 단조품, 원자재의 구성 원인들 중 그 생산 과정에서 기공 혹은 이물질의 혼입으로 인해 발생되는 질량의 불균일 분포와, 열처리와 기타 화학적·물리적 특성에 의해 질량이 불균일하게 분포되어 있는 경우가 있다. 이는 평상적인 육안검사 혹은 부분적인 조직 검사로 알 수가 없음에도 불구하고 불평형의 원인이 되기도 한다.

편심

편심은 부품의 기하학적 중심이 그것의 실제 회전 중심과 불일치할 때 존재하게 된다. 회전체 자체는 정확한 진원이 나온다 할지라도 실제 회전 중심은 한 곳 또는 그 이상으로 존재할 수도 있으며, 흔히 유발되는 불균형의 가장 일반적인 원인이다. 이 경우 축이 타원이라는 뜻이 아니고, 회전축의 중심이 회전체의 축과 일치하지 않는다는 것이다.

회전체의 볼트(Bolt) 혹은 키(Key) 등 구성품의 홈과 부착

대부분의 공업 규격에는 회전체의 밸런싱을 할 때는 회전체의 볼트 및 키 등의 구성요소를 포함하여 실시하도록 규정하고 있다. 그러나 회전체의 제작사에서 이를 감안하지 않고 밸런싱 작업을 수행하였을 경우, 실제 회전체가 장착되어 사용될 때에는 불평형 상태로 진동을 유발하게 되어 사용자로 하여금 문제 제기의 원인이 되기도 한다.

변형

회전체의 불균형은 제조 과정에서 거의 문제가 되지만, 때로는 회전체가 충격이나 열로 인해 변형이 발생하는 경우가 있으며, 이로 인해 밸런싱 작업 후 결과에 미치는 영향이 있을 수 있다. 이와 같은 변형의 원인은 스트레스 및 열 영향에서 비롯된다.

실질적으로 프레스 압축, 밴딩 등에 의해 형태가 만들어진 부품들은 매우 높은 내부응력을 가지게 되며, 만약 회전체 또는 기계부품이 제작 과정에서 스트레스가 생기지 않았다 하더라도 차후 과정에서 약간의 변형이 생길 수 있다.

온도변화로 생기는 변형을 열변형이라 하며, 일반적으로 금속은 열을 받게 되면 팽창하지만 대부분의 회전체들은 재질 자체 내부의 최소한의 불안정 및 온도의 불균일한 분포로 인해 전체가 균일하게 팽창되지 못하므로, 이것이 변형의 원인이 되기도 한다. 이러한 열변형으로 인한 문제 해결을 위해 회전체의 밸런싱 작업을 정상운전 온도하에서 실시하는 것이 요구되기도 한다.

틈새 혹은 공차

불평형의 일반적인 요인 중 가장 대표적인 것 중 하나로 회전체 구성품을 조립 시 생기는 틈새의 변화 내지는 증가이다. 키(Key)나 볼트(Bolt)류의 조립 시 흔히 볼 수 있으며, 회전체의 구성품 조립 시 조립 공차를 어느 정도 가질 수밖에 없기 때문에 발생되는 문제이다.

부식 및 마모

대부분의 회전체에는 부식, 마멸 또는 마모 현상이 일어난다. 만약 이러한 부식, 마모가 일정한 분포로 일어나지 않으면 불균형의 결과를 초래하게 된다.

침전물의 퇴적

재료 처리에 사용되는 회전체에서는 침전물(오일, 가공재료 찌꺼기 등)의 불규칙한 퇴적으로 불평형이 발생되는 경우도 있으며, 불평형 상태의 점차적인 증가는 퇴적물의 한 부분이 떨어져 나감으로 인해 갑자기 큰 진동을 유발하는 경우도 있을 수 있다.

불평형(Unbalance)의 보정 방법

회전체의 불평형 보정은 회전체의 질량을 추가하거나 회전체로부터 질량을 제거하고, 때로는 회전축의 중심을 이동함으로써 보정될 수 있다.

이상적인 불평형량의 보정 방법은 최소의 수정 방법과 노력으로 최대의 초기 불평형량을 허용하는 불평형량 이내에 오도록 최소화하는 것이며, 이에 대한 구체적인 언급은 각 업체의 특성에 기인한다. 일반적인 수정 방법은 다음과 같다.

질량의 추가

볼트나 리벳으로 된 표준 중량물의 추가

납땜이나 에폭시 수지의 첨가

사전에 제작된 특정 무게 추의 추가

크기별로 나누어진 무게추의 추가

질량의 제거

드릴링(Drilling): 통상적으로 많이 사용하는 방법

밀링(Milling) 또는 Fly Cutting

연삭(Grinding)

회전체의 중심축 이동

크랭크샤프트 등의 주물이나 중·대형 주조물의 초기 불평형량을 줄이기 위해 사용되는 방법으로, 중심축을 조정하여 불평형량을 줄이는 방법이다.

불평형(Unbalance)의 형태

정적 불균형(Static Unbalance)

정적 불균형이란 관성축이 회전 중심선과 나란히 존재하고 있는 상태의 불균형 형태를 말하며, 불평형력(Force Unbalance)이라고 표현하기도 한다.

이러한 형태는 주로 휠(Wheel), 디스크(Disk) 등의 원반형 회전체들에서 나타나며, 회전체 내의 정적 불균형량은 회전체 끝에 있는 베어링 또는 축의 진동 세기 및 상(Phase)으로 검출할 수 있다.

정적 불균형은 무게중심을 가로질러 반대편에 한 개의 질량을 추가함으로써 한 번에 보정될 수 있다. 정적 불균형(Static Unbalance)의 수정 방법은 상당히 간단하며 쉽게 이루어질 수 있다.

커플 불균형(Couple Unbalance)

커플(우력) 불균형이란 회전자 무게중심에서 관성축과 회전체의 중심축이 서로 교차하는 불평형 상태를 말한다.

"Couple"이란 두 개의 동등한 힘이 반대 방향으로 작용하지만 동일 직선상에 작용하지 않는 것이며, 동적 불평형(Dynamic Unbalance)과 달리 오직 회전체가 평형할 때 나타나므로 회전체의 각 끝에서 베어링 또는 커플의 진동 세기 및 상의 측정치를 비교함으로써 검출할 수 있다. 불평형이 커플 형태라면 그 진동 상은 반대로 180도에 나타나게 된다.

커플 불균형의 교정 방법은 오직 두 플레인(수정 지점)에 의한 동적(Dynamic Balancing) 밸런싱 교정에 의해 해소될 수 있다. 커플 불균형은 가끔 gram.㎟, ounce.㎠ 등으로 표현하기도 하는데, 두 번째의 거리 단위를 곱하는 것은 불평형 평면 사이의 거리를 고려한 것이다.

준 정적 불균형(Quasi-static Unbalance)

준 정적 불균형은 관성축이 회전 중심축과 교차하지만 무게중심에서 교차되지 않는 불평형 상태를 말한다. 준 정적 불균형의 형태는 커플 불평형과 정적 불균형이 조합된 형태의 양상을 나타내게 된다. (원본에는 이 형태를 나타내는 그림 4가 수록되어 있다.)

이러한 형태의 준 정적 불균형은 두 플레인에 무게 교정을 함으로써 교정될 수 있으며, 동적 불평형의 한 형태로 볼 수 있다.

동적 불평형(Dynamic Unbalance)

동적 불평형은 가장 일반적인 형태의 불평형으로 알려져 있으며, 관성축과 회전중심선이 일치하지 않거나 또는 만나지 않는 불평형 상태라고 말할 수 있다.

만약 회전체가 여러 작은 구성품의 조합으로 동일 축에 조립되어 있다면 이들 각 부품들의 무게중심을 통과하는 선은 관성축이 되며, 어떠한 회전체라도 실제 회전 시 이 관성축을 회전축으로 하여 회전하려 하는 성질이 있다. 이러한 성질을 구조적으로 막게 되면 회전 시 관성축과 회전중심축이 일치하지 않아 진동이 발생된다.

동적 불평형은 정적 및 커플 불평형이 있을 때 발생하지만, 정적 불평형이 커플 상에 존재하지 않는 특성이 있다. 동적 불평형(Dynamic Unbalance)은 두 플레인에 별도의 질량 교정으로 해소할 수 있다.

TBN/GEN 위치측정 기술

터빈발전기 위치측정 개요 및 측정 목적

TBN(터빈)/GEN(발전기) 위치측정은 터빈발전기의 위치 변화를 측정하여 축정렬 변화 등의 원인을 밝히기 위한 기술이다. 터빈발전기는 국내 여러 발전설비가 각기 특성을 소유하고 있으며, 어떠한 설비에 변화가 일어나거나 혹은 축정렬의 변화가 발생함은 최초로 잘 정렬된 상태에서 위치 변화가 발생하였다는 증거일 것이다.

이러한 변화 원인을 밝히기 위하여 정비현장에서는 Data 관리가 필수적이므로, 다년간 자료 수집을 위하여 측정 과정을 개발하고 측정 항목을 신설하였으며, 최신 장비 구입과 동시에 자체적으로 측정장치를 개발하여 측정 기법을 현장 위주로 수행하고 있다.

측정 결과나 측정 과정의 일부는 개발 중인 경우도 있으나, 현장 실정에 적합하도록 정비전문회사에서 개발한 장비와 측정 기법으로 측정한 내용을 바탕으로 현장에 응용한 위치변화 측정 기술에 대하여 간단한 예를 소개한다. 소개된 내용은 지속적인 측정 기법 개발을 통한 자료 보강이 완료되면 점차 설비 안전 유지 및 정비 방법에 새로운 방향이 결정되고 기술 개발의 진가를 인정받을 수 있을 것이다.

정비현장에서 일상적인 점검으로는 취약 설비 및 문제가 발생한 설비에서 자료 취득이 어렵고, 측정장비 조달 및 체계적인 기술 지원이 어려움은 물론 측정 시기 또한 운전 조건에 맞추어 실시하기란 어렵다.

일상적으로 현장에서 터빈발전기의 운전 전·후 비교 가능한 Data를 열거하면 Oil Temp & Pressure, Vibration(진동), Diff Expansion(차동 팽창), Abs Expansion(절대 팽창), Eccentricity Probe(편심), Condenser Vacuum(복수기 진공) 등이다.

이와 같은 일반적인 상시 점검 Data와 다르게 터빈발전기 정비를 위한 측정 자료가 필요하다면, 현재 위치는 어떠하며, 운전 조건 변화에 의하여 어떠한 경향으로 터빈발전기의 위치가 변하는가, 혹은 장기간 운전하는 동안 어떠한 변화가 일어나는가, 그 원인을 찾아내는 다방면의 노력이 필요하다.

측정 시기 또한 운전 상태와 정지 상태, 그리고 측정이 가능하다면 운전 변화 발생 시점의 여러 상태를 측정하여 상호 비교 검토가 이루어져야 한다.

위치측정이 완료되면 정비 방향이 직접적으로 나타나는 항목도 있으나, 일부 Data는 경향을 분석할 수 있는 가치가 있으므로 과거 정비 이력 및 운전 Data 변화 등과 더불어 충분한 자료 검토를 통하여 최종적으로 정비 방법과 결부시켜야 하는 경우가 대부분이므로 복잡한 과정을 통하여 분석해야 한다.

베어링 Pedestal 단독 Level 변화 측정

베어링 Pedestal 단독 Level 측정의 필요성 및 측정 위치

일반적으로 터빈 베어링 Pedestal 설치 형태는 터빈 기초 Table, Sole Plate, Base Plate 순서로 설치된다. 베어링 Pedestal 단독 Level 변화를 측정함으로써 현재 어떠한 위치로 설치되어 있으며, 운전 상태에 따른 변화는 어떻게 일어나는가를 확인하고자 한다.

원본의 그림 1은 측정 오차를 줄이기 위하여 측정기를 일정 장소에 설치하여 몇 개의 베어링 Pedestal Level이 동시에 정확히 측정 가능하게 설치한 예시이다.

터빈발전기 정지 상태에서 측정점을 확고하게 선정하여 측정 기준으로 삼고, 운전 상태 및 출력 변화 시점이나 현장 특수성을 고려하여 측정하면 베어링 Pedestal 변화 상태를 정확히 확인할 수 있으므로, 축정렬 변화는 물론 베어링 Pedestal 상하 위치 변화를 비교적 안정되고 정확하게 측정할 수 있다.

이 측정은 흔히 일반적으로 사용하는 Square Level Gauge나 전자 Level Gauge 단독 측정보다 종합적인 자료 취득이 가능한 최신 종합 Level 위치측정이다. 운전 과정에서의 측정은 구조물의 방해나 높은 열과 진동이 수반되는 경우 측정 과정에 다소의 제약을 받는다.

베어링 Pedestal 단독 위치변화 측정 실제

베어링 Pedestal 단독 위치변화 측정은 운전 중이나 정지 중 언제나 측정이 가능한 수평 Flange면 4개소에 측정점을 선정하여, 항상 동일 지점에 점 접촉으로 측정기를 설치하여 측정하는 방법이다. (원본의 그림 2가 이 측정 방법을 나타낸다.)

터빈발전기의 모든 베어링 Pedestal에 적용하여 측정한 결과, 베어링 위치 변화를 언제나 확인할 수 있음은 물론 직접적인 Data를 확인할 수 있는 측정 항목이다.

베어링 Pedestal 및 터빈 Casing 수평 Position 측정

베어링 Pedestal 및 터빈 Casing 수평 Position 측정 개요

대형 구조물인 터빈발전기 설비는 여타 기계장치와 상이하게 고열의 영향으로, 정지 중에 잘 조립된 위치가 운전과 더불어 열성장으로 위치 변화가 일어난다. 이러한 열팽창과 수축을 반복하는 과정에서 구조물의 구속, Guide Key 변화 및 마모, Fixed Key 변화, Sliding 부정확 등으로 인한 위치 변화가 원만하지 못하면, 구속되거나 부등 팽창 및 수축으로 인하여 위치 변화를 일으킬 수 있다.

이를 확인하는 방법은 정비 과정에서 많은 부분이 측정되지만, 정지 상태와 운전 상태의 위치 변화를 확인하기 위하여 현장에서 측정장치를 특별히 제작하고 위치측정을 실시한다. 이러한 측정이 터빈발전기 정비에서 매우 중요하나, 현장에서 수행하기 번거롭고 측정장치나 측정 지점이 없음은 물론 장시간 노력이 필요한 반면, 운전 조건에 맞추어 측정해야 하므로 측정 결과를 도출하는 데 어려움이 있다.

측정 지점을 선정하여 Lug를 제작·설치하고, 최초 측정을 위하여 정지 상태에서의 측정을 기준으로 운전 상태에서 측정함으로써 위치 변화를 감시하는 방법이다.

Bearing Pedestal 및 Casing 수평 위치 측정 방법

측정 방법은 측정 위치에 Lug를 제작·설치하고 측정 전용 Hole을 제작하여 Depth Micrometer로 정확히 측정하는 한 가지 방법이다. (원본의 그림 3이 이 측정 방법의 예시이다.)

상시 측정 감시체제를 갖추려면 LVDT를 설치하여 감시하면 자동 기록과 동시에 정확한 측정이 가능하나, 설비의 복잡성 및 계측기 설치가 다소 어렵다. 현재 필요한 사업장에서는 점차 LVDT 장치를 증설하는 실정이다.

터빈 Foundation Spring 위치변화 측정

터빈 Foundation Spring 측정의 필요성

터빈발전기 기초가 4개의 기둥이 좌우 총 8개로 구성되어 있다면, Column과 터빈발전기 기초 Table 사이에 Helical Spring Group으로 지지되는 특이한 형식이다. (원본의 그림 4가 이 기초 구조를 나타낸다.) 소형 열병합발전소 및 공기압축기나 펌프 기초에 특별히 설치된 경우를 경험하게 된다.

기초에 설치된 스프링은 운전 조건 변화에 따른 하중 변화에 의하여 위치 변화를 일으키며, 이 기초 스프링 상부에 설치된 기계장치가 위치 변화를 일으키는 것은 당연하다. 이러한 특수성을 감안하여 Bench Mark 측정과 더불어 여러 경향 분석에 중요한 자료로 시운전 초기부터 중점 관리가 필요하다.

터빈 Foundation Spring 측정 결과

운전 조건 변화와 열성장·수축에 의하여 스프링에 작용하는 하중 변화에 의해 위치가 변화하는 정도를 측정하여 Data를 취득하고 Graph를 그려서 비교한 결과, 문제가 발생되는 시점이 확실히 나타났다. 그러므로 베어링 수정이나 축정렬 과정에서 운전 상태의 변화량을 고려하여 이를 미리 보상한 Misalignment를 실시하는 방향을 결정하게 된다.

Condenser 기초 Spring 변화 측정

저압터빈과 복수기 사이에 Expansion Joint가 설치되는 경우가 대부분이지만, 복수기 진공 변화에 의하여 터빈발전기 위치 변화와 진동 변화가 민감한 반응을 나타내는 것은 공통 사항이다. Condenser 하부에도 Helical Spring으로 받치고 있는 형식으로, 저압터빈과 복수기 사이에 Expansion Joint가 없는 Rigid Type이다. (원본의 그림 5가 이 형식을 나타낸다.) 그러므로 복수기 하부의 기초 변화를 확인하고자 위치 변화를 측정하였다.

Condenser 기초 Spring 변화는 터빈 기초와 직접적인 연관성이 있으며, 특별히 CWP(순환수펌프) 운전 유무, Hot Well Level, 운전 조건 변화에 따라서 변화가 있으므로, 운전 조건 변화에 의하여 어떠한 경향으로 변하는가를 측정 자료를 정리하여 정비 참고 자료로 한다.

저압터빈 Casing(Hood) Level 변화 측정

저압터빈 Casing Level 측정의 필요성 및 개요

저압터빈은 정지 상태, 운전 시 출력 변화와 진공 영향에 의하여 변형이 발생된다고 예상된다. 그러나 실제 어떠한 변화를 일으키는가를 어떠한 터빈에도 적용하여 확인한 경우가 없다. 이를 확인하고 진공 변화와의 관계를 밝히고자 측정하였다. (원본의 그림 6이 측정 지점을 나타낸다.)

열병합발전소의 소형 터빈발전기에는 반드시 확인되어야 할 측정 항목으로, 이미 문제가 발생한 여러 사업장에서 측정되고 확인되었다.

최초로 대형 저압터빈 Outer Casing의 Flange가 외부로 드러난 수평 가공부의 8개 지점(그림 6의 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8)에 측정 지점을 선정하고 수행되었으며, 측정 지점은 정지 중, 운전 중 모두 측정 가능한 부분을 선정하였다.

필요하다면 외부 케이싱이 분해될 경우를 대비하여 Inner Casing Flange면이나 Diaphragm Flange면(그림 6의 A, B, C, D, E, F, G, H)을 측정 관리하면 정비 참고 자료로 유용하므로 계획예방정비 시 반영이 가능하다.

저압터빈 Casing Level 측정 비교

정지 중 측정한 자료를 기준으로 운전 중 측정 자료와 비교한다. 특히 소형 터빈 베어링은 터빈 Casing과 일체형인 경우가 대부분이므로 반드시 측정되고 관리해야 한다.

정지 중 측정과 운전 중 측정 자료를 비교하면 베어링 위치 수정과 축정렬 자료를 확보할 수 있으며, 특별히 열 영향을 민감하게 받는 고압터빈과, 복수기 진공 영향이 민감한 저압터빈은 철저한 관리 대상이다.

베어링 Pedestal 지지 Base Plate 변화 측정

베어링 Pedestal 지지 Base Plate 측정 개요

베어링 Pedestal을 지지하는 Base Plate는 하부 Sole Plate와의 사이에 Jack Screw로 받치고 있는 경우가 있다. (원본의 그림 8이 이 구조를 나타낸다.) Alignment 수정 시 Jack Screw를 상하로 이동하면 수정이 가능한 설비이나, 대부분은 Jack Screw 대신 Shim Plate로 수정되고 있다. 만약 Base Plate 위치 변화가 발생하면 베어링 Pedestal 위치는 물론 베어링 위치가 변하므로 축정렬에 영향을 준다.

이 측정은 베어링 Pedestal을 지지하는 평탄하고 튼튼한 Base Plate의 건전성 및 변화 상태를 측정하는 것으로, 측정 결과는 베어링 Pedestal 단독 Level 변화 측정에서 설명된 것과 매우 유사하며 이를 다시 확인하는 과정이다.

베어링 Pedestal 지지 Base Plate 측정점 지정

베어링 Pedestal이 안착되는 Base Plate의 변화는 직접 베어링 Pedestal 변화와 같다. 그러므로 기초 Bolt 부근의 측정 지점은 기계 가공된 부분이므로 이 부분의 Level 변화를 측정하면, 운전 전후의 베어링 변화는 물론 축정렬 시 수정 내용이 확실하게 나타난다. 측정 지점이 비교적 정확하고 온도 변화가 적은 부분을 선정하므로 측정 결과는 유용하게 사용될 수 있다.

터빈 기초대 Bench Mark 측정

터빈 Bench Mark 측정의 필요성

Bench Mark 측정은 대부분 사업장에서 전통적으로 측정되는 가장 보편화된 위치측정 항목이다. 근래까지는 특별한 측정장치가 없어 액주 Level(물기둥) 측정장치를 개발하여 측정하였다. 측정장치 개발로 정확하고 용이한 측정이 가능하며, 측정 자료는 터빈발전기를 지지하는 기초 전체 변화이며, 앞서 설명한 기초 스프링 변화와 베어링 Pedestal 변화, Base Plate 변화와 유사한 측정이다.

모든 측정 지점은 면 접촉에서 원형 Foot을 개발하여 점 접촉으로 정확하게 수직으로 Staff를 세우고 측정하고 있다. 토목에서 사용하는 일반 측정보다 기계적인 측정은 정확성이 요구되므로 측정을 반복 수행하여 확인해야 한다.

Bench Mark 측정은 터빈 기초 전체 변화를 감시하는 과정이므로 장기간의 변화를 추적해야 자료의 가치가 있다. Bench Mark는 베어링 Pedestal 양편에 설치하여 전체적인 기초 변화를 확인하고 연차적으로 비교하기 위함이다. (원본의 그림 9가 Bench Mark 설치 위치를 나타낸다.)

Bench Mark 측정 관리

터빈발전기 기초 변화를 측정하고자 대부분의 사업장에서 측정이 수행되고 있으나, 측정장비의 부족으로 측정이 어려운 실정이다. 그리고 건설 이후 이를 지속적으로 관리해야 하나, 모든 사업장은 이에 대한 경험 부족과 측정장비 부족으로 관리가 소홀한 편이다.

특별히 소형 열병합 사업소에는 아예 측정점이 건설 과정에 포함되지 않아서 없으나, 근래 신설하거나 Base Plate를 이용하여 측정을 실시할 수 있도록 개선한 사업장이 점차 증가하고 있는 실정이다.

발전기 Base Plate Level 변화 측정

발전기 Base Plate Level 측정의 필요성

발전기 Foot 하부의 Base Plate Level을 측정함으로써 발전기가 축정렬 Catenary Curve에 부합되는가를 찾고자, 정밀 가공된 발전기 Foot 하부의 Base Plate Level을 측정하여 상태를 파악하는 과정이 최초로 수행되었다.

매우 흥미로운 것은 발전기 및 모든 고정체도 회전체의 Catenary Curve와 유사하게 설치되어야 Air Gap이나 동심도가 일치할 수 있다는 점이다. 그러나 이를 반영하지 않고 정상적인 수평 Level로 인정하거나, 축정렬 과정만 중요시하고 이를 고려하지 않으면 대형 회전체 정비에 문제가 있음을 이해하는 훌륭한 자료로 평가된다.

측정 지점을 동일하게 지정하며, 측정 지점은 "O" Marking으로 표시하여 항상 같은 지점이 측정되도록 한다.

발전기 Foot 측정 결과

대체로 발전기 Foot은 수평으로 설치한다고 인식하고 있으나, 최초로 제공되는 발전기 Foot Base Plate의 측정 자료는 Rotor Catenary Curve와 유사하게 경사로 설치되어야 함을 알 수 있다. (원본의 그림 11이 이 측정 결과를 나타낸다.)

터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 변화 측정

터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 측정 개요

터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 변화 측정은 터빈발전기 운전 중, 출력 변화, 진공 변화, 정지 상태 등 여러 가지 위치 변화를 측정하여 비교할 수 있는 가장 중요한 항목이며, 운전 중이나 정지 중 모두 측정이 가능한 항목이며, 위치측정에서 가장 신뢰성이 보장되는 대형 회전체 위치측정 정비 자료이다. 그러나 측정 지점 선정과 측정 오차 발생 등이 예상되는 현장은 수회에 걸쳐 측정이 시도되어 측정 신뢰성을 유지시켜야 한다.

측정 오차를 줄이는 측정 방법으로, 측정기 설치 위치를 적절하게 조절하여 밸브 Chest, 각종 구조물 및 배관을 피하여 측정이 가능하도록 현장 위치 선정을 실제 측정을 통하여 결정해야 한다. (원본의 그림 12가 이 측정 방법을 나타낸다.)

터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 측정 결과

이 측정은 베어링 전체의 위치 변화를 운전 중이거나 정지 중 모두 측정이 가능한 장소를 선택하여 종합적으로 측정해야 한다. 정비 과정에서 측정값과 운전 변화 조건에 따른 모든 베어링 Pedestal 위치 변화를 측정하는 종합 측정 과정이므로, 측정 과정의 복잡함과 측정 오차를 줄이기 위하여 현장 특성에 적합한 측정장치 설치 위치와 측정 지점 선정을 신중히 고려해야 한다.

터빈발전기 위치측정 결론

위치측정 기술은 측정 응용 기술이므로 실제 운전 중인 현장에 쉽게 적용할 수 없는 조건이 대부분이며, 특히 터빈발전기 및 대형 회전체 적용은 더욱 어렵다. 그러므로 일반적인 단순 측정과는 매우 상이한 과정으로 진행되어야 하며, 특별히 복수기 진공 변화 과정이나 출력 변화 과정, 운전 중 측정 과정은 매우 어려운 환경 조건에서 수행되어야 한다.

운전 상태, 정지 상태, 그리고 운전 조건 변화 과정의 여러 측정 자료를 종합적으로 검토해야 하므로 많은 시간이 필요하고, 변화가 서서히 진행되는 과정은 수년간의 자료를 검토해야 하며, 특히 고압터빈에서는 열성장 및 수축 현상까지 비교해야 하는 경우는 장기간 비교해야 확인할 수 있다.

정상 운전되는 터빈발전기는 필요성을 실감하지 못하나, 문제가 심각한 취약 설비라고 판단되는 경우는 앞에서 설명한 10가지 예시 항목(베어링 Pedestal 단독 Level 변화 측정부터 터빈발전기 Bearing Pedestal 전체 Level 변화 측정까지의 위치측정 종류) 이외에도 사업장 특성에 맞는 여러 가지 측정 결과에 의하여 진단이 실시되어야 원인 규명에 접근이 가능하다.

정비전문회사에서는 수년간 이러한 측정 과정을 통하여 입수한 자료의 일부는 이미 현장에 반영되어 지대한 효과를 입증하였으며, 측정 자료가 당장 어떠한 문제점 해결에 직접 관련이 없어도 대형 회전체인 터빈발전기는 운전 자료와 함께 설비 특성을 Trend로 관리해야 하므로 향후 유용한 가치를 발휘할 수 있을 것이다.

측정 과정에서 피할 수 없는 측정 시간 제약, 측정 진행 과정, 측정 장소 선정에서 발생되는 다소의 측정 오차, 측정장치에서 발생되는 측정 오차, 개인 측정 오차는 지속적인 확인 과정과 끊임없는 노력으로 정착시켜야 한다.

발전기 운전 및 관리

발전기 운전

발전기 단독 운전과 무부하 운전

발전기 단독 운전은 독립된 한 대의 발전기가 특정 지역의 부하를 담당하면서 운전하는 것을 말한다.

참고: 무부하 운전은 발전기가 기동하여 정격전압을 유지하고 있으나, 발전기 차단기가 개방된 상태로 계통에 병입하지 않고 소내 전력도 공급하지 않는 상태의 운전을 말한다.

발전기 운전 순서

발전기를 기동하여 계통에 병입하고 부하 운전에 들어가는 순서는 다음과 같다.

1. 보일러 기동 (Boiler start up)

2. 터빈 진공 형성 (Turbine vacuum up)

3. 발전기를 정격 운전속도로 상승 (Speed up)

4. 계자 차단기 투입 (Field breaker close)

5. 정격 주파수, 정격 전압으로 맞춤 (Synchronizing)

6. 주 차단기 투입 (Main CB close)

7. 전압 조정기 자동 절환 (AVR auto change)

8. 전력수요 변동에 따른 대응 운전 (Load sharing)

전력수요 변동 시 발전기 출력 변동 과정

계통에 병입된 발전기의 출력은 전력수요 변동에 따라 다음 과정으로 변동한다.

1. 전력수요가 증가하면 유효전력이 증가하고 전기자 권선의 출력전류가 증가한다.

2. 전압은 강하했다가 다시 정상으로 복귀하고, 속도와 주파수도 감소했다가 다시 정상으로 복귀한다.

3. 다시 수요가 증가하면 계통의 주파수가 떨어지고, 주파수의 저하를 터빈 조속기가 검출하여 터빈에 유입되는 증기의 양을 조정하여 발전기의 출력을 부하에 일치하도록 수정한다. 이 과정은 부하 증가, 속도·주파수 감소, 증기 조정 밸브, 터빈 출력 증가, 발전기 입력 증가, 발전기 출력 증가의 순서로 진행된다.

4. 수요 증가 없이 증기유량을 증가시키면 발전기 속도가 증가하고 계통의 주파수가 상승하여, 이 계통의 주파수 변화를 조속기가 검출한다. 조속기에서 터빈 조정밸브에 신호를 보내 증기 조정 밸브를 닫도록 지시하며, 터빈에 유입되는 증기 유량이 감소하므로 속도 및 주파수가 정상으로 복원된다.

5. 발전기 출력은 수용가측에 의해 결정되며, 수요와 공급은 항상 일치해야 한다.

발전기 병렬 운전과 병입 조건

동기의 의미

동기란 어느 한 발전기를 계통에 투입하고자 할 때 계통과 발전기측의 제반 전기적인 특성을 일치시키는 것을 말한다.

발전기 병입 조건

발전기를 계통에 병입하기 위한 조건은 다음 다섯 가지이다.

기전력의 크기가 같을 것: 병렬 운전 중에 두 발전기의 기전력의 크기가 다르면 두 발전기 사이에 무효 순환 전류가 흘러 발전기의 온도상승을 초래한다.

기전력의 위상이 같을 것: 기전력에 위상차가 생기면 각 순시치에서의 전압차로 동기화 전류가 흘러, 위상이 늦은 발전기는 부하를 감소시켜 속도가 증가하고, 위상이 빠른 발전기는 부하의 증가로 과부하를 초래하는 경우가 있다.

기전력의 주파수가 같을 것: 주파수가 다르면 순시파형에서 전압차가 생겨 무효횡류가 흐르게 되어 난조가 발생되고, 심하면 발전기가 계통으로부터 탈조하게 된다.

기전력의 파형이 같을 것: 기전력의 파형은 발전기 권선의 제작 시 결정되며, 이것이 다를 경우 전기자 동손이 증가되어 과열의 원인이 된다.

상회전 방향이 같을 것: 상회전 방향이 다르면 계통병입 순간에 단락사고가 발생하나, 시운전 시에 확인하여 결정되므로 발전소 운전 중에는 발생하지 않는다.

계통병입 순서

발전기를 계통에 병입하는 순서는 다음과 같다.

1. 계통의 전압과 기동 중인 발전기의 전압이 같아지도록 전압계를 보면서 여자전류를 조정한다.

2. 조속기의 설정치를 조정하여 속도를 맞추어 동기검정기의 지침이 서서히 회전하도록 한다.

3. 이때 통상 위상이 빠른 방향(시계방향)으로 회전하도록 한다.

4. 지침이 12시 5분전에 왔을 때 차단기를 투입한다.

5. 병입 시 발전기 전압이 계통전압보다 약간 높게 유지하여 발전기의 전동기화(Motoring) 현상을 방지한다.

6. 검정기의 지침이 정지하면 주파수가 일치한 상태이고, 지침이 12시 방향으로 정지한 때가 위상이 일치한 때이다.

7. 계통과 발전기측의 주파수 차이가 크면 지침의 회전속도는 빨라진다.

참고: 계통병입의 일련의 동작은 자동모드에서는 발전기 차단기 투입까지, 반자동모드에서는 전압 및 주파수 조절까지 자동으로 이루어지며, 수동에 의한 계통병입은 시운전 시를 제외하고는 거의 없다.

동기 검정기에 의한 계통 병입(수동 병입)

발전기를 계통에 병입하는 방법에는 동기 검정기를 이용하는 수동 병입과 자동제어 장치에 의한 자동 병입 방법이 있다. 동기 검정기를 이용한 수동 병입 절차는 다음과 같다.

1. 전압 조정기를 수동으로 조정하여 계통의 전압과 기동 중인 발전기의 전압이 같아지도록 전압계를 보면서 여자 전류를 조정한다.

2. 조속기의 설정치를 조정하여 속도를 맞추어 동기 검정기의 지침이 서서히 회전하도록 한다.

3. 이때 위상이 시계 방향으로 회전하도록 한다.

4. 지침이 12시 5분전에 왔을 때 차단기를 투입한다.

5. 병입 시 발전기 전압이 계통 전압보다 약간 높게 유지하여 발전기의 전동기화(Motoring) 현상을 방지하게 된다.

6. 한번 동기가 성공하면 특별한 일이 없는 한 동기 상태를 계속적으로 유지한다.

7. 검정기의 지침이 정지하면 주파수가 일치한 상태이고, 지침이 12시 방향으로 정지한 때가 위상이 일치한 때이다.

8. 계통과 발전기 측의 주파수 차이가 크면 지침의 회전속도가 빨라진다.

발전기 출력제어: 유효전력 제어(주파수 제어)

계통 부하변동의 특성

전력계통의 부하는 전열부하나 동력부하 등 각종 부하의 조합으로 구성되어 있고 계절적, 시간적, 순간적으로 끊임없이 변동하고 있다. 이러한 변동은 여러 종류의 진폭과 주기를 가진 맥동성분, 불규칙 변동성분의 중첩이며, 다음과 같이 구분된다.

장주기 동요 성분: 주기 2~3분에서 10수분

단주기 동요 성분: 주기 10초에서 2~3분 정도

미소 변동분: 주기 수초~10초 정도

계통 부하변동에 대한 성분 개념도는 장주기 동요 성분, 단주기 동요 성분, 미소 변동분이 중첩되어 계통 부하변동을 구성하는 것을 나타낸다.

부하변동에 대한 발전기의 응답

발전기가 계통 부하변동에 응답하는 과정은 다음과 같다.

전력수요 증가에 따른 유효전력수요의 증가는 전기자 권선의 출력전류 증가로 나타난다.

계통의 주파수가 감소하면 터빈 조속기가 발전기 출력이 부하에 일치되도록 터빈에 유입되는 증기량을 증가시키도록 응동한다.

부하와 일치된 발전기 출력에 의해 계통의 주파수가 유지된다.

발전기의 주파수 특성

전력계통에서 주파수의 변동은 전력의 변동과 관계가 있으며, 이것을 유효전력-주파수 특성이라 한다. 이러한 특성은 발전기의 회전수를 제어하는 개념도로 설명된다. 조속기의 작용으로 발전기 출력은 증가한 입력에 해당하는 양만큼 증가하며, 반대로 회전수가 증가할 경우에는 조속기가 역방향으로 작용해서 발전기의 출력을 감소시킨다.

조속기 자유운전과 속도조정률

발전기의 전기출력과 주파수의 관계는 조속기의 작용과 발전기 회전부분의 관성에너지로부터 정해지며, 조속기를 정정하여 원본 그림에 제시된 특성을 지닌다. 이러한 특성의 지표로서 속도조정률 "δ"가 사용된다.

속도조정률 δ는 δ = [(N1 − N2) / Nn] ÷ [(P2 − P1) / Pn] × 100% = (Δf / f) ÷ (ΔP / P) × 100% 로 정의된다(원본 매뉴얼 186쪽 수식 기준). 수식에 사용되는 변수는 다음과 같다.

Pn: 정격출력[MW]

P2: 어느 임의의 출력[MW]

P1: 변화 후의 출력[MW]

Nn: 정격회전수[rpm]

N2: 어느 임의의 출력(P2)에서의 회전수[rpm]

N1: 변화 후의 출력(P1)에서의 회전수[rpm]

속도조정률은 주파수 변화와 응동하는 출력변화의 비로서 정의되며, 보통 수력발전기의 경우 3~5[%], 화력발전기의 경우 4~5[%] 정도이다. 이 값이 작다는 것은 동일한 부하변화에 대해 주파수의 변화가 작다는 것을 나타내어 조속기의 동작이 민감하다는 것을 뜻한다. 원본에는 속도조정률 8%인 발전기와 4%인 발전기의 부하분담을 비교한 그림이 제시되어 있다.

발전기 출력제어: 부하분담

계통 부하변동의 제어분담

계통 부하변동은 변동 주기에 따라 부하의 자기제어성, 조속기 자유운전(GF), 자동발전제어 운전(AGC), 경제부하배분 운전(ELD)이 분담하여 제어한다.

부하의 자기제어성: 계통 부하의 소비전력은 회전기에서 회전속도의 2~3제곱에 비례하고 저항부하는 주파수와 관계없기 때문에, 그 종합특성은 주파수가 상승함에 따라 소비전력이 증대하는데 이와 같은 특성을 부하의 자기제어성이라 한다.

조속기 자유운전(GF): 계통 부하변동이 계통의 자기제어성에 의해 흡수되지 않을 정도로 수분(2~3분) 정도의 부하변화는 속도조정률 특성을 가진 조속기에 의해 출력이 자유롭게 조정되어 부하변동을 잡아주게 된다.

자동발전제어 운전(AGC): 부하변동의 주기가 수분에서 수십분인 부하변동에 대해서는 조속기 자유운전으로 감당할 수 없으므로, 자동 또는 수동으로 선택된 주파수 조정 발전소의 발전기 출력을 자동으로 변화시켜 조정한다.

경제부하배분 운전(ELD): 부하의 변동폭이 상당히 커서 1일의 부하곡선으로 지배하는 경우 주파수 조정 발전소의 발전기만으로는 부족할 뿐더러 발전소간의 경제적 부하배분을 고려하여야 하며, 이를 위해 시스템이나 급전지령에 의해 급전조정으로 흡수한다.

참고: 우리나라의 주파수 제어 유지목표는 60 ± 0.1[Hz]이며, 최근의 실적은 99% 수준으로 유지되고 있다.

Off frequency 운전

기력발전소가 운전을 정지하거나 계통으로부터 분리되어서 단독운전하지 않으면 안 될 저주파수 운전의 한계값은 60[Hz] 계통의 경우 58.5[Hz]로서 허용 운전시간은 10분간, 58[Hz]에서는 1분간으로 되어 있다.

주파수의 상한은 원심력의 증가로 회전체에 가해지는 응력이 증대되어 허용응력에 따라 61[Hz] 정도로 보고 있다.

참고: 원본에는 주요 발전기 제작사의 Abnormal frequency 조건을 나타낸 그림이 제시되어 있다.

발전기 출력제어: 무효전력 제어(전압 제어)

유효전력 제어와 무효전력 제어의 특성 차이

유효전력은 주파수제어와 관계되고 무효전력은 전압제어와 관계되지만 특성에서 차이가 있다.

주파수는 계통 내 어느 곳에서도 같은 값이나, 전압은 계통 내 측정점마다 값이 다르다(국지적인 성질을 가지고 있다).

주파수는 터빈의 증기입력량으로 제어되어 통합적이고 제어가 용이하나, 전압은 조상설비, 발전기 등이 산재되어 개별적이고 제어가 어렵다.

무효전력에 의한 전압제어의 이론은 다음 식으로 증명된다(원본 매뉴얼 189쪽 수식 기준). e = (유효전력 변동에 의한 전압변동) / (무효전력 변동에 의한 전압변동) = (∂V/∂P) / (∂V/∂Q) = (PZ + Pk) / (QZ + Xk) 에서, k = V² / Z라 하면 k는 V 지점에서 전원측을 바라본 단락용량이며 k >>> P, k >>> Q이다. 송전계통에서는 Z ≒ X이므로 Xk >>> ZQ이다. 따라서 e = (PZ + Pk) / Xk ≒ (Z / X) · (P / k) ≒ P / k 이며, e <<< 1이 된다. 이것은 유효전력이 전압변동에 미치는 영향은 무효전력에 비해 훨씬 작다는 것을 의미한다.

무효전력의 소비는 일반적으로 부하의 역률이라는 형식으로 표현되지만, 계통부하의 수용단에 있어서의 무효전력은 대략 그 유효전력의 60~100[%] 정도이다.

또한 발전소에서 수용단까지 선로의 리액턴스 성분에 의해 소비되는 무효전력까지 포함하면 발생해야 할 무효전력의 값은 계통 내 유효전력의 값과 같거나 그 이상으로 되어, 역률로는 60~70[%] 정도에 이른다.

전압 불안정의 영향

계통 전압이 불안정할 때 각 부하에 미치는 영향은 다음과 같다.

조명: 휘도의 변화, 플리커 발생

유도전동기: 토크, 슬립 등 제특성의 영향으로 회전속도의 변화와 전압강하 시 전류증가에 의한 과열

전자기기: 연산오차 발생, 성능저하

전압제어의 필요성

전압 저하에 의한 현상

계통 전압이 저하하면 다음과 같은 현상이 발생한다.

유효전력의 손실증가: 유효전력 손실 PL = Ps - Pr = (Pr² · r) / (Vr cosθ)² 이다. 여기서 PL은 송전단의 유효전력 조류, Pr은 수전단의 유효전력 조류, Vr은 수전단의 전압, θ는 부하의 역률각이다. 이 식에서 부하가 소비하는 유효전력 Pr이 일정하다고 하면 유효전력 손실 PL은 수전단 전압의 제곱에 반비례하기 때문에, 전압이 저하하면 그만큼 PL이 증가한다.

송변전설비의 전류용량에 의한 송전용량의 저하: 송전용량 Pc = Vs × Imax × cosθ 이다. 여기서 Pc는 송전 용량, Vs는 송전단 전압, Imax는 전류용량, θ는 부하의 역률각이다. 이 식으로부터 전압 Vs가 저하하면 송전용량 Pc는 Vs에 비례해서 감소된다는 것을 알 수 있다.

정태안정도에 의한 송전용량의 저하: 1기 무한대 계통 내지 간단한 2기 계통에서의 송전전력 P는 Pc = (Vs × Vr) / x × sin δ 로 표현된다(원본 매뉴얼 190쪽 수식 기준). 여기서 Vs, Vr은 송전선 양단의 전압, x는 송전선의 리액턴스, δ는 Vs와 Vr 간의 위상차각이다. 이 식으로부터 정태안정도의 극한에 상당하는 위상차각을 상정하면 정태안정도 극한전력은 전압 Vs 및 Vr에 비례하므로, 전압이 저하하면 그만큼 정태안정 극한전력은 작아진다.

발전소 출력의 저하: 전력계통의 전압이 이상 저하하면 화력, 원자력 발전소의 보조기기의 출력이 저하해서 결과적으로 발전소 출력이 저하하게 된다.

전압 상승에 의한 현상

계통 전압이 상승하면 다음과 같은 현상이 발생한다.

전력용 기기의 열화 촉진: 전력용 기기에 높은 전압을 계속해서 인가하면 절연물의 열화와 성능저하가 촉진되어 고장원인이 된다.

고조파의 발생: 변압기나 분로 리액터 등 철심을 사용한 전력용 기기의 단자전압이 이상 상승하면 전압파형이 왜형파로 되어, 이로 인해 고조파가 발생한다.

진상운전 시의 문제점

최근 전력계통의 초고압 송전선, 수용가의 역률개선용 콘덴서 등 용량부하의 증가에 따라 심야 경부하 시 계통전압이 크게 상승하며, 이를 억제하기 위해 동기발전기에서 진상 무효전력을 흡수하기 위한 저여자 운전을 하여야 한다. 이를 진상운전이라 하며, 이 경우에 발생하는 문제점은 다음과 같다.

저여자로 인한 안정도 저하: 진상운전을 하면 내부 유기전압이 작아지기 때문에 동기화력의 감소를 초래하여 안정도가 나쁘게 된다. 즉 큰 부하의 변화가 있는 경우에 발전기가 동기탈조를 일으킬 우려가 있다.

발전기 단부 온도상승: 저여자로 운전하면 여자전류에 의해 발생하는 자속이 적고, 회전자 단부가 회전자 자속으로 자기포화되지 않고 고정자 누설자속의 통로로 되어 고정자 철심단부가 와전류로 인해 국부적인 온도상승을 초래한다. 이러한 온도상승을 방지하기 위해 발전기 가능출력곡선의 범위 내에서 운전하여야 한다.

소내 전압강하: 진상운전을 행하면 발전기 전압의 저하에 따라 소내전압도 저하함으로써 소내 전동기의 토크 저하, 과전류 등의 문제를 초래할 수 있다.

발전기 비정상 운전 시의 제 현상

발전기의 계자전류와 터빈 증기유입량의 상태에 따라 발전기는 다음과 같이 운전된다.

계자전류가 충분하고 증기유입량이 부족한 경우: 동기 전동기로 운전된다.

계자전류가 상실되고 증기유입량도 부족할 경우: 유도 전동기로 운전된다.

계자전류가 상실되고 증기유입량이 충분할 경우: 유도발전기로 운전된다.

유효전력, 무효전력의 제어원리

유효전력 제어원리

에너지의 변환장치는 전원의 경우에 위치에너지나 열에너지 등 입력에너지를 회전에너지로 바꾸고, 그 다음에 회전에너지를 전력에너지인 출력에너지로 변환한다. 이 에너지 변환과정에서 약간의 시간지연이 있다. 이 시간지연의 과정 중에는 회전체에 축적된 운동에너지가 소비되거나 증가된다. 회전체에 축적된 운동에너지 W는 W = ½ I ω² 로 표현된다(원본 매뉴얼 192쪽 수식 기준). 여기서 I는 관성정수(kg·m²), ω는 각속도(radian)이다.

결국 부하의 변화는 주파수(회전수)의 변화에 의하여 감지되며, 기준신호와의 차이만큼 입력에너지를 변화시켜 주파수의 변화분을 없애도록 한다.

운전원이 발전기의 속도를 증가(터빈의 입력증기량을 증가)시키면 주파수가 증가되려고 하지만, 곧 계통에 의해 속도는 일정하게 되고 발전기에 입력된 출력만큼 전기적인 출력이 나가게 된다.

무효전력 제어원리

발전기가 무한대 모선에 연결되어 있다고 하면, 역률 1인 상태에서 여자전류가 증가하게 되면 발전기 유기기전력 E가 증가한다. 유기기전력은 E = 4.44 × f × N × Ø [V] 이다.

여자기에 의한 무효전류 제어를 나타낸 그림에서, 지상운전(그림 a)의 경우 VT는 무한대 모선의 전압으로 일정하고 유기기전력 E와의 전압차는 전기자반작용에 의한 전압강하로, 부하전류 IA는 VX와 대략 90° 위상차를 가지게 됨에 따라 결국 VT와 IA 간에 위상차 Ø가 나타난다. 즉 지상분 전류가 흐른다.

다음에 부하역률 1의 상태(그림 b)에서 여자전류를 감소시키면 유기기전력 E가 감소하여 결국 IA는 VT보다 앞선 진상분 전류가 된다(그림 c, 진상운전).

즉 지상운전의 경우 계자전류를 증가시키면 자속이 증가하고 이어 유기기전력이 증가하며, 지상전류는 더 늦어지고 크기가 증가한다. 진상운전의 경우 계자전류를 낮추면 자속이 감소하고 이에 따라 유기기전력이 감소하면서 전류는 더 진상이 되고 크기는 감소한다.

역률, 부하각, 유효전력, 무효전력의 관계

원본에는 발전기 내에서 이루어지고 있는 물리적인 현상으로서 역률, 부하각, 유효전력, 무효전력의 관계를 나타낸 그림이 제시되어 있다.

발전기 성능

발전기 출력가능 곡선의 제한 요소

발전기의 출력은 전기자 전류, 계자 전류, 국부과열의 세 가지 열적 제한 요소에 의해 제한되며, 이 제한 요소들이 발전기 출력가능 곡선을 결정한다.

전기자 전류에 의한 제한

전기자 전류는 RI²의 Power loss를 발생시키는데, 이것은 결국 도체의 온도를 상승시키므로 전기자 권선의 열제한을 넘지 않는 최대 전류가 발전기의 정격을 제한하는 요소 중의 하나가 된다. 원본에는 전기자전류 열 제한 곡선을 나타낸 그림이 제시되어 있다.

계자 전류에 의한 제한

계자 전류에 의한 Rfd·Ifd²의 Power loss에 의해 또 하나의 발전기 운전제약조건이 생긴다. 벡터도에 의해 표현되는 방정식에 따라 최대 계자전류 정격에 의한 특성곡선이 그려진다. 이것은 회전자 계자권선의 열적 한도에 의해 제약되는 것으로, 여기서 전기자 권선에 의한 제한곡선과의 교점이 발전기 명판의 출력 MVA와 역률정격을 나타낸다. 원본에는 계자전류 열 제한 곡선을 나타낸 그림이 제시되어 있다.

국부과열 제한

저여자 조건에서의 전기자 권선의 국부과열이 발전기의 세 번째 출력제한 조건이 된다. 발전기 고정자 권선 단부에서 고정자 철심 적층에 수직하여 누설자속이 발생하고, 이에 따라 철심에 와전류손(eddy current loss)에 의한 국부과열이 발생하게 된다.

과여자의 경우 retaining ring이 포화상태를 유지하게 됨으로써 단부의 누설자속은 작다. 그러나 부족여자의 경우 계자전류는 작고 retaining ring이 포화되지 않았기 때문에 전기자 말단의 누설자속 증가가 가능하다. 이때 계자에 의한 자속에 전기자에 의한 자속이 더해져서 전기자 단부에 열이 발생하고, 이에 따라 발전기의 출력이 제한된다. 원본에는 고정자 단부 누설자속 및 열 제한을 나타낸 그림이 제시되어 있다.

발전기 가능출력곡선

전기자 전류 제한, 계자 전류 제한, 국부과열 제한의 세 가지 발전기 성능제한 요소에 의해 발전기의 출력가능곡선이 결정된다. 원본에는 발전기 출력가능곡선 그림이 제시되어 있다.

전력시장의 발전기 성능요구 사항

한전 "송전용전기설비이용규정"의 발전기 성능 허용 기준

한전 송전용전기설비이용규정에서 요구하는 발전기 성능 허용 기준치는 항목별로 다음과 같다.

단락비: 100MW 이상 터빈발전기는 0.35 이상, 수차발전기는 1.0 이상이어야 한다.

차과도 리액턴스: 안정도와 고장전류를 고려하는 차원에서 한전에서 최저치를 설정할 수 있다.

발전기 무효전력 용량: 동기발전기는 정격전압에서 정격출력(MW) 기준으로 지상역률 0.9에서 진상역률 0.95 범위 내에서 무효전력 공급이 가능하여야 한다.

전압변동: 정격 단자전압의 ±5% 범위 내에서 정격출력으로 연속운전이 가능하여야 한다.

주파수변동: 발전기는 58.5Hz ~ 61.5Hz에서 정격출력으로 연속운전이 가능하여야 한다. 주파수 강하로 인한 계통주파수가 58.5Hz ~ 57.5Hz 범위에서 최소 20초 이상 정격출력으로 운전 가능하여야 한다. 57.0Hz 미만의 주파수에서는 발전기가 즉각적으로 차단되어야 한다.

발전전력의 품질: 발전기를 비동기 상태에서 운전 중인 상태에서 측정 시 발전기의 상간전압 불평형률은 1% 이하, 고조파 전압 왜형률은 5% 이하로 제한되어야 한다. 발전기는 3%의 상간불평형 전압에서도 연속운전이 가능하여야 한다.

여자계 성능: 전압응답시간은 50ms 이내, 한계전압은 정격계자전압의 최소 2배 이상의 특성을 보유하여야 한다.

자동전압조정장치(AVR): 전압응답시간은 50ms 이내, 한계전압은 정격계자전압의 최소 2배 이상의 특성을 보유하여야 한다. 단자전압이 고정 설정치(fixed set point)의 ±2% 이하로 변동하는 경우에는 설정치(set point) 자동조정기능이 일시적으로 중지되어야 한다. AVR의 보상한도(reach)는 해당 모선 기준점으로 동기발전기의 직축 동기임피던스의 10%를 초과하지 않도록 하여야 한다.

전력계통 안정화 장치(PSS): 20MVA 이상의 발전기는 필요시 PSS를 구비하여야 한다. 참고: PSS는 계통의 저주파 동요 억제 장치이다.

조속기(Governor): 조속기는 2.5%~7.5% 범위의 영구속도조정률 특성을 구비하여야 하며, 속도 응동 불감대(dead band)는 ±36mHz 이하이어야 한다.

전력거래소 "전력시장운영규칙"의 발전기 성능 허용 기준

전력거래소 전력시장운영규칙에서 요구하는 발전기 성능 허용 기준치는 항목별로 다음과 같다.

조속기(Governor): 속도조정률은 4.0~5.0%이어야 한다. 신규접속 발전기(복합화력발전기의 스팀터빈 제외)의 불감대는 최대 0.06% 이내로 정정 가능하여야 한다.

출력변동 허용치: 정격용량의 5.0%MW/분 이상이어야 한다.

발전기 관리 정비

발전기 온도 관리

발전기의 코일, 베어링 및 계통에 이상이 있으면 반드시 이상 온도 상승이 나타나기 때문에, 고장의 미연 방지와 조기 발견에 필요한 정비 점검이 필요하다.

온도 점검 개소 및 온도 상승 추정원인

발전기 온도 점검 개소별 정상값, 경보값과 온도 상승 시 추정원인은 다음과 같다.

권선(Winding): 정상(Normal) 온도는 110℃이고, 경보(Alarm)는 125℃ 초과 시 발생한다. 권선 온도 상승의 추정원인은 층간단락, 과부하, 철심의 이상, 냉각계통의 이상이다. 냉각계통의 정상 온도는 40℃이고, 경보는 50℃ 초과 시 발생한다.

베어링(Bearing): 정상 온도는 90℃이고, 경보는 105℃ 초과 시 발생한다. 베어링 온도 상승의 추정원인은 금속(Metal)의 손상, 급유계통의 고장, 사용 윤활유의 열화이다.

브러시: 브러시 온도 상승의 추정원인은 브러시 및 슬립링 면손상에 의한 마찰손 증대, 리드선의 접촉불량, 브러시 군의 전류 불균일이다.

발전기 온도의 측정 방법

발전기 온도 측정 방법에는 온도계법, 저항법, 매립온도계법이 있다.

온도계법: 저항온도계, 열전대에 의해 온도를 측정하는 방법으로, 외부로부터 접근 가능한 가장 높은 온도를 나타내는 곳에 온도계를 취부한다.

저항법: 온도를 측정하고자 하는 권선의 저항 증가분을 측정하여 온도로 나타내도록 한 것으로, 권선 자체의 평균온도를 나타낸다.

매립온도계법: 저항소자, 열전대소자를 권선 슬롯 안에 매립하여 온도를 측정하는 방법으로, 각 부의 온도측정과 부분적 과열을 알기 위해 소자를 각 상의 여러 곳에 장치한다.

발전기 진동(Vibration) 관리

발전기는 고속 회전 운동을 함으로써 진동이 발생되는데, 이 진동이 심하면 베어링이 파손되어 회전체가 파괴되는 위험이 초래된다. 진동의 원인으로는 회전자의 기계적 불평형, 고정자 철심의 자기 진동, 직결 터빈과의 센터링 불평형 등이 있다.

발전기 진동 원인별 대책은 다음과 같다.

회전자 권선의 미소변형, 절연물의 건조 등에 의한 불평형으로 인한 진동: 재조정한다.

베어링의 센터링(centering) 불일치에 의한 진동: 재조정한다.

베어링의 유막진동으로 인한 진동: 오일압력을 증가시키고 오일온도를 상승시켜 유막점성을 낮춘다.

발전기 진동의 정상(Normal) 범위는 2.5 ~ 3.5mm/s이며, 경보(Alarm)는 7.1mm/s 초과 시 발생한다.

주의: 발전기 운전 시 위험속도 이하에서 진동이 가속적으로 증가하는 경우, 발전기를 긴급히 정지하고 터닝 운전으로 들어가야 한다.

발전기 축전류 관리

발전기의 양 베어링 사이에는 운전 중 미소 전압이 발생되는데, 이것을 축전압이라고 한다. 이 축전압에 의해 베어링에 전류가 흐르면 주축의 저널 부분에 유막이 국부적으로 파괴되어 베어링 소손 사고로 발전된다. 따라서 베어링은 한 쪽 또는 양 쪽 모두 절연시키고 있다. 분해 조립 시는 반드시 절연저항을 조사해서 1~2kΩ 정도이면 지장이 없다.

축전압 발생 원인

발전기 축전압의 발생 원인은 다음과 같다.

발전기 자기회로의 불평형에 의한 것

터빈 구동용 증기와 터빈 블레이드(Blade)와의 마찰 정전하에 의한 것

발전기 계자전압의 맥류분 등에 의한 것

자화된 축이 베어링 내에서 회전함에 따른 국부전압 발생에 의한 것

계자회로 중의 권선 접지사고 발생에 의한 것

축전압에 대한 대책

발전기 축전압에 대한 대책은 다음과 같다.

축전압 발생을 억제하기 위한 조치를 행한다.

축전압에 의해 터빈 발전기에 악영향을 미치지 않도록 조치한다.

마찰 정전하 또는 계자 전압의 맥류분 등에 의한 축전압 대책으로 축접지 장치에 의해 발전기 축을 접지한다.

절연 베어링을 사용하여 축전류 흐름을 차단한다.

발전기 고장원인 및 보수

발전기(Brushless Type) 고장 발생원인 및 조치

Brushless Type 발전기의 현상별 고장 발생원인과 조치는 다음과 같다.

현상: 높은 권선온도

원인: 과부하, 냉각수 온도가 너무 높음, 냉각수 양이 적음, 냉각공기의 양이 적음, 공기냉각기의 용량이 적음

조치: 부하 감소, 냉각수의 온도 저감, 발전기를 정지시켜 기계내부 점검, 냉각설비 청소

현상: 작은 소음 또는 진동 발생

원인: 권선에서 상간 단락 발생

조치: 권선의 교체

현상: 무여자 상태에서 심한 진동

원인: 터빈측의 고장, 부정확한 Alignment, 회전자의 기계적 불균형

조치: 터빈의 보수 지침 참조, 재 Alignment 실시, 변형된 경우 균형조정

현상: 부하상태에서 심한 진동

원인: 결합 및 설치상태 변형, 발전기측 기계적인 결함 발생(Bolt 풀림 등), 발전기 권선의 고장, 비교적 큰 3상전류 불균형

조치: Coupling 및 설치상태 재점검, 회전자 점검, 권선 교체, 부하 balance 조정

현상: 높은 Bearing의 온도

원인: 윤활유 상태 부적절, Shaft와 Bearing 사이에 금속접합 발생

조치: 윤활유 교환, Scraper를 사용하여 Bearing 표면의 금속 찌꺼기를 제거

현상: 운전 중 전압 상실

원인: AVR 고장, 회전 정류기 고장, 결선이 풀림

조치: AVR 보수, 정류기의 지속적 점검, 결선 점검 및 내부 검사

현상: 낮은 절연저항

원인: 고정자 권선의 단락 또는 결선의 풀림이 발생

조치: 내부 점검 및 필요시 보수

발전기의 점검 위치 및 점검 항목

발전기, 여자기, PMG의 점검 위치별 점검 항목은 다음과 같다(원본 표 기준).

고정자(발전기, 여자기, PMG)의 Core: 풀림, 녹, 변색, 찌꺼기 등의 Core 내부를 점검하고, 먼지, 외부물질 부착 등 Air duct를 점검한다.

Winding(원본 표의 추출 순서상 고정자 Core 항목과 회전자 Core 항목 사이에 위치하며, 회전자 표시 직후에 나오므로 고정자·회전자 어느 쪽의 항목인지 원본 표 기준으로 확정되지 않음): 권선의 흐트러짐, 절연손상, 변색 및 권선묶음(Binding)의 풀림을 점검한다.

회전자(발전기, 여자기, PMG)의 Core: Core의 흐트러짐에 대한 표면 점검과 기타 비정상 상태를 점검한다.

회전자(발전기, 여자기, PMG)의 Winding: 권선의 변형, 변색, Cracks, 오염, 기타 비정상 상태를 점검한다.

회전자(발전기, 여자기, PMG)의 Fan: Fan의 오염, 변형, 이격, 크랙 및 기타 비정상 상태를 점검한다.

Air gap(Generator, exciter, PMG): 사전에 측정된 수평 및 수직방향 Air Gap의 측정값 및 Balance 차이를 검정한다.

Bearing metal(Allowable clearance 0.434~0.466mm): 크랙, 접속상태를 점검하고, 거칠기 및 긁힘을 점검하며, 베어링 메탈 부분의 clearance를 점검한다.

Terminal connection: Bolt 풀림을 점검하고, 변색, 변형, 오염, 녹을 점검하며, Megger를 사용하여 절연상태를 점검한다.

회전정류장치(Rotary Rectifier Unit)의 점검

Rotary rectifier unit는 Silicon rectifier로서 발전기의 Rotor에 설치되어 있다. Silicon 정류기의 Breakage(파손)는 발전기의 전압, AC Exciter의 과열 등으로 발생된다.

Rotary rectifier unit 점검 항목 및 점검주기

Rotary rectifier unit의 항목별 점검주기와 점검 내용은 다음과 같다.

회전자: 점검주기 1년(1Year)마다 회전에 따른 Bolt의 풀림에 대한 점검과 먼지의 제거를 실시한다.

정류기: 점검주기 3년(3Year)마다 Silicon 정류기 요소의 지속적인 점검을 실시하고, 10년(10Year)마다 Silicon 정류기 요소를 교체한다.

정류기의 상태 점검

계자 상실 계전기가 동작하였을 때, 정류기의 변색, 파손과 회로의 Open 및 lead선의 손상 등 육안 점검을 한다. 점검을 위해 여자기의 Cover를 제거하고 손전등으로 내부를 관찰한 후, 다음의 저항 측정 기준에 따라 정류기의 사용 상태를 판단한다.

정방향 저항 측정: 정상이면 10Ω 이하(10Ω or less)이다. Non-conforming 상태 중 Shorted(단락)이면 10Ω 이하, Open circuit(개방)이면 100Ω 이상(100Ω or higher)이다.

역방향 저항 측정: 정상이면 100Ω 이상이다. Non-conforming 상태 중 Shorted(단락)이면 10Ω 이하, Open circuit(개방)이면 100Ω 이상이다.

발전기 보호장치

발전기 보호계통 개요

발전기 보호계통은 발전기 및 주요 전기계통을 전기적 고장이나 비정상 상태에서 보호하는 것이다. 보호계전기는 전기적 고장이나 비정상 상태를 제거함으로써 소내 기기의 손상을 최소화하고 다른 발전계통의 운전을 계속할 수 있도록 보호하는 것이다.

발전소의 보호계전기 계통은 2중 보호계통으로 배열하여, 주보호계통이 어떤 이유로 고장을 검출하지 못하였을 경우 후비용 보호계통이 이를 검출하여 제거하도록 설계되어 있다.

발전기에서 발생할 수 있는 고장과 보호방법

고정자 권선의 단락에 대한 보호

고정자권선의 상간단락은 권선 각 상의 선로측과 중성점측의 차전류를 검출하는 차동계전기에 의해서 보호된다.

계전기는 CT의 불평형이나 외부사고에서 오동작하지 않는 비율특성을 가진 고속도의 비율차동계전기가 사용된다.

상간단락의 경우에는 발전기 주차단기와 계자차단기를 트립시키고 터빈의 모든 밸브를 급폐한다. 일반적으로 200[kVA] 이상의 발전기는 고정자 권선의 단락보호에 비율차동계전기를 사용한다.

고정자 권선의 지락에 대한 보호

발전기의 중성점은 지락전류의 억제와 지락 시의 과도 이상전압의 억제를 위하여, 2차측에 저항기를 접속한 변압기로 접지된다.

변압기 접지방식에서는 변압기 2차측에 OVR(과전압 계전기)을 써서 지락보호를 하며, 발전기 주차단기와 계자차단기를 트립시키고 동시에 터빈도 트립시킨다.

고정자 권선의 과부하에 대한 보호

고정자권선의 온도가 과부하로 상승되었을 때에는, 고정자권선에 취부된 매입온도계에 의해서 경보를 작동시켜 운전원에 의해서 필요한 조치가 취해진다.

최근 터빈발전기는 단락비가 적고 단락전류도 작으므로, 단순한 과전류 계전기로는 정격전류와의 구별을 할 수가 없다.

단락사고 시에는 전압이 저하되는 것을 이용하여 거리계전기와 한시계전기에 의하여 발전기를 트립시킴과 동시에 터빈도 트립시킨다.

과전압 보호

자기여자 등으로 이상전압 상승이 생기는 경우는 발전기 단자에 설치한 PT와 OVR을 사용해서 보호한다.

이 경우 발전기의 AVR용 PT와는 별도의 PT를 쓰는 것이 좋다.

계자 상실 보호

계자 상실 시에는 발전기에서 유효 전력은 나가더라도 무효전력이 계통에서 유입하여 유도 발전기가 되며, 동기 속도 이상으로 회전하여 회전자에 큰 유도 전류가 흐르고, 철심이 급속히 가열되어 그 단부는 2분 정도면 위험 상태까지 올라갈 수 있다.

이에 대한 보호로는 부족 전압 계전기나 Off-set Mho형 거리계전기를 발전기 단자에 설치해서 보호한다.

발전기의 전동기 운전에 대한 보호

원동기의 입력이 없어지면 발전기는 계통에서 전력을 받아서 동기 전동기로 운전된다.

이에 대한 보호로는 역전력 계전기(Reverse Power Relay)를 사용한다.

후비 보호

발전기의 과부하 전류와 모선, 송전선 등의 외부 단락 사고가 제거되지 않을 경우의 후비 보호로는 전압 억제부 과전류 계전기나 거리 계전기를 사용한다.

냉각계통의 고장 등으로 과열되는 경우에 대비하여 고정자 코일에 측온저항체(Search Coil)나 열전대를 홈 안에 매입하여, 이것을 브리지의 한 변으로 하여 계전기를 동작시킨다.

발전기 고장의 처치

자동정지

상간단락, 고정자권선의 지락, 역상과전류, 계자상실 등의 중고장에 대해서 발전기 차단기, 계자차단기를 개방하여 발전기 트립 및 무여자 상태로 함과 동시에 터빈을 정지시킨다.

또한 소내 보조기기의 전원을 발전기 단자에서 비상용발전기 또는 Station Transformer 전원으로 고압모선을 고속절환시킨다.

경보

고정자 권선 및 회전자 권선 온도상승 또는 계자회로 지락 등의 경고장에 대해서는 경보를 울리고, 처치는 운전상황에 따라 조치한다.

보호 관련 용어해설

보호: 전력선이나 전기기계에 단락(short), 지락(ground) 등 이상상태가 발생한 경우에 그 피해를 가급적 가볍게 억제하기 위하여 고장부분을 전원에서 분리하거나 운전하고 있는 것을 정지시키고, 경우에 따라서는 정상운전으로 회복시키는 조치를 취하는 것을 말한다. 보호는 고장을 검출한 이후의 조치로, 차단기나 다른 기구와 연동이 되어 있으며 자동적으로 이루어진다.

경보: 비교적 가벼운 비정상 설비상태를 운전원에게 알리는 것으로서, 조치를 자동적으로 하지 못한다.

주보호: 보호대상의 이상상태를 제거하는 데 필요한 최소한의 보호를 가능토록 하는 것이다.

후비보호: 주보호가 실패했을 때 주보호 범위를 포함하여 후원동작을 하는 것이다.

발전기 고장 종류

발전기에서 발생하는 고장의 종류는 다음과 같다.

전기자 권선의 상간 단락, 층간 단락 및 지락

전기자 권선의 과전류

철심 또는 권선의 과열

발전기의 전동기화

계자 상실

과속도

베어링의 과열

단상 또는 불평형 운전

과전압 또는 부족전압

동기 탈조

계자권선의 지락

보호 동작의 구분(비상정지, 급정지, 무부하 무여자 정지, 경보)

발전기 보호계전기 동작 시의 처치는 고장의 종류에 따라 비상정지(86-1), 급정지(86-2), 무부하 무여자 정지(86-3), 경보의 네 가지로 구분된다.

비상정지(86-1): 차동 보호계전기(내부 상간단락, 층간단락) 및 발전기회로 지락계전기가 작동하는 경우로서, 비상정지용 계전기(86-1)를 동작시켜 발전기를 계통으로부터 분리시키고 터빈을 급정지시킨다.

급정지(86-2): 과속도, 베어링 과열, 여자기 과전압, 조속기 구동장치의 고장, 유압저하 등 각 계전기 동작의 경우에 급정지용 계전기(86-2)를 동작시켜 터빈의 입력을 급속히 줄이고, 그 다음에 발전기를 계통으로부터 분리시키고 터빈을 급정지시킨다.

무부하 무여자 정지(86-3): 과전압, 과전류, 변압기 내부고장 및 부족여자 검출의 각 계전기 동작 시 무부하 무여자용 계전기(86-3)를 동작시켜 발전기를 계통에서 분리하고 주계자 개폐기를 열어 경보 및 표시를 한다.

경보: 경미한 고장 발생 시 근무자의 판단으로 조치하도록 경보를 울리며, 베어링 온도상승, 유면저하, 유압 저하, 냉각수 단수, 수위저하, 제어전원의 부족전압, 수소가스 순도저하 등이 이에 속한다.

발전기 비율차동 계전기(Differential Protective Relay, 87)

발전기 비율차동 계전기(87)는 발전기 권선 및 단자부분의 3상단락, 상간단락, 층간단락, 접지 등 발전기 내부고장에 대한 보호를 위한 계전기이다.

발전기 역상 과전류 계전기(Reverse Phase Relay, 46)

불평등부하, 단상부하 운전 시는 고정자(전기자) 권선에 역상전류가 흐르며, 이 역상전류에 의한 회전자계는 회전자 방향과 반대이기 때문에 2배 주파수의 와전류가 회전자 표면에 흘러 코일 절연물 소손, Wedge의 접속부나 코일보호환 등에 국부과열을 일으키고 심한 진동을 일으킨다. 발전기 역상 과전류 계전기(46)는 이를 방지하기 위한 계전기이다.

발전기 계자상실 계전기(Loss of Field Relay, 40)

발전기 계자상실 계전기(40)는 계자상실 고장을 검출하는 계전기이다.

계자상실 고장의 원인은 다음과 같다.

주여자기의 계자상실

고장으로 인한 계자차단기 개방

계자회로의 단락

브러쉬의 접촉불량

여자기 계통의 교류공급 상실

계자상실의 영향은 다음과 같다.

계통에서 발전기로 과다한 무효전력이 지속적으로 유입되어 계통을 불안정하게 하고, 고정자 권선에 과다한 전류가 흘러 계자권선, 회전자 본체, 슬롯웨지, 보호환 등에 과전류가 유기되어 과열된다.

발전기 지락 계전기(Ground Overvoltage Relay, 64)

발전기 지락 계전기(64)는 고정자 권선, 주변압기 저압권선, 소내변압기 고압권선 및 이들 상호접속 선로의 접지사고를 조속히 검출하고 계통과 분리시켜 사고확대를 막는 보호계전기이다. 발전기 지락 계전기에는 다음 두 종류가 있다.

회전자 지락보호 계전기(Rotor Earth Fault Relay, 64R)

고정자 지락보호 계전기(Stator Earth Fault Relay, 64G)

발전기 역전력 계전기(Reverse Power Relay, 32)

발전기의 차단기가 닫힌 상태에서 터빈 증기량이 무부하손 이하로 감소할 때, 계통에서 유입되는 전력에 의해 발전기는 전동기화된다.

이때 발전기의 여자가 충분하면 발전기는 동기전동기로 정상적으로 회전하나 터빈은 풍손에 의해 과열된다. 만일 터빈의 증기량 및 발전기의 여자가 상실되었다면 발전기는 유도 전동기로 회전하고, 회전자에 슬립주파수 전류가 생겨 회전자를 과열시키며 터빈은 풍손에 의해 과열된다. 발전기 역전력 계전기(32)는 이를 방지하기 위한 계전기이다.

발전기 저주파수 계전기(Under Frequency Relay, 81)

전력수급의 불균형으로 계통주파수가 저하하면 터빈 발전기에서 가장 크게 영향을 받는 곳은 터빈날개이다. 길이가 다른 여러 단으로 구성된 날개는 고유 진동주파수를 가지고 있어, 정격회전속도 이하로 터빈이 회전하게 되면 주로 저압터빈의 끝단 날개가 공진에 의해 진동이 급격히 증가하여 결국 피로에 의한 균열현상이 발생한다. 발전기 저주파수 계전기(81)는 이와 같은 저주파수를 검출하는 계전기이다.

발전기 고정자 전류검출 계전기(Thermal Relay, 49)

발전기 고정자 전류검출 계전기(49)는 발전기 고정자 권선 냉각장치 고장 등으로 인해 온도가 상승하는 경우에 자동적으로 터빈 Run-Back 회로를 작동시켜 권선의 과열을 방지하는 계전기이다.

부족전압 계전기(Undervoltage Relay, 27) 및 전압평형 계전기(Voltage Balance Relay, 60)

발전기 보호에는 부족전압 계전기(Undervoltage Relay, 27)와 전압평형 계전기(Voltage Balance Relay, 60)도 사용된다.

과전류 계전기의 종류

발전기 보호에 사용되는 과전류 계전기의 종류는 다음과 같다.

순시 과전류 계전기(Instantaneous Overcurrent Relay, 50)

접지 순시 과전류 계전기(Ground Time Instantaneous Overcurrent Relay, 50G)

교류 한시과전류 계전기(Time Overcurrent Relay, 51)

접지 과전류 계전기(Ground Time Delay Overcurrent A.C Relay, 51G)

중성점 과전류 계전기(Overcurrent Relay (Neutral), 51N)

전압제어부 교류 과전류 계전기(Time OverCurrent Relay with Voltage Restraint, 51V)

발전기 보호계전기 정정값(GEN Protection Settings)

발전기 보호계전기 정정값의 기준값은 정격전압 Un = 13.8kV, 정격전류 In = 4184A, 정격용량 Pn = 100MVA이다. 항목별 정상값(NOR), 경보(Alarm) 정정값, 트립(Trip) 정정값 및 비고는 다음과 같다(원본 GEN Protection Settings 표 기준).

1번 Stator Overload(고정자 과부하, ANSI 49S): 정상값 4184A, 경보는 4602A 및 10초, 트립은 4602A 초과 및 10~1500초이다. 정정 기준은 1.1 In이다.

2번 Overcurrent(과전류, ANSI 51): 정상값 4184A, 트립은 5439A 초과 및 4초이다. 정정 기준은 1.3 In이다.

3번 Overcurrent / Undervoltage(과전류/부족전압, ANSI 51&27): 정상값은 전류 4184A, 전압 13.8kV이며, 트립은 전류 5439A 초과 및 4초, 전압 9.66kV 미만이다. 정정 기준은 전류 1.3 In, 전압 0.7 Un이다.

4번 Under Voltage(부족전압, ANSI 27): 정상값 13.8kV, 경보는 13.11kV 미만, 트립은 11.04kV 미만 및 1초이다. 정정 기준은 0.8 Un이다.

5번 Over Voltage 1(과전압 1, ANSI 59_1): 정상값 13.8kV, 경보는 14.49kV 초과, 트립은 15.87kV 초과 및 4초이다. 정정 기준은 1.15 Un이다.

6번 Over Voltage 2(과전압 2, ANSI 59_2): 정상값 13.8kV, 경보는 14.49kV 초과, 트립은 17.25kV 초과 및 0.5초이다. 정정 기준은 1.25 Un이다.

7번 Under Frequency(저주파수, ANSI 81_1): 정상값 60Hz, 트립은 57Hz 미만 및 3초이다.

8번 Over Frequency(과주파수, ANSI 81_2): 정상값 60Hz, 경보는 62Hz 초과 및 5초이며, 경보만 발생한다(Alarm Only).

9번 Negative Sequence Current(역상전류, ANSI 46): 정상값 4184A, 경보는 334.7A(0.08 In) 및 5초, 트립은 418.4A(0.1 In) 및 25초이다. 역상전류는 단락, 불평형과 관련된다.

10번 Stator Earth Fault(고정자 지락, 영상전압, ANSI 64G/N1): 트립은 영상전압 U0가 690V 초과 및 0.5초이다. 원본 표 비고란에는 고정자권선<-->CB1(고정자권선과 CB1 사이 구간)로 기재되어 있다.

11번 Start Earth Fault(영상전압, 지락관련, ANSI 64G/N2): 트립은 영상전압 U0가 690V 초과 및 0.5초이다. 원본 표 비고란에는 CB1<-->MST(CB1과 MST 사이 구간)로 기재되어 있다.

12번 Reverse Power 1(역전력 1, ANSI 32_1): 정상값 100MVA, 트립은 0.5MVA(0.5% Pn) 및 3초이다. TBN(터빈) ESV로부터 기동된다(Activated from TBN ESV).

13번 Reverse Power 2(역전력 2, ANSI 32_2): 정상값 100MVA, 트립은 0.5MVA(0.5% Pn) 및 10초이며, 적분기 부가형(With Integrator)이다.

14번 Under Excitation / Loss of Field(부족여자/계자상실, ANSI 40): 트립은 X1=250%, X2=0% 및 2초이다.

15번 GEN. Differential(발전기 차동, ANSI 87): 트립은 g=418.4A(10% In), v=1046A(25% In)이며, g는 시작점, v는 종점이다.

16번 Rotor Earth Fault(회전자 지락, ANSI 64R): 트립은 저항 R이 1000Ω 미만 및 3초이고 Rotor Earth Fault Circuit Disturbed 조건이 함께 성립할 때이다.

17번 Voltage Balance(전압평형, ANSI 60): 트립은 전압차 ΔU가 2.76kV(0.2 Un) 초과 및 0.04초이다.

18번 Winding Temperature(권선온도): 경보는 120℃, 트립은 140℃이며, 관련 태그는 DA-TI-970~975이다.

19번 항목은 "Trip 154kV 등"으로 기재되어 있으며, ANSI Code, 정상값, 경보·트립 정정값 및 비고는 원본 표에 기재되어 있지 않다.

전기자 보호: 단락보호계전방식(87G)

보호원리

발전기 비율차동계전기(87G)는 보호구간 내를 출입하는 전류의 차에 의해 동작한다.

내부 고장 시 고감도로 동작하고, 외부 고장 시 오동작을 방지한다.

원본에는 발전기 고정자보호 비율차동계전기 방식의 결선도가 제시되어 있다.

발전기 비율차동계전기의 특성

동작시간 특성: 50 ~ 100 ms이며, 순시형과 고속도형이 있다.

동작비율 특성: 외부사고 시 변류기의 오차전류에 의한 오동작을 방지하며, 일정동작 비율특성은 5 ~ 10% 정도이다.

DCR용 C.T의 사용

C.T(변류기)의 특성 불일치로 인한 오동작 가능성을 줄이기 위하여 다음과 같이 적용한다.

DCR(차동계전기) 전용의 C.T를 사용한다.

동일한 규격의 C.T(오차계급, 정격부담, 변류비 등)를 사용한다.

전기자 보호: 지락보호계전방식(64G)

변압기 중성점의 접지방식에 따라 지락전류의 크기가 다르고 고장검출감도 역시 제한되므로, 각 접지방식에 맞는 계전방식을 적용한다.

비율차동계전방식에 의한 지락보호

지락사고 시 작은 사고전류에 대응한다.

단락보호용에 비해 발전기 양단 변류기는 영상전류로 동작한다.

외부사고 및 각상 전류의 불평형에 의한 오동작을 방지하기 위해 중성점 전압, 전류로 억제한다.

통상 감도는 20~25%이다.

원본에는 발전기 지락 차동보호 방식의 결선도가 제시되어 있다.

과전류계전방식에 의한 지락보호

발전기 중성점 전류를 과전류계전기로 검출한다.

고장전류가 적거나 중성점에 가까운 권선의 지락사고 시 확실한 동작 보장이 어렵다.

발전기 정격전류의 20% 이상이 되는 경우, 또는 후비보호로 사용한다.

과전압계전방식에 의한 지락보호

중대용량 발전기에 일반적 접지방식으로 중성점의 접지변압기를 이용한 과전압 계전방식이 주로 채용되고 있다. 원본에는 발전기 중성점 지락보호 방식의 결선도가 제시되어 있다.

일반적으로 과전압 계전기를 적용한다.

상시 중성선에 흐르는 제3고조파 전류에 응동하지 않도록 제3고조파에 의한 동작억제 Filter를 내장한다.

보호감도: 발전기 단자로부터 전기자 권선의 90% ~ 95% 범위 내에서 지락 고장(발전기 모선에서의 1선 지락 시 전압의 5 ~ 10%)에 응동한다.

동작시간 특성: 약간의 지연동작(반한시형: 최소 동작치의 10배의 전압에서 1~2초)이 있다.

송전계통 지락고장 시 주변압기의 이행전압에 의한 오동작을 방지한다.

P.T 또는 그 2차회로 지락고장 시 P.T Fuse와의 협조를 고려한다.

기타 보호방식: 3권선 C.T의 3차권선을 이용한 Ground DCR(OVGR과 함께 사용), 주변압기 고압측의 영상전압으로 억제 Torque를 발생하는 OVGR 사용이 있다.

계자 보호회로: 계자상실 보호(40G)

계자 상실 시의 현상

회전자가 동기속도를 벗어나(동기속도 이상) 유도발전기로 운전된다.

Rotor 철심에 유기된 전류에 의하여 철심이 과열된다. 특히 Rotor Current를 흘려줄 제동권선이 없는 증기터빈 발전기에서는 Rotor의 끝부분이 급속히 과열된다.

Slip의 정도에 따라 Stator 전류는 정격의 2~4배까지 증가하여 Stator가 과열된다(Rotor 과열보다는 천천히 일어난다).

전력계통으로부터 무효전력을 취하게 되므로 계통전압 저하와 계통 동요가 발생한다. 계통 동요의 정도는 사고 발전기와 계통용량의 상대적인 크기, 계통에 운전 중인 발전기들의 AVR 응동 속도 등에 따라 달라진다.

계자 상실의 원인

계자 개폐기의 개방

여자기의 고장

Slip Ring과 Brush 접촉불량 등

계자상실 보호계전방식

보호계전방식: Undercurrent Relay → Directional Distance relay

전력계통에 연계된 대용량기에서는 운전상태에 따라 계자전류가 미소한 값이 될 수 있다.

계자상실 시 전기자 단자에서 보는 impedance 변화를 감지한다.

원본에는 계자상실 보호방식의 결선도가 제시되어 있다.

계자 보호회로: 계자회로 지락보호(64F)

계자회로 지락고장 시의 현상

비접지회로에서 1개소 지락 시 발전기에 직접적인 손상은 없다. 그러나 이 상태에서 고장 제거 등으로 인한 Stator transient는 계자회로의 다른 개소에 Stress를 증가시켜 제2의 지락고장 가능성이 증가한다.

2개소의 지락고장 시에는 계자권선의 일부 단락으로 인한 자기적 불평형이 발생하여 회전자의 진동, Bearing의 손상 또는 Stator와의 접촉이 일어나고, 단락부분의 Arc로 인한 회전자 손상이 발생한다.

계자회로 지락 보호계전방식

계자회로 지락 보호계전방식에는 Potentiometer Method, A.C Injection Method, D.C Injection Method가 있다.

Potentiometer Method

장점: 설비가 간단하다.

단점: 보호맹점이 있다.

대책: 절체스위치로서 보호맹점을 이동시켜 어느 점의 지락도 검출 가능하다.

A.C Injection Method

장점: 보호맹점이 없고 지락점의 위치에 상관없이 검출감도가 일정하다.

단점: Rotor의 정전용량에 의한 A.C 전류로 Bearing 부식 가능성이 있다.

대책: Bearing을 절연시키고 Rotor Shaft에 Earthing Brush를 설치하여 Bearing 부식을 방지한다.

D.C Injection Method

장점: 보호맹점이 없다.

단점: 검출감도가 지락고장점의 위치에 따라 다르다.

대책: 동작감도를 충분히 높게 한다.

실적용 예는 다음과 같다.

D.C Injection Method가 가장 널리 적용된다.

동작감도(검출 가능한 지락저항)는 수십 ~ 수백 kΩ이다.

유인발전소에서는 일반적으로 경보용으로 사용된다.

원본에는 Potentiometer Method, A.C Injection Method, D.C Injection Method 각각의 계자 지락보호 방식 결선도가 제시되어 있다.

비정상상태 운전 보호: 불평형 전류에 대한 보호(46G)

불평형 전류가 발전기에 미치는 영향

불평형 전류값에 포함된 역상전류(I2)에 의하여 Rotor의 표면, Slot Wedge, Field Winding에 정격의 2배 주파수의 전류가 흘러 Rotor가 과열된다. 특히 Rotor 양단의 Coil Retaining Ring이 급격히 과열된다.

Rotor의 진동을 유발한다.

불평형 전류의 발생원인

불평형 고장(단선사고, 차단기 불완전 개방 등)

불평형 부하(단상 전철부하, 유도로, 아크로, 단상 재폐로 방식 등)

계통임피던스의 불평형

연가하지 않은 EHV 송전선로 및 Series Capacitor 적용(I2 < 3%)

고장 제거 후 Series Capacitor의 bypass가 제거되지 않을 경우(I2가 5% 이상일 수 있음)

불평형 전류 허용한도

발전기의 불평형 전류 단시간 허용한도는 ∫i2² dt = I2²t = k 로 표현된다. 여기서 각 기호의 의미는 다음과 같다.

i2: 단위법으로 표시한 역상전류분의 순시치

I2: 시간 t 동안 I2의 평균치

t: 시간(초)

k: 발전기 Rotor의 열응력의 열용량에 의해 정해지는 상수

각종 발전기의 k값(ANSI standard), 즉 허용내량(I2²t)은 원동기 형태별로 다음과 같다.

Salient pole Generator(돌극기): 허용내량 40

Cylindrical Rotor Generator 간접냉각기: 허용내량 30

Cylindrical Rotor Generator 직접냉각기 0 ~ 800MVA: 허용내량 10

Cylindrical Rotor Generator 직접냉각기 801 ~ 1600MVA: 허용내량 I2²t = 10 - 0.00625 (MVA - 800)

원본에는 발전기 역상내량을 나타낸 그림이 제시되어 있다.

발전기의 연속허용 역상전류(허용 I2, %)는 발전기의 형태별로 다음과 같다.

Salient pole with Connected Amortisseur Windings: 허용 I2 10%

Salient pole with non-Connected Amortisseur Windings: 허용 I2 5%

Cylindrical Rotor Generator 간접냉각기: 허용 I2 10%

Cylindrical Rotor Generator 직접냉각기 0 ~ 960MVA: 허용 I2 8%

Cylindrical Rotor Generator 직접냉각기 961 ~ 1200MVA: 허용 I2 6%

Cylindrical Rotor Generator 직접냉각기 1201 ~ 1500MVA: 허용 I2 5%

불평형 전류 보호계전방식

역상과전류 계전기를 사용한다.

역상전류(I2) Filter와 반한시형 과전류 계전기를 조합하며, 동작특성은 k = I2² × t 이다.

비정상상태 운전 보호: 역전력 보호계전기(67G)

역전력 보호의 목적

역전력 보호는 Anti-motoring Protection 또는 Reverse Power Protection이라 하며, 발전기 원동기 보호를 목적으로 한다.

발전기의 모터링에 따른 현상

원동기 종류별로 발전기가 모터링될 때 나타나는 현상은 다음과 같다.

증기터빈

터빈에 증기공급이 차단되면 발전기는 계통으로부터 전력을 받아 동기전동기로 운전된다.

복수터빈에서 모터링에 소요되는 전력은 정격 유효전력의 3% 정도이다.

이 경우 증기 유량부족으로 풍손에 의한 열 발생으로 과열된다.

과열에 걸리는 시간은 30초 ~ 30분이다(복수터빈은 배압터빈보다 장시간 운전 가능).

수차

Trash Gate의 막힘 등으로 유량이 적어지면 Cavitation 현상이 발생한다.

모터링에 소요되는 전력은 수차의 종류에 따라 다르나 약 0.2 ~ 2%이다.

디젤엔진

모터링될 경우 계통으로부터 정격의 15 ~ 25% 정도의 전력을 취하게 되어 계통 불안정 및 연료에 인화 또는 폭발의 위험이 있다.

일반적으로 소형 발전기에 적용된다.

가스터빈

모터링할 경우 계통으로부터 정격의 10 ~ 20%의 전력을 취하게 된다(압축기의 구동방식에 따라 다소 변화).

역전력 보호계전방식

정한시형의 Watt relay를 사용한다.

동작치 정정은 원동기의 종류에 따라 모터링에 소요되는 유효전력의 50% 정도로 한다.

동작시간은 계통병입 시 또는 계통 동요 시 순간적인 전력유입에 동작하지 않도록 지연시킨다.

비정상상태 운전 보호: 과전압 보호(59G)

과전압 보호의 필요성

송전선의 부하차단 및 충전전류로 인한 발전기 자기여자 현상

전압조정장치 오조작 또는 AVR의 오동작

과전압 보호계전방식

반한시형 과전압계전기(OVR)를 사용한다.

동작치 정정은 정격전압의 120 ~ 130%이다.

과전압 계전기용 P.T는 AVR용과 별도로 사용하는 것이 바람직하다.

참고: 수력기는 부하차단 시 조속기 응동이 늦어 과속도 및 과전압 가능성이 높으나, 화력기는 과전압의 가능성이 적어 과전압계전기를 생략하는 경향이 있다. 수력기의 경우 전부하 탈락 시 정격속도의 140%까지 상승하며, 여자기가 발전축에 직접 연결된 경우는 전압이 속도의 제곱에 비례하므로 약 200%까지 상승할 수 있다. 단, AVR이 운전되지 않을 경우이다.

비정상상태 운전 보호: 과여자 보호(59/81 MT)

과여자가 발전기, Step-up TR에 미치는 영향

Magnetic Core(특히 자속밀도가 높은 Core Leg 부분)가 과도한 히스테리시스 및 와전류 손실로 과열된다.

비적층 부분도 자속이 관통하여 단시간에 과열된다.

정격전압의 140% 정도에서 여자전류는 Full Load Current와 비슷한 크기로 증가하며, 여자전류는 고조파분을 많이 포함하므로 온도상승에 미치는 영향이 대단히 크다.

과여자의 원인

발전기 예열운전을 위하여 정격속도 이하에서 수동 또는 AVR을 정격전압으로 Setting하여 운전할 경우

AVR 운전 또는 수동으로 계자 조정상태에서 부하 탈락 시(특히 가공선 또는 지중선의 상대단 개방)

AVR 운전상태에서 Shut Down을 위하여 저속 운전할 경우

AVR용 P.T Fuse Failure 또는 AVR의 오동작

계통 주파수 저하 등

과여자 보호계전방식

2대의 과여자 계전기를 사용하여 발전기 Step up Tr.의 과여자 허용한계와 협조되도록 적용한다. 원본에는 V/Hz 계전기 특성곡선 그림이 제시되어 있다.

비정상상태 운전 보호: 저주파수 보호(81G)

저주파수 운전의 영향

증기터빈 발전기를 저주파수로 운전할 경우 임계속도에 근접하면 터빈 날개가 심한 진동으로 손상된다.

저주파수의 원인

전력계통으로부터 대규모 발전력의 탈락, 또는 부하의 급등이 저주파수의 원인이다.

저주파수 보호계전방식

터빈의 저주파수 운전한계 특성(Off-Frequency Limit)과 협조되도록 저주파수 계전기(UFR)의 동작 주파수와 지연시간을 정정한다. 참고: 필요시 3 ~ 5개의 저주파수 계전기를 사용한다.

전력계통의 Load Shedding용 저주파수계전기 정정치와 협조한다.

비정상상태 운전 보호: P.T Fuse 용단에 대한 보호(60)

P.T Fuse 적용의 일반 기준

일반적으로 P.T의 1, 2차측에 Fuse를 설치한다.

P.T 전원 상실이 P.T 소손 가능성보다도 위험할 경우(계전기 오동작 등)는 P.T 2차 Fuse를 생략할 수 있다.

P.T 1차 Fuse는 반드시 설치한다.

P.T Fuse 용단에 따른 현상

계전기의 오동작(40G, 21G, 51V 등)

AVR의 오동작

P.T Fuse 용단 보호계전방식(60)

2개의 P.T Source(계전기용, AVR용)의 2차 전압을 비교하여 그 전압차로 검출한다.

동작 시에는 40G, 21G 등 P.T 전원 상실 시 오동작 가능한 계전기의 Trip회로를 개방하고, AVR 동작을 Blocking하며, P.T Fuse Failure 경보를 발생한다.

발전기-변압기 보호(87GT)

발전기-변압기 보호계전방식

변압기보호용 비율차동계전기를 사용한다(변압기 돌입전류에 대비한 Harmonic Restraint 요소는 불필요).

발전기와 Step up Tr.을 보호구간으로 한다(일반적으로 보조변압기도 포함된다).

C.T 사용상의 유의점

DCR용 C.T는 각각 별도의 Restrain Coil에 접속한다.

발전기 Trouble Shooting

발전기 Trouble Shooting 개요

발전기 Trouble Shooting은 발전기의 잘못된 점을 쉽게 추적하고, 가능한 한 고장의 일차 원인을 찾기 위한 것이다. 운전자들은 장치들을 재기동할 것인지 전문가의 도움이 필요한지를 결정할 수 있어야 한다.

주의: 일반적으로 운전 중에 Trouble-Shooting은 불가능하다. 주회로 작업 시는 일의 시작 전에 사전에 설명된 방법으로 방전시키고 접지시켜야 한다.

발전기 고장 종류의 구분

발전기 고장은 Alarm 장치에 지시되는 고장과 Alarm 장치에 지시되지 않는 고장으로 구분된다.

Alarm 장치에 지시되는 고장

Alarm 장치에 지시되는 고장은 단지 Alarm만 발생시키는 것과 기계를 Trip시키는 것으로 나뉜다.

Alarm일 경우 운전은 계속되지만, 보수 요원은 그것에 대해 점검을 해야 한다.

Trip이 발생했을 때, 고장 원인을 정확히 수리하고 재기동이 안 되도록 되어 있는 것을 reset해야 한다. 또한 어떤 Alarm은 기계의 기동을 못하도록 한다.

참고: 문제 발생 시 문제를 없애기 위해 Reset을 행해야 한다.

Alarm 장치에 지시되는 고장의 현상별 원인과 조치는 다음과 같다.

현상: Low Measuring Voltage (Alarm)

원인: 전압 조정기의 측정회로 감시기능에서 작동한다.

조치: FCR mode로 자동절환되며, 운전은 계속할 수 있다. 전압측정 변압기의 Fuse나 MCB를 점검한다. 전압측정기구 DSTYW120의 출력신호를 점검하고, 보드상 내부 보조 공급을 점검한다. Alarm 작동 중에는 AVR로의 절환이 불가하다.

현상: Thyristor convertor Failure (Alarm 또는 Tripping)

원인: Thyristor 변환기가 가해진 제어신호에 대해 제대로 작동하지 않을 경우 발생한다.

조치: Single channel의 경우 trip된다. Double channel의 경우 alarm이 발생되고 channel 2로 절환되며, 운전은 계속할 수 있으나 문제를 추적해야 한다. Thyristor 변환기의 power 공급용 MCB를 check한다. MCB를 close해 보고 재 trip이 발생되면 단락된 것이므로 회로를 점검하여야 한다. Trigger pulse unit로의 동기화 전압에 대한 MCB, fuse를 점검한다. PMG/여자변압기로의 fuse를 점검한다. Trigger pulse unit에서 trigger pulse를 점검한다.

현상: Auxiliary Power Supply Failure (Alarm)

원인: 보조 공급전압의 감시 장치가 작동한다.

조치: Alarm이 발생해도 redundant power 공급설비로 운전은 계속된다. Power 공급 장비의 입출력 전압을 check하고 내부 fuse를 check한다.

현상: Low Auxiliary 전압 DSTS 102 (Alarm)

원인: 보조 Power 감시 장치 DSTS 102가 작동한다.

조치: Unit로의 보조 공급 전압을 check한다.

현상: Low Auxiliary Supply Voltage Trigger Pulse Equip (Alarm 또는 Trip)

원인: Trigger pulse unit로의 보조 power 감시 장치가 작동한다.

조치: Single channel의 경우 trip이 발생한다. Double channel의 경우 channel 2로 절환되며, 운전은 계속되나 원인 추적이 필요하다. Unit로의 보조 공급 전압을 확인한다.

현상: Tripped MCB Thyristor Bridge (Alarm 또는 Trip)

원인: Thyristor 변환기로의 전원 공급용 MCB Trip이 발생한다.

조치: Single channel의 경우 Trip이 발생한다. Double channel의 경우 channel 2로 절환되며, 운전은 계속되나 원인 추적이 필요하다. 변환기 Thyristor에 단락되었는지 점검한다. 변환기 RC 회로에 단락되었는지 점검한다. 변환기 DC side에 단락되었는지 점검한다.

현상: Long Field Flashing (Trip)

원인: 기동 시 전압 발생이 안 된다.

조치: 정격속도로 회전하는지 점검한다. Field contactor의 closing이 제대로 되는지 확인한다. Field Flashing unit로의 전압공급을 점검한다. PMG/여자 변압기용 fuse/MCB를 점검한다. Thyristor 변환기의 fuse/MCB를 점검한다. Trigger pulse 장비로의 보조 전압을 점검한다. 낮은 전압의 trigger unit를 점검한다.

현상: Rotating Diode Fault (Tripping)

원인: Diode 고장 감시 relay가 작동한다.

조치: 발전기 정지 후 주정류회로의 모든 회전 Diode를 점검한다. 의심스러우면 +, - 사이 절연저항을 check한다(diode의 내전압 용량을 벗어나지 않는 한도 내에서). 회전 diode의 fuse를 점검한다.

현상: Rotor Earth Fault (Alarm and/or Trip)

원인: 발전기의 field 회로에 접지 발생 또는 회전 diode의 AC 회로에 접지가 발생한다.

조치: Trip 기능이 없어 적당한 시기에 기계를 정지시켜야 한다. Field 회로에 접지가 발생되어 있지 않다면 운전은 계속해도 되지만, Earth fault가 계속 발생한다면 어떤 큰 고장 전류가 발생될 수 있고 기계적으로 자성의 불균형을 초래할 수 있다. 잘못된 부분을 수리한 뒤에는 기동 전에 접지점검을 해야 한다. Circuit E.F Rotor Dist와 64F E.F Rotor가 같이 동작되면(AND회로) GEN CB1이 open된다.

현상: Error Input / Output Boards (Alarm)

원인: 입출력 board의 내부감시 장치가 작동한다.

조치: 입출력 board의 공급전압을 check한다. Advant Controller 110 7장(터빈/발전기 보수지침서 제7권)의 기술 설명에 따라 전압조정기 HPC 840의 문제를 추적한다.

현상: Back-up Control selected (Alarm)

원인: Computer 전압공급 문제 발생 또는 Computer 장비 문제이다.

조치: Computer로의 공급전압을 check한다. Advant Controller 110 7장(보수지침서 제7권)의 기술설명에 따라 전압조정기 HPC 840의 문제를 추적한다.

Alarm 장치에 지시되지 않는 고장

Alarm에 지시되지 않는 고장의 Trouble-shooting 개요

Alarm 장치에 지시되지 않는 고장은 숙련된 기술을 가진 경력 있는 사람들이 Trouble-shooting을 수행해야 하며, Commissioning 교육에 따라 이루어져야 한다. 가장 중요한 측정점에 대한 측정값은 data sheet에서 찾을 수 있다. 회로도 및 PC-diagram과 함께 이 교육은 Trouble-shooting을 위한 주요한 자원이 될 수 있다. 교육은 컴퓨터와 측정단자를 통해 Trouble-shooting을 하도록 제한된다.

Trouble-shooting 시 중요한 것은 문제의 증상과 원인, 조치사항 등을 기록하는 것이다.

Trouble-shooting 보조기구

Trouble-shooting에 사용되는 서류는 다음과 같다.

회로도

PC도면과 database 목록

구성장치의 설명

Commissioning 교육

장치 목록

배선표

Manual

Trouble-shooting에 사용되는 계기는 다음과 같다.

일상공구 및 lead선

내부저항 20kΩ/V의 multimeter

Computer 보조기구 MA220

thyristor Convertor와 trigger pulse 장비를 위한 2-channel 오실로스코프

regulator 수리용 2-channel printer

주의: 오실로스코프 사용 시 외함은 0전위에 접지시켜야 하며 절대 live part에 접촉되지 않도록 한다. 전자회로의 문제 검출을 위해 bell을 사용하지 말고 저항 측정기를 사용할 것.

Trouble-shooting 방법

Trouble-shooting에 들어가기 전에 문제와 연관하여 세심하게 관찰하여야 한다. 예를 들면 천둥치는 동안에 문제가 생겼는지, 관련된 다른 문제는 없었는지 등이다. 문제의 증상은 종종 문제를 야기한 장치에서 바로 지시한다.

수리 전에 문제가 있는 부분의 logic을 검토한 뒤 결론을 도출해 내는 것이 필요하다. 문제가 발생하면 가장 먼저 Fuse와 공급 전압을 점검한다.

주기적으로 계획을 세워서 접속상태 점검과 함께 PCB와 부품을 교체해 주어야 한다. 그렇지 않으면 새로운 문제들이 종종 발생할 수 있다.

장비의 어떤 제한된 부분에 문제 발생 시는 문제가 해소될 때까지 하나씩 PCB를 교체하는 것이 제일 쉽다. 이 교체방법을 행할 때는 몇몇 PCB는 특별한 초기 조정이 필요하므로 바로 교체해서는 안 된다. 이 조정값은 Setting data 목록을 보면 알 수 있다. 때때로 발생하는 문제는 Print 내용을 보고 파악할 수 있다.

발전기 Relay 보호기능으로 Trip을 유발한 문제

발전기 Relay 보호기능으로 Trip을 유발한 문제에는 과전압, 과전류, 동기기기의 저여자 등이 포함된다.

과전압 또는 과전류에 의한 Trip: 불완전한 Regulator 작동 점검 항목에 따라 Regulator 작동을 점검하고, 불완전한 Convertor 작동 점검 항목에 따라 Convertor 작동을 점검한다.

저여자에 의한 Trip: 주회로의 fuse나 MCB를 점검한다. 불완전한 Regulator 작동 점검 항목에 따라 Regulator 작동을 점검하고, 불완전한 Convertor 작동 점검 항목에 따라 Convertor 작동을 점검한다.

불완전한 Regulator 작동(Regulator 작동에 문제 발생 시)

Regulator 작동에 문제가 발생하면 AC 110V에 MA220을 연결하고, System Program으로 fault code를 점검한다.

모든 측정 장치(measuring board)의 공급 전압을 check한다.

MA220의 test 기능을 이용하여 analog 입력값을 check하고 실제 값과 비교한다. 예를 들면 분로기의 값, PT로부터의 값, 외부 meter기 등이다.

Regulator로부터 analog 출력값을 check하고 program 내의 값과 비교한다.

불완전한 Convertor 작동(Convertor 작동에 문제 발생 시)

불완전한 Convertor 작동은 대체적으로 너무 높거나 낮게 조절되는 thyristor bridge를 의미하지만 다른 문제일 수도 있다.

Trigger pulse 장비와 주회로로 공급되는 Power를 점검한다.

모든 thyristor로의 Trigger pulse가 정확한 크기와 형식으로 공급되는지 오실로스코프로 점검한다.

Convertor로의 출력이 균형 잡혀 있는지를 오실로스코프로 점검한다. 점검은 field contactor가 close된 것처럼 만들고 Convertor가 임시전원 공급 등을 통해 저전압 상태에 있을 때 행해야 한다.

Convertor는 그것을 조절하도록 load되어져야만 하며, 그에 적당한 load는 약 5kΩ, 200W의 저항이면 된다.

Trigger pulse 장비로의 제어신호를 변화시킴으로써 출력 전압을 조절하는 것이 가능하며, 출력 전압은 제어신호에 비례해서 변화되어야 한다.

Convertor로의 한계전압은 3상일 경우 공급전압의 약 1.3배이고, 단상의 경우에는 공급전압의 약 0.8배이다.

Convertor가 너무 낮게 조절한다면 상지연과 blocking 회로를 점검해야 하고, Convertor가 너무 높게 조절한다면 trigger 장치가 저전압인지 점검해야 한다.

Thyristor는 bell이나 저항 측정기로 간단히 조절될 수 있고 test할 수 있다. 만일 thyristor에 문제가 없다면 bell 또는 저항 측정기의 두 방법이 어떤 지시 또는 고저항 상태를 지시할 것이다.

제어회로의 불완전한 작동

제어회로에서는 존재하지 않거나 잘못된 작동이 종종 발생되는데, 어느 부품에서의 문제이거나 장비 사이의 연결 문제일 수 있으므로 회로도를 사용하여 문제를 찾아낸다.

Field flashing 장비의 시험

Field flashing 장비는 commissioning 설명에 따라 test한다.

다른 문제의 종류(other fault type)

fault는 과전압 현상과 함께 발생되곤 한다. 예를 들면 가벼운 파손 또는 입, 출력 구성품 중 하나의 파손 등이다. 간헐적인 문제(fault)는 그 원인을 찾기가 매우 어렵다. 절연이 제대로 되어 있지 않다면 때때로 문제가 외부의 어떤 요인에 의해 발생될 수도 있다.

모든 전선의 육안 점검 및 접속 상태를 점검하는 것으로 trouble-shooting을 시작한다. 또한 주의해서 모든 공급전압을 check한다. Level과 ripple 전압을 측정하고 setting data와 비교한다. 좀 더 어려운 경우에는 기록계에 연결하는 것도 필요하다.

Trouble-shooting 후의 조치

Trouble-shooting을 마친 후에는 다음 조치를 한다.

문제가 어떤 외부요인(측정 cable상의 과전압)에 의해 발생되는 것을 감시할 필요가 있다면, 문제가 재발되지 않도록 적당한 조치를 해야 한다.

Trouble-shooting 시 고장부품을 spare로 교체했다면 고장난 부품은 가능하면 수리하거나 새것으로 교체되어야 한다. 때로는 고장난 PCB를 수리하는 것보다 새것을 구입하는 것이 쌀 때도 있다.

PCB 중의 어떤 부품을 교체하였다면 spare part set에 넣기 전에 관련 장비로 검사해야만 한다.

느슨하게 풀려 있는 것은 없는지, 임시 전선 등이 있는지, close되어 있어야 하는 단자가 open되어 있지는 않은지, 모든 장치가 제대로 조여져 있는지 등을 검사한다.

발전기 구조 및 부속설비

발전기 일반

발전기의 근본원리와 정의

발전기의 근본원리는 "도체가 자속을 끊으면 그 도체에는 전자유도 법칙에 의해서 기전력이 유기된다."는 것이다. 발전기는 회전 에너지를 전기적 에너지로 변환하는 기계이며, 발생되는 전기가 직류냐 교류냐에 따라서 직류 발전기 또는 교류 발전기라 한다.

3상 동기 발전기의 특징

3상 동기 발전기의 개요

3상 동기 발전기는 동기 속도로 회전하는 교류 발전기이다. 동기 속도는 주파수 f와 극수 p에 의해 회전수 N이 정해진다.

자극의 구조(극수 결정)

3상 동기 발전기의 자극 구조는 발전기의 극수를 결정한다. 회전 계자형(Revolving Field Type)은 전기자를 고정하고 계자를 회전시키는 구조이며, 회전 계자형의 특징은 다음과 같다.

3상 권선의 배열 및 결선이 쉽다.

고압의 전기자 권선의 절연이 용이하다.

슬립링(Slip Ring) 없이 대전력을 인출할 수 있다.

기계적으로 튼튼한 구조로 제작된다.

상간 접속(Y결선)

3상 동기 발전기의 상간 접속은 Y결선을 사용하며, Y결선의 특징은 다음과 같다.

중성점을 접지할 수 있다.

높은 선간전압을 얻을 수 있다(선간전압은 상전압의 √3배).

같은 단자전압이면 상절연이 용이하다.

발전기 구조 및 기능 개요

대부분의 발전기 구조는 먼지나 습기의 침입 방지와 수소가스의 누설을 방지하기 위하여 완전밀폐 구조로 되어 있으며, 냉각매체로 공기, 수소가스, 물을 사용하는 구조로 되어 있다. 발전기 내의 통풍은 회전자축에 부착된 팬에 의한 폐쇄순환방식으로 되어 있으며, 부속설비로는 냉각매체 제어장치, 밀봉유 제어장치, 발전기 내 온도 감시장치 등이 있다.

발전기의 주요 구조는 base frame, housing(enclosure), 고정자, 회전자, 여자기, 베어링으로 나뉜다. 발전기의 구성품은 Rotor(회전자)와 Stator(고정자)로 구분되며, 고정자는 발전기의 각 구성품을 지지하는 대형 Housing 또는 Frame의 구조로 되어 있다. 발전 중에는 열을 발생하므로 냉각 계통이 포함되며, 3상의 단락이나 급작스런 부하변동 등에 대비한 각 보조 계통이 포함된다.

Stator Frame(고정자 틀)

Stator Frame의 구성

발전기 Stator Frame(고정자 틀)은 Iron Core(철심)를 포함한 Armature Winding, Fan 및 Cooler, High Bushing 등의 중요 구성품을 수용하는 케이싱으로 되어 있다. Stator Frame은 강철 용접으로 조립되어 있으며, 측면 Plate는 발전 중에 증가되는 무게에 완전하게 견디는 용적으로 되어 있다. Stator Frame의 상부 또는 측면에서 Cooling Air를 공급하고 배출시킨다. 세로의 하부판은 밑바닥을 기초로 긴 측면을 따라서 고정하여 Stator Frame을 지지한다.

고정자 틀은 고정자 구조물, 그랜드 밀봉, 베어링 지지대, 단자함, 수소냉각기함 등을 지지하는 철판, 파이프 등으로 용접한 원통형이다. 틀의 내부는 축 회전방향과 직각인 여러 개의 방사상 링(ring)과 스프링 바(spring bar), 버팀대(brace)로 보강되어 갑작스런 부하변동이나 3상 단락 및 수소가스의 폭발에도 견딜 수 있도록 견고하게 제작되어 있다.

Stator Frame의 역할

고정자 틀의 역할은 부속장치 지지, 수소가스의 밀봉, 통풍로 구성, 비틀림 방지의 네 가지이다.

부속장치 지지: 틀은 철심, 수소냉각기 및 부싱 등의 부속장치를 지지하며, 수직적인 힘의 지지 이외에 열 팽창 시 터빈과 축 정열을 유지하기 위해 고정 핀으로 측면과 축방향으로 지지되어 있다.

수소가스의 밀봉: 공기 중 수소가스의 함량이 약 4~74%인 경우 폭발이 가능하며, 특히 수소가스의 함량이 약 30%일 때 폭발력이 가장 강하다. 이를 방지하기 위해 틀의 용접부분과 조립볼트 접합부분은 수소의 누설이 없도록 완전 밀폐되어 있다.

통풍로 구성: 틀은 냉각매체가 전기자 철심, 계자 등 발전기 내를 적절하게 흐를 수 있는 내부 통로를 만든다.

비틀림 방지: 틀은 갑작스런 단락이나 비정상적인 운전 시 발생하는 이상 토크(torque)와 정상 운전 시에 발생하는 비틀림(torsional force)에 견딜 수 있도록 설계되어 있다. 틀의 내부는 키바(key bar)를 프레임 링(frame ring) 측에 고정된 2개의 스프링 바(spring bar)로 지지하여 철심을 적층하며, 스프링 바는 축방향으로 배열되어 철심의 자기진동이 발전기 외부로 전달되는 것을 방지한다.

고정자 철심

발전기 고정자 철심의 역할과 구조는 자속로 제공, 냉매 통로, 손실경감구조의 세 가지로 설명된다.

자속로(磁束路) 제공: 고정자 철심은 고정자 권선의 지지와 회전자계를 연계시키는 자속로를 제공한다. 고정자 철심은 냉간압연 규소강판(두께 0.35~0.5[mm], 규소 함유량 2~4[%])을 부채꼴로 만들고 절연 처리하여 성층함으로써 와전류손(eddy current loss)을 줄인다.

냉매 통로: 철심을 성층할 때는 50~60[mm]마다 10~13[mm]의 간격편(내측)을 삽입시켜 냉매가 통과하는 통로가 되게 한다.

손실경감구조: 고정자 철심 단부의 누설자속에 의한 표류부하손(stray load loss)을 줄이기 위해 다음 세 가지 구조를 채용한다.

적층상태에서의 에폭시 수지 접착

비자성 내측 간격편의 채택

단부 압판 표면의 도전성 차폐판 채용

참고: 원본의 고정자 철심 및 지지구조 그림은 고정자 철심과 그 지지구조를 나타낸다.

고정자 권선

발전기 고정자 권선의 제작 설치와 손실경감구조는 다음과 같다.

제작 설치: 고정자 권선은 하프코일(half coil)로 제작하며, 고정자 철심의 슬롯 안에 넣은 후 단부를 용접으로 접속한다.

손실경감구조: 고정자 권선은 하프코일(half coil)로 제작하며, 고정자 철심의 슬롯 안에 넣은 코일은 대부분 평각동선을 사용하며, 고정자 철심 슬롯 내에 들어가는 권선은 와전류손을 방지하기 위해 소선으로 만들고 이 소선은 서로 절연되어 있다. 또 소선에 유기되는 전압의 균형을 맞추기 위해 슬롯 안에서 소선의 위치를 서로 바꾼다.

참고: 원본의 고정자 권선 구조 그림은 고정자 권선의 구조를 나타낸다.

발전기 회전자

발전기 회전자의 개요

발전기 회전자는 Electro Magnet(대형자석)의 기능을 갖는다. 회전자가 고정자 안에서 회전할 때 Slot의 권선에 전압, 전류가 유도된다. 회전자는 축 방향으로 가공된 긴 실린더 모양의 Slot에 Wedge(쐐기)에 의해 긴 축을 따라 지지된다. 각 Slot은 권선과도 절연되고, 또 이 권선은 서로가 절연되어서 Retaining Ring(코일 보호환)에 의해 회전자의 양 끝에 고정된다. 발전기 회전자의 절연 등급은 F종(155℃)이다.

회전자 축

회전자 축은 계자가 되는 철심으로 계자권선을 지지하는 역할을 하며, 자극 형태에 따라 돌극형과 원통형으로 분류한다.

돌극형: 개개의 자극이 튀어나와 있고 계자권선이 자극 철심에 집중해서 감겨져 있는 구조로, 수차발전기나 엔진발전기와 같은 중·저속기에 적용된다.

원통형: 기계적 강도를 고려하여 하나의 덩어리로 단조된 니켈-몰리브덴-바나듐(Ni-Mo-V)의 합금강으로 축의 철심부에 슬롯을 만들고 회전자 권선을 넣는 방식으로, 터빈발전기와 같은 고속기에 사용된다.

bore scope: 회전자 축의 중심에는 구멍이 뚫려 있어 보아스코프(bore scope)로 내부 결함을 검사할 수 있도록 되어 있다.

참고: 원본의 회전자 구조 그림은 회전자의 구조를 나타낸다.

회전자 권선

회전자 권선은 회전자 축을 계자로 만들기 위해 직류전류를 흘려주는 동선이다. 회전자 권선의 제작 설치는 다음과 같다.

권선은 은합금 구리를 사용하며, 구리에 은을 소량 혼입하여 사용한다.

은의 양에 비례하여 내열효과는 상승하지만, 도전율은 은의 양에 역비례하여 저하하는 성질이 있다.

원심력과 열 사이클에 의한 권선의 영구변형을 방지한다.

특히 회전자 권선의 접속은 은 용접을 주로 시행하며, 극간 접속은 동대(銅帶)와 같이 유연성 있는 구조로 기동정지에 잘 견디는 구조로 되어 있다.

참고: 원본의 회전자 권선 그림은 회전자 권선을 나타낸다.

Retaining Ring(코일 보호환)

코일 보호환(Retaining Ring)은 고속회전으로 인해 받는 강한 원심력으로부터 코일의 이탈을 방지하기 위해 회전자 단부의 양단에 열박음으로 설치한 원통이다.

코일 보호환의 재질은 전기적, 기계적 특성이 좋은 망간-크롬(18Mn-18Cr) 합금강을 사용한다. 또한 코일 보호환은 불평형 부하 및 돌발 단락사고 시 큰 전류가 흘러 국부과열을 일으키므로 단락환을 설치하여 보호하고 있다.

참고: 원본의 회전자 보호환 그림은 회전자 보호환을 나타낸다.

발전기 냉각기

냉각의 중요성과 발전기 출력의 관계

발전기에 있어서 중요한 것은 온도상승으로 인한 절연물의 열화를 방지하는 것으로, 터빈발전기의 대용량화는 냉각기술의 진보에 따라 이루어져 왔다.

일반적으로 발전기의 출력(P)은 회전자의 지름(D)의 제곱, 회전자 철심의 길이(L), 회전수(N)의 곱에 비례하며 다음 식으로 표현된다.

P = k × D² × L × N [kVA] (k : 출력계수)

발전기 출력 식에 따라 발전기의 출력을 증대시키려면 다음 세 가지 방법이 있다.

회전자 직경을 크게 하거나

회전자를 길게 하거나

출력계수를 크게 하여야 한다.

그러나 회전자 직경을 크게 하거나 길이를 길게 하여 발전기 출력을 증대시키기에는 기계적, 전기적, 열적인 여러 가지 요소의 제약에 따라 한계가 있다. 그러므로 정해진 회전자의 직경과 길이의 범위 내에서 발전기 출력을 증대하려면 출력계수가 크게 되도록 냉각방법이 개선되어야 한다.

고정자 냉각방식

고정자 냉각방식은 공기·수소냉각과 수냉각으로 나뉜다.

공기·수소냉각의 경우, 고정자 철심과 권선의 냉각은 발전기 회전자 축의 양단에 달려 있는 팬에 의해서 냉각용 수소가스(또는 air)를 철심 내의 방사상 통로를 통해 내부 혹은 외부로 흐르게 하여 발전기를 냉각시킨다. 2조(組)의 고정자 권선 사이에 얇은 고저항, 비자성 합금의 사각형 배기관을 고정자 권선의 높이와 같게 설치하고, 이 배기관으로 냉매가스를 통과시켜 권선의 동손으로 인해 발생되는 열을 흡수한다. 발전기 용량이 증가함에 따라 이 배기관의 열수(列數)를 증가시켜 냉각효과를 향상시킨다.

참고: 원본의 발전기 내부 냉매 흐름 그림은 발전기 내부에서 냉매가 흐르는 경로를 나타낸다.

수냉각의 경우, 물의 열 흡수 능력은 공기의 약 50배이고 압력이 3[㎏/㎠]인 수소의 약 12.5배가 되므로, 물을 냉각매체로 사용하면 냉각효과가 매우 크다. 따라서 현재 대용량기에는 수냉각을 가장 많이 채택하고 있다.

회전자 냉각방식

회전자 권선의 냉각에는 보통냉각(간접)방식과 직접(내부)냉각방식이 있다. 보통냉각(간접)방식은 수소가스(또는 air)가 슬롯의 하부나 치부(齒部)에 설치된 통풍구를 통과하여 권선과 절연물을 거쳐 간접적으로 냉각되는 방식이다. 직접(내부)냉각방식은 회전자 도체와 냉매가 직접 접촉하여 냉각되기 때문에 냉각효과가 큰 방식이다.

회전자 냉각방식에는 단부공급형과 공극공급형의 2종류가 있다.

단부공급(end feed)형: 회전자 축단에 설치된 고압 blower 또는 fan에 의해 축방향으로 냉매가스가 보내져 반경방향으로 공극에 배기되는 방식이다. 회전자 권선은 2개의 "U"형 도체를 서로 마주 합쳐서 1회 권선으로 하여 중앙의 공간이 냉매 통로가 된다. 냉매의 입구는 권선 양단의 단부이고, 출구는 권선 직선부의 중앙에 반경방향으로 생긴 통풍구이다. 원본의 단부공급형 회전자 냉각방식 그림은 이 냉매 흐름을 나타낸다.

공극공급(air gap pick up)형: 통풍구의 형상 차이에 따라 여러 종류가 있다. 원본의 공극공급형 회전자 냉각방식 그림은 대용량 발전기에서 가장 많이 채용되고 있는 방식으로, 공극공급형의 회전자 슬롯 통풍구 단면을 보여준다. 회전자 표면의 웨지(wedge)에서 회전에 의한 풍속을 이용하여 들어온 냉매가스는 슬롯 하부를 거쳐 반대측으로 경사져 흐른다. 이러한 흡기·배기의 조합이 회전자 축방향으로 여러 개 설치되어 있어 권선을 고르게 냉각시킨다.

공기냉각과 수소냉각 비교

발전기의 냉각방식은 냉각매체에 따라 크게 다음과 같이 분류된다.

공기냉각방식(Air-Cooled Type): 공기를 냉각매체로 이용

수소냉각방식(Hydrogen-Cooled Type): 수소를 냉각매체로 이용

수(水)냉각방식(Water-Cooled Type): 순수를 냉각매체로 이용

공기냉각방식의 경우 일부 제작사에서 400MVA까지 제작되고 있으나 일반적으로 300MVA 이하의 발전기에 적용하고 있으며, 수소냉각방식의 경우 100~1000MVA, 수냉식의 경우 500~3000MVA의 용량에 일반적으로 적용된다.

공기냉각방식의 장점은 다음과 같다.

설치, 시운전 및 유지보수가 용이하다.

계통이 단순하다.

보조기기가 적어 신뢰성이 높다.

H2O, CO2 설비가 불필요하다.

가스발생/저장장치가 불필요하다.

Sealing 장치가 불필요하다.

공기냉각방식의 단점은 다음과 같다.

효율이 조금 떨어진다(약 0.2~0.3%).

상대적으로 수소냉각방식보다 size가 커진다.

수소냉각방식의 장점은 다음과 같다.

효율이 조금 양호하다(약 0.2~0.3%).

상대적으로 공기냉각방식보다 size가 작아진다.

수소냉각방식의 단점은 다음과 같다.

프레임 및 단자함 등이 방폭형으로 제작되어야 한다.

H2O 및 CO2 설비가 필요하다.

가스발생/저장장치가 필요하다.

Sealing 설비가 필요하다.

수소가스가 지속적으로 소요된다.

H2 방폭지역이 발생한다.

가스배출/충진 등 유지보수가 어렵다.

참고: 원본의 공기·수소냉각방식 효율 비교 그림은 공기냉각방식과 수소냉각방식의 효율을 비교하여 나타낸 것이다.

발전기 기타 구성품(베어링, 브러시 기어, 브러시레스 여자기)

발전기의 기타 구성품으로 베어링, 브러시 기어, 브러시레스 여자기가 있다.

베어링(pedestal bearing): 발전기 및 터빈의 축을 지지한다. 원본의 베어링 그림은 베어링을 나타낸다.

브러시 기어(brush gear): 축접지 및 여자용 브러시가 설치된다. 원본의 브러시 기어 그림은 브러시 기어를 나타낸다.

브러시레스 여자기(brushless exciter): 부여자기 및 회전정류기가 설치된다. 원본의 그림은 brushless 여자기의 회전정류기를 나타낸다.

발전기 부속설비

발전기 모선(IPB, Isolated Phase Bus)

발전기 모선(IPB)의 개요

발전기 모선(IPB, Isolated Phase Bus, 상분리 모선)은 발전기 단자에서 외부로 전류를 인출하기 위해 특수하게 만든 모선이다. 소용량기에는 케이블을 채용하나, 대용량 발전기에는 각 상의 모선을 금속용기 안에 넣고 각 상을 분리하는 상분리 모선을 채용한다. 상분리 모선은 도체가 애자로 지지되어 있고, 그 주위를 공기통로로 하는 금속통에 봉입되어 있다.

참고: 원본의 상분리 모선구조 그림은 애자로 지지된 도체와 이를 봉입한 금속통의 구조를 나타낸다.

발전기 모선(IPB)의 장점

상분리 모선(IPB)의 장점은 다음과 같다.

상간단락이 없다: 모선 도체가 각 상마다 완전하게 분리되고 개개의 독립된 금속외피로 밀폐되어 있기 때문에 모선 상호간에 상간 단락을 일으키는 일이 없다.

내(耐)전류 강도가 크다: 금속외피는 전자차폐 효과가 크고, 모선도체는 파이프, 채널형을 사용하여 강력한 지지애자의 강도와 부합하여 충분한 내전류 강도를 가지고 있다.

전자유도가열, 유도장해가 없다: 외부누설자속이 매우 적기 때문에 주변 철구, 배관류에 유도과열 및 부근 배선에 유도장해가 거의 없다.

통전능률이 좋다: 모선도체의 표피효과가 적고 냉각 표면적이 큰 파이프, 채널형을 사용하며, 외피 내면은 열 흡수가 좋은 페인트 처리되어 통전능률이 좋다.

기밀성이 높다: 외피의 유니트 간 표준 접속부는 용접접속되어 있기 때문에 기밀성이 높은 완전 밀폐구조이다.

절연강도가 높다: 모선도체는 절연강도가 큰 주름잡힌 애자로 지지하기 때문에 절연열화의 위험이 없다.

보수가 용이하다: 구조가 간단하고 모선도체의 표준 접속부는 용접 접속되어 있으며 금속외피에 의해 밀폐되어 있기 때문에 염분이나 먼지 등의 침입이 없어 보수점검이 거의 필요 없다.

취부작업이 용이하다: 각 유니트마다 공장에서 완전 조립시험된 채로 반입되기 때문에 취부작업이 용이하다.

발전기 모선(IPB)의 설치위치

상분리 모선(IPB)의 설치위치는 다음과 같다.

발전기와 주변압기 저압측

발전기와 소내용 변압기 고압측

발전기와 PT 큐비클 사이

발전기 모선(IPB)의 냉각방식

상분리 모선(IPB)의 냉각방식은 다음과 같이 구분된다.

자냉식: 8000[A] 미만

공냉식: 8000[A] 이상

발전기 중성점 저항기

발전기 중성점 접지의 개요

발전기의 중성점 접지는 접지고장의 검출을 용이하게 하고, 아아크 접지나 개폐서어지에 의한 과도전압을 억제하고자 전기자 권선 중성점을 접지한 것이다.

발전기 중성점 접지방법

발전기 중성점 접지방법은 대전류 접지와 소전류 접지로 나뉜다.

대전류 접지(직접접지, 저저항 접지)의 특징은 다음과 같다.

지락사고 시 전압상승을 낮게 억제한다.

지락사고 검출감도를 높인다.

지락전류에 의한 기기손상이 크다.

소전류 접지(고저항 접지, 변압기 접지)의 특징은 다음과 같다.

지락전류에 의한 기기손상이 적다.

지락사고 시 전위상승이 크다.

고장검출감도가 떨어진다.

대용량 화력발전소의 발전기 접지방식은 단상 변압기를 이용하여 2차측에 저항기를 삽입한 변압기 접지를 주로 채용하고 있다.

참고: 원본의 발전기 중성점 변압기 접지방식 그림은 단상 변압기 2차측에 저항기를 삽입한 접지 구성을 나타낸다.

발전기 중성점 접지방식 결정 시 고려할 점

발전기 중성점 접지방식을 결정할 때 고려할 점은 다음 두 가지이다.

발전기 주회로 지락고장 시 고장전류 제한

Arc 지락 고장 시 Transient Overvoltage 억제

서어지 흡수 장치(Surge Absorber)

서어지 흡수 장치(Surge Absorber)는 급격한 충격 침입파에 대하여 발전기를 보호하는 목적으로 기기 단자와 대지 간에 접속된 보호 콘덴서, 또는 보호 콘덴서와 피뢰기를 조합한 것이다.

송전선 측에 뇌 등의 서어지가 침입한 경우, 주 변압기 1차, 2차 권선 간에 직접 전기적 접속이 없더라도 1차, 2차 사이의 전자적 유도에 의해 서어지 전압이 발전기 주회로에 옮겨온다.

서어지 흡수 장치의 설치 방법은 다음과 같다.

가급적 발전기에 가깝게 설치한다.

리드선은 짧게 한다.

접지저항은 낮게 설치한다.

서어지 흡수 장치의 설치 콘덴서 용량은 0.25 µF이다.

여자기(Exciter)

여자기의 개요

여자기(Exciter)는 주발전기의 회전자 코일에 자장을 형성할 수 있도록 직류를 공급하는 장치이다. 여자기는 여자전류를 조정하여 발전기의 전압이나 무효전력을 제어한다.

여자기의 역할(목표)

여자기의 역할(목표)은 다음과 같다.

발전기 계자에 자계를 형성, 유지시킨다.

기동 시 발전기의 무부하 전압을 형성하여 송전계통에 동기시킨다.

병열운전 시 계통에서 소요되는 무효전력을 수수(授受)한다.

외란 유입 시 적절한 과도응답으로 발전기 전압을 안정시킨다.

발전기 출력측의 안정도 한계를 상시 측정하여 송전계통과 발전기를 보호한다.

여자기 관련 용어

여자기와 관련된 용어는 정상전압, 정격계자전압, 무부하 계자전압, 응답시간, 응답비의 다섯 가지이다.

정상전압(ceiling voltage)의 의미는 다음과 같다.

여자기에 정격전류를 공급할 수 있는 정격전압에 대한 배수로, 여자기의 상승한계 전압이다.

속응성과 관계되며, 높은 정상전압은 동태안정도에 기여하나 여자계 절연문제와 정태안정도에 문제를 유발할 수 있다.

낮은 정상전압은 정태안정도에는 유리하나 낮은 속응도를 가진다.

발전기 과도영역 안정도(동요 제1파) 향상을 위해서는 발전기 동기화력을 높여야 하는데, 이는 여자장치의 고속응답과 높은 정상전압에 의해 실현된다.

정격계자전압은 정격지속부하 상태에서 발전기의 계자권선 단자에 요구되는 전압이다.

무부하 계자전압은 무부하, 정격속도 상태에서 발전기의 계자권선 단자에 요구되는 전압이다.

응답시간(response time)은 변동을 준 시점으로부터 여자장치 출력전압이 정상전압의 95%까지 증가시키는 데 소요된 시간이다.

응답비(response ratio)는 여자기에서 전압의 변화가 필요할 때 여자기 전압의 감소 또는 상승률을 말한다. 공칭 응답비는 정격계자전압으로 운전 중인 여자계에 여자기의 ceiling voltage에 이르도록 signal을 줌으로써 그 결과를 통해 확인한다. 여자기 공칭 응답비 그림(여자기 출력전압-시간 곡선)에서 response(응답비) = cd / ((ao)(oe)) 이고, oe는 0.5초, ao는 정격부하에서 계자전압이다(원본 매뉴얼 245쪽 그림 수식 기준).

여자기 종류 및 특성

여자방식의 선정은 운전정비의 용이성, 계통변동에 대한 응답성, 신뢰성 등을 고려하여 결정된다. 직류여자기 방식은 최근에 사용되지 않으며, 그 외 주로 사용되는 방식은 다음과 같다.

교류여자기(AC Exciter)

별치정류기(commutatorless) 방식

회전정류기(brushless) 방식

정지형 여자기(Static Exciter)

사이리스터(thyrister) 직접여자 방식

별치정류기(commutatorless, 무정류자) 방식의 원리는 자동전압조정장치(AVR)에서 나오는 제어신호에 따라 사이리스터의 점호각을 조정하여, 부여자기인 PMG(Permanent Magnet Generator) 또는 발전기 bus에서 나오는 출력을 조정하고 이것을 직류로 변환시켜 주 여자기의 계자전류로 공급하는 것이다. 이때 주 여자기에서 발생되는 출력은 정지형 정류장치(static rectifier)를 통해 직류로 변환되고, 이 직류는 발전기 계자회로에 공급되어 주 발전기 전압을 조정하며, 슬립링과 브러시가 필요하다. 원본의 commutatorless 여자방식 그림에서 ac regulator는 발전기 단자전압 유지모드, dc regulator는 발전기 계자전압 유지모드이다.

회전정류기(brushless) 방식은 회전전기자형 교류여자 발전기에서 발생한 교류를 축과 함께 회전하는 실리콘 정류기를 거쳐 직류로 정류하여 주 교류발전기의 계자권선을 여자하는 것이다. 이 여자방식은 슬립링과 브러시가 없으므로 유지정비가 용이하다. 원본의 brushless 여자방식 그림에서 점선으로 표시된 부분이 한 몸체로 된 회전부로서, 회전부에 내장된 정류기에서 교류가 정류되므로 이를 회전정류기라고 한다.

사이리스터(thyrister=SCR) 방식은 주 정류기에서 사이리스터를 사용하여 직접여자제어를 하는 방식으로, 발전기에 필요한 계자전류는 발전기 출력단에 연결된 여자기용 변압기로부터 전원을 취해 사이리스터에서 직류 여자전류로 변환시켜 발전기 계자에 전류를 공급한다. 사이리스터 여자방식은 사이리스터에서 발전기 계자전류가 직접 제어되기 때문에 시간지연이 거의 없고 응답이 빠른 반면, 여자전원을 발전기 출력으로부터 취하기 때문에 초기여자를 외부전원으로부터 공급받아야 한다. 초기여자는 계자차단기가 투입되면 자동적으로 공급되고, 발전기 전압이 수십 % 이상에 도달하면 자동적으로 차단된다. 원본의 thyrister 여자방식 그림은 사이리스터 직접여자 방식의 구성을 나타낸다.

여자방식별 비교(Static 방식과 Brushless 방식)

여자방식별 비교는 Static(정지형) 방식과 Brushless(회전정류기) 방식을 Loss, Cost, Maintenance, Response, Customers demands 항목으로 비교한 것이다.

Static 방식: Loss는 High, Cost는 High, Maintenance는 normal, Response는 High(2.0), Customers demands는 High(50%)이다.

Brushless 방식: Loss는 Low, Cost는 Low, Maintenance는 easy, Response는 Slow(0.5), Customers demands는 Low(20%)이다.

자동전압조정기(AVR)

자동전압조정기(AVR)의 개요

자동전압조정기(AVR)는 전력계통의 부하변동에 따라 발전기의 출력변화가 있을 때 발전기 전압을 일정하게 유지하기 위해 여자기의 여자전류를 자동으로 조정하는 장치이다. AVR은 발전기전압과 목표치와의 편차를 검출하는 검출부, 편차를 증폭하는 증폭부, 제어계를 안정시키는 제동회로로 구성되어 있다.

자동전압조정 원리

발전기 전압에 따른 솔레노이드의 세기에 따라 제어 저항이 가감됨으로써 여자기의 유기 전압이 달라지며, 여자기에서 유도된 전압에 따라 발전기 회전자의 계자 전류가 달라져 발전기 유기 전압이 변하게 된다.

발전기 출력전압을 일정하게 유지하기 위한 자동전압조정기의 제어 블록 다이어그램(자동전압조정기 제어 개념도)의 원리는 다음과 같다. 미리 정해진 기준전압 Vi와 일치되도록 하기 위해 입력측으로 발전기 단자전압 Vo를 feedback시켜 이것을 Vi와 비교하고, 두 값 사이에 차이가 있으면 그 편차(ε = Vi - Vo)를 구하여 제어장치에서 증폭된 조작량으로 발전기의 계자전류를 조정함으로써 기준전압 Vi와 발전기 단자전압 Vo가 같아지게 한다.

Vo와 Vi의 편차 ε은 보통 극히 적어 직접 발전기의 계자권선에 주어지는 것이 부적당하므로, 증폭장치로 증폭하여 계자권선에 주어지게 된다.

AVR 운전 특성(단독운전과 병열운전)

AVR 운전 시 단독운전과 병열운전에서의 특성은 다음과 같다.

AVR로 전압조정을 할 수 있는 것은 단독운전 중일 때이며, 병열운전 중, 특히 대용량계통과 병열운전 중에는 전압보다 오히려 무효전력조정기가 된다.

발전기를 병열운전할 때의 전압과 무효전력 조정 관계는 마치 가버너에서 주파수와 유효전력 조정 관계와 같다.

단독운전 중에는 발전기의 역율은 부하의 역율로 결정되고, 이때 AVR의 전압조정은 발전기 전압의 변화로 나타난다.

계통과 병열운전하고 있는 발전기에서 AVR의 전압조정은 그 발전기의 무효전력을 변화시키게 된다. 따라서 AVR의 전압조정을 하는 것은 2대 이상의 병열발전기의 무효전력 분담을 변경시키는 것을 의미하며, 이러한 수하특성을 "횡류를 보상한다."라고 한다.

AVR의 구성 및 역할

AVR의 기본구성은 다음과 같다.

검출부: 발전기 전압과 목표치의 편차를 검출한다.

증폭부: 검출된 편차를 증폭한다.

제동회로: 제어계를 안정시킨다.

횡류보상장치: 병열운전 시 기능한다.

부족여자제한 장치: 저여자 운전 시 기능한다.

AVR의 각 기능회로의 역할은 다음과 같다.

안정화 회로(transient gain reduction): 발전기 단자전압 조정용으로 여자기 출력전압에서 신호전압을 취하여 조정기에 귀환시켜, 출력전압 변동을 위한 원 신호전압과 반대방향으로 작용함으로써 여자기 출력전압 변동 시 여자기의 안정을 도모한다.

여자기 최저전압 제한회로(minimum excitation limiter): 중부하차단과 같은 과도운전 시 여자기 전압이 아무 제한 없이 감소하여 SCR의 입력전압이 설정치 이하로 떨어지면, 과도상태가 지난 후 조정기가 아무리 여자를 증가시켜도 SCR이 점호하지 않게 되는데, 이러한 여자계통의 붕괴를 막는 회로이다.

계자전류 제한회로(maximum excitation limiter): 발전기 출력단에 계통사고가 발생하는 경우 ac regulator는 여자를 증가시켜 발전기 계자에 흐르는 전류가 과대하게 커져 계자가 소손된다. 이를 방지하기 위해 여자기 출력전류를 항시 검출하여, 이 값이 설정값 이상으로 되는 경우 계자전류 제한회로가 동작하여 계자전류가 과대하게 커지는 것을 방지한다.

무효전류 보상장치: 발전기가 계통과 병열운전 중 무효전력을 불필요하게 많이 흡수하지 않도록 한다. 발전기의 무효전력 변동 시 발전기 단자전압은 변하지 않지만, 마치 단자전압이 변화한 것과 같이 regulator에 신호를 가한다. 즉 저여자 무효전류는 마치 발전기 단자전압이 감소한 것과 같이 regulator에 신호를 보내 여자를 증가시켜 저여자 무효전류를 감소시키며, 과여자 무효전류가 흐르는 경우 그 기능은 반대가 되어 여자를 감소시킨다.

부족여자전류 제한 장치: 발전기가 부족여자 영역에서 운전 시(진상) 전기자 반작용에 의해 전기자 단부가 과열되어 생기는 발전기 안정도의 저하를 방지한다.

AVR 운전모드(자동운전모드와 수동운전모드)

AVR의 운전모드는 자동운전모드(AVR)와 수동운전모드(MVR)로 나뉜다.

자동운전모드(AVR): 발전기의 전부하 운전범위에서 정상상태 전압을 ±1.0% 내로 유지시켜 주며, 조정범위는 그 정격전압의 ±10%의 범위를 갖는다.

수동운전모드(MVR): 수동모드에서는 운전원이 발전기의 여자전류를 조정할 수 있으며, 발전기 전압범위는 0~110%까지 조정될 수 있다.

모드선정: 일반적으로 정상상태에서 자동모드를 사용하며, 수동모드는 Back-up용으로만 사용한다. 또한 보호회로 중 일부(과여자, 부족여자 제한 등)는 자동모드에서만 동작한다.

발전기 차단기(Generator Circuit Breaker)

발전기 차단기의 code 규격

발전기 차단기(Generator Circuit Breaker)의 code 규격으로, ANSI C 37.013에서는 발전기용 차단기에 대한 특별한 사양이 요구되고 있는 반면, IEC 56에서는 발전기 차단기에 대한 특별한 요구사양이 없이 일반 배전선로 차단기에 대한 규격이 준용되고 있다.

발전기용 차단기에서 고려되어야 할 특성

발전기용 차단기에서 고려되어야 할 특성은 다음과 같다.

Generator Busduct와 같이 각 상이 Isolated되어야 한다.

단락전류가 상당히 크다.

높은 비대칭 전류(DC분) 때문에(배전용 차단기는 50% 이하이나 발전기용 차단기는 130% 이상임) 고장전류를 발전기에서 공급 시 지연된 전류를 영점에서 차단하기 위한 특별한 고려가 있어야 한다.

Transient Recovery Voltage가 비교적 높아 차단기가 접점 분리 시 재점호할 확률이 높다. 이에 따라 단락전류 차단 시 높은 전압 상승률 때문에 IEC 56에 의한 배전용 차단기로는 발전기 측 단락전류 차단 시 문제가 예상된다.

탈조 차단 시의 조건이 다르다(과도회복전압이 큼).

발전기용 차단기의 동작책무

발전기용 차단기의 동작책무는 ANSI C 37.013과 IEC 56에서 다음과 같이 규정된다.

ANSI C 37.013: CO-30min-CO의 차단 성능을 갖도록 규정한다. 발전기측 또는 계통측 사고 시에 과대한 단락전류가 흐르고 사고의 원인이 대부분 영구 고장이므로, 한번 단락전류 차단 시에는 사고의 원인을 확인한 후 투입하는 것이 일반적이다.

IEC 56: CO-15sec-CO 또는 O-0.3sec-CO-3min-CO(송전용 차단기)로 규정한다. 배전선의 사고는 순시사고가 99%인 점(수목, 조류 접촉사고 등)을 고려하여 즉시 재송전 가능토록 Operating Duty를 정한다.

동작책무 표기에서 O는 차단동작, CO는 투입동작에 이어 즉시 차단, TIME은 재투입 시간을 의미한다.

발전기 차단기의 code 기준 적용

일반적으로 발전기 차단기에 대한 특별한 규격이 없을 경우 IEC 56에 따른 일반 배전용 차단기가 설치되고 있는 상황이다. 발전기 차단기에서 요구되는 기술적 내용을 고려할 경우, 발전기 차단기에 대한 특별한 사양을 명시한 ANSI C 37.013(Generator Circuit Breaker)이 기준 code로 적용된다.

FMVC 815 전압조정장치

FMVC 815 전압조정장치 System의 목적

FMVC 815는 Brushless Exciter용 Voltage Regulating Equipment(전압조정장치)이다. FMVC 815 System은 다음과 같은 목적으로 DC 전류를 제어하여 발전기의 계자권선에 공급한다.

일정한 system 전압을 유지한다.

발전기에 적당한 reactive power를 공급한다.

Power System의 외란에 대한 안정성을 유지한다.

발전기의 Thermal Over Load를 방지한다.

이상현상 발생을 최소화(억제)한다.

정지 시 여자기와 발전기의 계자권선을 방전시킨다.

FMVC 815 전압조정장치의 기능 및 구성

Brush가 없는 여자 System은 발전기의 계자권선에 연결된 주 여자기(회전 Diode 정류기를 가진 AC 발전기)와 전압조정장치로 구성된다. 전압조정장치는 여자기 계자권선에 연결된 주회로와 제어, 그리고 감시장비로 구성된다.

전압조정장치의 주회로는 다음으로 구성된다.

Pilot exciter(PMG)

Thyristor 정류기

Field Contactor

제어와 감시 장비는 다음으로 구성된다.

Programmable 전압조정기

신호접촉을 위한 변환기

보조 Power 공급회로

전압조정기는 여자기 계자에 공급되는 DC 전압과 전류를 공급하는 Thyristor 정류기를 제어한다. 여자기는 회전 증폭기와 같은 역할을 하고 주 발전기의 계자에 여자 Power를 공급한다.

FMVC 815 주회로

PMG(Permanent Magnet Generator)

여자 Power는 일반적으로 발전기 Shaft에 설치된 Permanent magnet(PMG)가 있는 AC Pilot Exciter로부터 유도되고, 여자기 계자권선으로 Thyristor 정류기를 통해 공급된다. PMG 전압은 Thyristor 정류기에서 필요로 하는 전압을 생산하며, 회로에는 short circuit 시 PMG를 보호하도록 MCB나 Fuse가 설치되어 있다.

Thyristor Convertor

Thyristor Convertor는 rectifier bridge와 trigger pulse 장비로 구성된다. 정류기는 trigger pulse equipment를 통해 조절기에 의해 조절된다. trigger pulse 장비는 조절기의 analog 출력 신호를 AC 공급전압에 관계하여 정확한 상이동을 가지고 trigger pulse로 변환하며, 이것에 의해 조절된 DC 전압이 얻어진다. Thyristor는 반도체를 보호하는 특성을 가진 MCB에 의해 short-circuit 시 보호된다.

Redundant channel(option)

전압조정장치는 여분의 Redundant channel을 가지고 공급될 수 있으며, 각 channel은 다음을 포함한다.

단락보호를 위한 MCB

Thyristor 정류기

DC side의 field contactor

Field contactor는 사용 channel에서의 Thyristor 단락이 여분의 channel로 고장을 유도하는 것을 방지하기 위해 필요하다. 발전기의 운전 중에 고장난 channel을 보수할 때에는 field contactor가 사용된다.

Normal 운전 중에는 사용 channel에 모든 전류가 흐른다. 사용 channel의 field contactor는 close되어 있고 redundant channel의 field contactor는 open되어 있으며, redundant channel의 Thyristor bridge용 trigger pulse는 차단된다.

사용 channel이 고장나면 사용 channel의 Thyristor bridge용 trigger pulse는 차단되고 field contactor는 open되며, redundant channel의 field contactor는 close되고 redundant channel의 trigger pulse 차단 장치가 해제된다.

사용 중인 channel에 다음과 같은 고장이 발생하면 자동적으로 redundant channel로 change-over된다.

Thyristor bridge용 MCB 고장

여자기 계자전류 감시 장치로부터 Alarm

보조 전원장치 fail 시

전압조정장치의 기동 시에는 redundant channel에서 약 30초간 운전되고 나서 자동적으로 normal channel로 운전이 된다. 이것은 redundant channel의 상태를 check하기 위한 것이다.

Field Flashing

공급전압이 thyristor convertor를 조정 가능하게 될 때까지 field flashing unit에서 전압이 공급되며, 2~3초 뒤 자동적으로 정상 전원으로 복귀된다. 기동 energy는 전류 제한 저항과 차단 diode를 통해 station battery에서 공급되거나, 변압기 또는 정류기를 통한 AC 전원으로 공급된다.

De-excitation(방전)

De-excitation 장비는 여자기 field 회로의 차단을 위한 field contactor와 방전저항으로 구성된다. Field contactor open 시 thyristor 변환기는 여자기 계자로부터 분리되고, 정류된 전류는 방전 저항으로 방출된다. 방전 저항은 여자기 계자권선에 저장된 energy를 흡수하고 방전시간을 줄인다.

FMVC 815 제어와 감시

FMVC 815의 제어와 감시기능은 주로 전압조정기 HPC 840으로 행한다. 전압 조정과는 별도로 다음과 같은 감시 기능이 포함된다.

회전 Diode 보호

회전 정류기의 Diode가 open circuit 또는 short circuit되면 여자기 계자회로에 전압과 전류의 파동이 유기된다. 이 파동은 diode 고장 보호 장치에 의해 검출되고 trip이 된다.

Computer 고장 감시

Computer 자기 감시 System은 보조 Power 공급, 연산기, 기억장치, 입출력장치 등을 모두 감시한다. Computer 고장 시 back-up analog field 전류 조정기로 자동 절환되고, back-up 조정기가 없다면 trip이 발생된다.

Speed 감시

발전기의 Overfluxing과 trigger pulse 장비의 고장을 방지하기 위하여, 정격 speed 78% 이하에서는 field contactor가 trip되어야 한다.

발전기 고정자 과전류에 대한 보호

Thyristor 정류기가 발전기 전압으로부터 source를 받는다면 여자기는 발전기 상의 단락전류를 안정된 상태로 유지할 수 없을 것이다. 이런 이유로 발전기 단락 시 순수 전류측정 Relay 대신에 임피던스 측정 과전류 Relay가 발전기를 보호한다.

FMVC 815 설계와 정격치

FMVC 815 전압조정장치는 자체 Vent 설비가 장착된 곳에 설치되도록 설계되었으며, 먼지와 습기가 없는 곳에 설치되어야 한다.

FMVC 815 전압조정장치의 정격치는 다음과 같다(원본 표 기준, 단상/3상 값을 각각 표기).

Thyristor 변환기로의 공급 전압 UAC: 단상 110~350V AC, 3상 50~500V AC

Maximum deviation, Continuous: 0.5~1.1 UAC

Maximum deviation, for 1 sec: 1.7 UAC

Transient: 단상 1400V, 3상 1800V

Frequency Range: 25~600Hz

Maximum DC output Voltage at rated Current: 단상 0.9 U, 3상 1.2 UAC

Maximum Continuous DC Current without field forcing: 단상 30A DC, 3상 50A DC

Maximum Continuous DC Current with field forcing: 단상 20A DC, 3상 30A DC

Max allowed field forcing: 단상 40A DC for 10 sec, 3상 75A DC for 10 sec

Test Voltage towards earth: Main circuit는 2.5kV AC, 1min; Control circuit는 1.5kV AC, 1min; Electronics는 0.5kV AC, 1min

주위 온도: 운전 시 0~50℃, 저장 시 -20~70℃

FMVC 815 운전 절차(기동, 운전, Shut-down)

FMVC 815 기동

FMVC 815 전압조정장치의 기동 시 사항은 다음과 같다.

조정 Mode를 선택한다(AVR 또는 FCR).

발전기 정격 회전수의 90~95%에서 field breaker를 close한다.

AVR mode 시 발전기 전압은 사전에 설정된 field current 값에 따라 soft-start 기능에 의해 상승된다.

발전기 전압은 상·하 pushbutton에 의해 setting되거나, 새로운 값을 입력함에 따라 setting될 수 있다.

FMVC 815 운전 모드

FMVC 815의 운전 모드에는 자동 전압 조정(AVR), Field 전류 조정(FCR), Reactive power/Power factor Control이 있다.

자동 전압 조정(자동조정, AVR)은 normal 운전 mode이며, 발전기 전압은 발전기 부하와는 상관없이 일정하게 유지된다. 그러나 reactive power는 외부 grid 전압에 따라 변동된다. AVR mode에서 발전기 전압은 상·하 pushbutton에 의해 setting될 수 있다.

Field 전류 조정(수동조정, FCR) mode는 전압 조정 mode 대신에 사용될 수 있다. FCR mode 시 발전기 부하와는 별도로 field 전류를 일정하게 유지한다. Reactive power는 발전기의 active power에 따라 변동되고, 발전기 전압은 외부 grid 전압에 따라 변동된다. AVR/FCR change 운전 시 어떤 동요가 없도록 하기 위해 전압조정기는 follow-up 기능을 갖고 있다. FCR mode에서 Field 전류는 상·하 버튼으로 설정된다. 발전기 전압 감지상 문제 발생 시에는 자동으로 FCR mode로 절환된다.

Reactive power/Power factor Control에서, AVR 제어 mode에서 계통에 연결되어 있을 때 reactive power와는 별개로 일정하게 유지되고, 발전기 전압은 계통전압에 따라 변동된다. Power factor 제어 mode 시 발전기의 power factor는 active power와는 별도로 일정하게 유지되고, 발전기 전압은 계통전압에 따라 변동된다. 양쪽의 제어 mode 사이에 어떤 변동이 없이 절체되도록 전압조정기는 follow-up 기능을 갖는다.

FMVC 815 Shut-down

FMVC 815 전압조정장치의 일반적인 shut-down 순서는 다음과 같다.

1. Manual 또는 Unload Reactive Power 신호를 가함으로써 기계로부터의 reactive power를 0으로 감소시킨다.

2. 발전기 차단기를 open한다.

3. 90% 이하의 회전수가 되기 전에 자동 또는 수동으로 field breaker를 open한다.

FMVC 815 유지 보수

FMVC 815 유지 보수 개요

FMVC 815 여자용 장비는 주기적으로 검사하여야 하며, 검사주기는 주위 환경 및 운전시간에 따라 결정된다. 주위환경이 일반적인 제어실 등급일 경우 검사주기는 2~3년이다. 유지보수 요원은 충분한 경험과 장비에 대한 기술지식을 갖추고 있어야 한다. System은 몇몇 회전체로 구성되고, 유지보수를 위해서는 정지해야만 한다.

FMVC 815 일상점검

FMVC 815 일상점검 시 기계는 정지시키고 여자 장비는 방전시켜야 한다. 일상점검 항목은 다음과 같다.

모든 배선 상태 및 기계가 완전히 장착되어 있는가를 검사하고, 풀린 나사 및 너트가 없는지를 check한다.

장비의 돌출된 부분 등에 전선 등이 마찰된 흔적이 있는지 검사한다.

필요하다면 진공청소를 한다.

전압조정기 HPC 840의 보수는 Advant Controller 110, 8장(제7권)의 기술 설명에 따라 수행되어야 한다.

Relay와 접점이 소손 또는 낡았는지 점검한다. 특히 field breaker 접점을 주의하여 관찰한다.

Converter(변환기)의 공기필터는 제거 후 물로 가볍게 닦는다(최대 40℃). 필터 청소는 가볍게 두드리거나 진공으로 한다. 주의: 청소 중 짜거나 압착시키지 말고, 강한 물이나 공기로 분사하지 말 것.

FMVC 815 기능 점검

FMVC 815 기능 점검 중 수행된 순서 및 측정값은 반드시 기록하고 다음 점검 시 비교되어야 한다. 기능 점검은 정지되어 있는 기계, Synchro되어 있지 않은 돌아가는 기계, Synchro되어 있는 기계의 세 가지 상태로 나누어 수행한다.

정지되어 있는 기계에서의 점검 항목은 다음과 같다.

보조공급: 보조 24V DC의 전압 Level을 점검한다.

전자기기: Data sheet에 따라 회로판에 대한 전압 level을 점검한다.

Alarm과 Trip: 모든 보호 relay를 작동시키고, 회로도에 따라 Alarm과 Trip이 수행되는지 점검한다.

방전회로: field contactor open 시 방전 저항이 연결되는지 점검한다.

Synchro되어 있지 않은 돌아가는 기계에서의 점검 항목은 다음과 같다.

제어회로: AVR과 FCR의 절체 시 어떤 파동이 없는지를 check하고 정확한 조정 mode가 지시되는지 점검한다. 어떤 다른 값을 주면서 조정기가 발전기 전압과 field 전류를 정확한 방법으로 조정하는지 점검한다.

Back-up 제어: HPC 840 조정기를 임의로 고장 발생시켜(Jumper 또는 digital 출력 이용) back-up 조절기로 절체되는지 확인한다. 계자전류는 back-up 조절기에 임의 설정된 값으로 조정되어야 한다. Reset button을 누를 시 어떤 변동이 없이 원래의 computer 제어로 돌아가야 한다.

변환기와 Trigger pulse: 변환기의 출력이 균형이 잡혀 있는지 오실로스코프로 점검한다. 주의: 주회로에서 측정 시는 주의를 요한다.

Synchro되어 있는 기계에서의 점검 항목은 다음과 같다.

Transducers(전송기): 컴퓨터 Program의 test 기능을 사용하여 조정기의 analog 입력신호가 정확한 값을 갖는지 점검한다.

Reactive Power 또는 Power Factor 제어: 서로 다른 mode로 절체하여 어떤 변화가 없이 수행되는지 점검하고, 정확한 조정 mode가 지시되는지 확인한다. setting을 변화시키며 조정기가 어떤 변화 없이 조정되는지 확인한다.

변압기 및 소내 전기설비

변압기(TR)

변압기의 정의와 발전소에서의 용도

변압기(TR, Transformer)는 전압을 사용 목적에 따라 필요한 전압으로 올리거나 내리는 전기기기이다.

변압기는 여러 개의 권선과 공통의 철심으로 구성되어, 한 권선에 교류전압을 인가하면 전자유도현상에 의해 다른 권선에 권수비에 비례하는 전압을 유기하는 전압변환장치이다.

또한 변압기는 전압과 전류를 변화시켜 전력의 생산지에서 소비지까지 에너지의 손실이 거의 없이 전력을 공급할 목적으로 송배전 계통에 설치되는 전력 전송기기이며, 그 중에서 전력용 변압기는 대용량의 전력을 생산지에서 소비지로 전송할 때 필요한 핵심적인 역할을 하는 기기이다.

발전소에서는 승압용(Step-up TR)과 감압용(Step-down TR)을 모두 사용한다.

발전기 발생전압(13.8~22kV)을 154kV, 345kV, 765kV로 승압하여 송전한다.

승압하여 송전하는 이유는 다음과 같다.

송전손실 감소

송전용량 증대

전압강하율 감소

변압기의 원리(전자유도와 권수비)

변압기의 동작 원리는 전자유도현상이다. 도체에 전류가 흐르면 주위에 자계가 형성되고, 자계 주위에 도체가 있으면 다시 전류가 발생된다.

2개의 코일이 같은 철심에 감겨 있을 때 1차 코일에 흐르는 전류를 변화시키면 2차 코일에 기전력이 유기된다. 변압기는 이 원리를 이용한 것으로, 2차측에 발생되는 전압은 1차측 및 2차측 코일 권수와 일정한 관계가 성립한다.

1차 코일에 가한 전압과 2차 코일에 유기되는 전압의 비는 1차 코일과 2차 코일의 권수비와 같으며, 이를 식으로 표시하면 다음과 같다.

V1/V2 = N1/N2 = a = I2/I1 (a는 권수비)

즉, 손실을 무시하면 입력(V1×I1) = 출력(V2×I2)이 되며, 권수비를 변화시키면 2차회로에 필요한 전압을 얻을 수 있다.

변압기의 구성: 철심 및 권선

변압기의 철심과 권선은 다음과 같은 재료와 구조로 구성된다.

철심은 자속의 통로이므로 투자율이 크고 철손이 적은 것을 사용한다.

철심에는 규소함유량이 4~4.5% 전후이고 두께 0.35mm 및 0.3mm인 규소강판을 서로 겹쳐서 성층한 것을 사용한다.

규소강판은 크게 나누어 냉간압연 규소강대와 방향성 규소강대가 있다.

변압기에는 압연방향의 투자율이 크고 철손이 작은 방향성 규소강대를 많이 사용한다.

전력용 변압기의 철심은 보통 3상 3각 또는 3상 5각 구조이며, 자속분포해석 및 진동해석기술을 개발하여 적용한 구조이다.

권선용 도체는 10~20A 정도의 소용량 변압기에는 원형 동선을 주로 사용하고, 대용량 변압기에는 직사각형의 평각 동선을 사용한다.

권선 방법으로는 고용량 권선이나 쉴드된 연속권선을 채용하여 뇌충격 전압에도 이상이 없도록 하는 권선기술이 적용되고 있다.

변압기의 구성: 절연유

변압기유(절연유)는 절연과 냉각작용을 한다. 절연유의 상태는 변압기의 성능에 큰 영향을 미치므로 잘 선택하고 관리해야 한다.

변압기용 절연유의 종류(KSC-2301)

변압기용 절연유는 KSC-2301에 따라 1종(광유)을 1호~4호로 구분하며, 각 호의 용도는 다음과 같다.

1종(광유) 1호: 주로 유입식 capacitor, 유입 케이블 등에 사용한다.

1종(광유) 2호: 주로 유입변압기, 유입차단기 등에 사용한다.

1종(광유) 3호: 주로 심히 추운 곳 이외의 장소에서 사용되는 유입변압기, 유입차단기에 사용한다.

1종(광유) 4호: 주로 고전압 대용량 유입변압기에 사용한다.

절연유의 열화와 열화원인

절연유의 열화란 절연유의 절연내력이 저하되는 것을 말한다. 절연유의 열화원인은 다음과 같다.

수분의 흡습 및 산화작용

금속과의 접촉으로 인한 산화

절연재료의 영향(절연 테이프나 절연 바니쉬)

광선의 영향(보관에 특히 주의가 필요함)

절연유 열화판정시험

절연유 중에 수분, 전해질, 섬유 등 불순물이 있으면 절연내력이 급격히 저하한다. 절연유 열화판정시험에는 내력시험과 산가시험이 있다.

내력시험: 시험결과 30kV/2.5mm 이상이어야 한다.

산가시험: 기름 1g 중에 함유되어 있는 지방산을 중화하는 데 필요한 KOH의 mg수로 표시한다.

산가시험 결과에 따른 절연유 판정 기준은 다음과 같다.

새기름: 0.02 mgKOH/g 이하

양호: 0.2 mgKOH/g 이하

요주의: 0.3~0.4 mgKOH/g

불량: 0.4 mgKOH/g 이상

절연유 중의 가스분석

변압기 내부에서 국부적인 과열이나 방전 등이 발생하면 절연유 또는 절연지가 열분해된다. 이때 생긴 분해가스는 절연유 중에 용해되므로, 이를 분석하여 변압기의 이상상태를 예측할 수 있다.

이상 종류에 따른 발생 가스 주성분은 다음과 같다.

절연유 과열: CH4, C2H4, H2

아크에 의한 절연유 분해: H2, C2H2

고체 절연물 과열: CO2, CO

과열: CH4, C2H4, H2, CO, CO2

아크에 의한 절연지 분해: H2, C2H2, CO, CO2

변압기의 구성: 냉각장치와 냉각방식 분류

변압기 냉각장치의 필요성은 다음과 같다.

변압기의 수명은 절연물의 수명에 의해 정해진다.

절연물의 열화진행은 사용온도에 좌우된다.

변압기 내부에서 발생하는 부하손 및 무부하손은 전부 열로 되어 철심, 권선, 절연물의 온도를 상승시킨다.

변압기의 수명을 잘 유지하기 위해서는 온도가 상승하지 않도록 해야 한다.

변압기 냉각방식의 분류와 표시기호

변압기 냉각방식은 권선·철심 냉각매체의 종류와 순환방식, 방열기 냉각매체의 종류와 순환방식에 따라 다음과 같이 분류되며, IEC 표시기호가 부여된다.

건식 자냉식(IEC 표시기호 AN): 권선·철심 냉각매체는 공기이며 자연 순환이다. 방열기 냉각매체 항목은 해당 없음(-)으로 표시된다.

건식 풍냉식(IEC 표시기호 AF): 권선·철심 냉각매체는 공기이며 강제 순환이다. 방열기 냉각매체 항목은 해당 없음(-)으로 표시된다.

건식 밀폐자냉식(IEC 표시기호 ANAN): 권선·철심 냉각매체는 공기이며 자연 순환이고, 방열기 냉각매체는 공기이며 자연 순환이다.

유입 자냉식(IEC 표시기호 ONAN): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 자연 순환이고, 방열기 냉각매체는 공기이며 자연 순환이다.

유입 풍냉식(IEC 표시기호 ONAF): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 자연 순환이고, 방열기 냉각매체는 공기이며 강제 순환이다.

유입 수냉식(IEC 표시기호 ONWF): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 자연 순환이고, 방열기 냉각매체는 물이며 강제 순환이다.

송유 자냉식(IEC 표시기호 OFAN): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 강제 순환이고, 방열기 냉각매체는 공기이며 자연 순환이다.

송유 풍냉식(IEC 표시기호 OFAF): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 강제 순환이고, 방열기 냉각매체는 공기이며 강제 순환이다.

송유 수냉식(IEC 표시기호 OFWF): 권선·철심 냉각매체는 기름이며 강제 순환이고, 방열기 냉각매체는 물이며 강제 순환이다.

냉각방식별 특징

변압기 냉각방식별 특징은 다음과 같다.

1. 건식 자냉식 및 풍냉식: 절연유를 사용하지 않으며 철심 및 권선을 대기노출 상태에서 공기 및 냉각 팬에 의해서 냉각하는 방식이다. 이 방식은 냉각 효과가 좋지 않기 때문에 F종 및 B종 절연 등 내열성이 좋은 절연물이 사용되며, 일반적으로 몰드변압기가 이에 해당된다.

2. 유입 자냉식: 배전용 유입변압기에서 가장 일반적으로 사용되는 냉각 방식이다. 발생열은 기름의 대류에 의해서 외함 및 방열기에 전달되어 대기 중으로 방산된다.

3. 유입 풍냉식: 유입 자냉식 변압기의 방열기에 냉각 팬을 설치함으로써 냉각효과를 더욱 증가시키는 방식이다. 유입 자냉식에 비하여 20~30%의 용량증대를 기대할 수 있다. 경부하 시에는 유입 자냉식으로 운전하고, 중부하 이상 시 변압기 온도가 일정치 이상으로 되면 송풍기를 가동한다.

4. 유입 수냉식: 외함 내부에 설치된 냉각관에 물을 통과시켜 냉각하는 방식이다. 양질의 물을 풍부하게 필요로 하는 외에 냉각수 계통의 보수가 대단한 것으로, 최근 이 방식은 감소하고 있다.

5. 송유 자냉식: 절연유를 송유 펌프로 강제 순환시켜 내부 발생열을 방열기로 대기 중에 방산하는 방식이다.

6. 송유 풍냉식: 절연유를 송유 펌프로 강제 순환시켜 냉각 팬을 설치한 공냉식 유닛 쿨러로 보내어 냉각하는 방식이다. 송유 풍냉 방식은 유입 풍냉 방식에 비해서 크기를 상당히 작게 할 수 있는 특징이 있으며, 대용량 변압기에서 많이 사용하는 방식이다.

7. 송유 수냉식: 절연유를 송유 펌프로 강제 순환시켜 수냉식 유닛 쿨러로 보내어 냉각하는 방식이다. 소음 문제가 있는 도시 및 그 주변 지역의 변압기 등에 채용된다.

변압기의 표준 부속품

변압기에 설치되는 표준 부속품과 그 기능은 다음과 같다.

온도계: 변압기 내의 온도를 측정하는 계기로서 내충격에 강한 구조이며 모양은 다이얼형이다. 방습장치가 잘 되어 있고 탱크몸체 상단에 설치하여 최상부의 온도를 측정하게 되며, 최고 온도를 지시하는 적색 지침이 별도로 설치되어 구별이 쉽다. 온도는 섭씨(℃)로 나타내며 경보기 부착이 가능하고 사용이 편리하다.

유면계: 중소형의 변압기는 직접 투시하는 구조의 것을 사용하며, 중·대형의 변압기에는 방습, 내충격에 강한 유면계를 사용한다. 유면에 부레를 사용하여 유면을 지시하게 되며 경보기 부착이 가능하고 고장이 거의 없다.

방압안전장치: 변압기 내의 이상압력을 침봉과 막을 이용하여 방출시키는 구조의 장치로서, 변압기 내의 압력이 0.6±1kg/㎠ 이상이 될 경우 작동하며 경보기의 취부도 가능하다.

호흡기(Breather): 중소형의 변압기에 많이 사용되는 것으로서, 실리카겔을 용기에 넣어 이를 통해 외부에서 들어오는 공기를 건조한 상태로 흡입하여 변압기 내의 절연유가 열화되는 것을 지연시켜 주는 효과가 있어 절연유의 교체시기를 연장시켜 준다.

압력계: 질소가스를 변압기 내부에 봉입하여 절연유를 열화로부터 방지하며, 온도변화에 따른 변압기 내부압력을 외함 자체에서 충분히 흡수할 뿐만 아니라 이상압력을 외기로 자동방출하여 주는 안전변이 설치되어 있는 구조이다. 질소가스를 정기적으로 보충할 필요가 없고 일정 압력 이하로 되었을 때 가스를 보충하면 된다.

콘서베이터(Conservator): 변압기의 온도 변화에 따라 절연유가 수축·팽창하면서 대기 중의 공기가 변압기 내로 출입하게 된다. 고온의 절연유가 공기와 접촉하면 공기 중의 산소와 수분으로 인해 열화되어 절연내력이 저하된다. 이러한 현상을 방지하기 위해 본체탱크 위에 작은 탱크를 설치한 것을 콘서베이터라 한다.

붓싱(Bushing): 60kV 이하에서는 단일형 붓싱을 많이 사용하고 있으며, 애관 속에 스터드를 삽입한 구조로 되어 있다. 전기적이나 기계적으로 안전률을 충분히 고려하여 엄격한 품질관리와 시험에 통과된 제품만 사용한다.

탭 절환장치: 변압기 권수비를 변환하여 출력전압을 조정하는 장치를 탭 절환장치라 한다. 전원 전압의 변동이나 부하 변동에 따라 계통 전압이 변동된다. 계통 전압을 일정하게 유지하기 위해서는 변압기 2차측 전압을 조정하여 공급해 줄 필요가 있다.

무부하 탭 절환장치(LNTC, No Load Tap Changer): 부하가 없는 상태에서 탭 절환이 가능하다. 보통 정격전압의 ±5% 범위까지 조정하며 5개의 탭이 있다.

부하 탭 절환장치(OLTC, On Load Tap Changer): 운전 중 탭 절환이 가능하다. 보통 정격전압의 ±10% 범위까지 조정하며 탭 수는 20개 정도이다.

부흐흘쯔 계전기(Buchholtz Relay): 권선 소손이나 단락 등으로 인하여 발생하는 절연유 분해 가스나 절연유 흐름을 감지하여 동작하는 계전기이다.

변압기 보호장치: 고장의 종류와 원인

변압기에서 발생하는 고장의 종류는 다음과 같다.

권선의 단락 및 층간 단락(Inter-Turn Fault)

권선과 철심 간의 절연 파괴에 의한 지락

고압·저압 권선 간의 혼촉

단선

부싱 파손 및 염해에 의한 지락

변압기 고장의 원인은 다음과 같다.

지속성 과부하로 인하여 내부 절연물과 절연유가 열화하여 절연내력이 저하되어 과열되는 경우

뇌, 진행파 이상전압 또는 외부 단락 시의 기계적 충격 등으로 인하여 절연물과 철심이 열화하여 절연이 파괴되는 경우

변압기 보호장치가 갖추어야 할 보호 특성은 다음과 같다.

1. 내부 사고를 확실하게 고속도로 검출·제거해야 한다.

2. 외부 사고나 변압기에 특유한 여자돌입전류 현상 등에는 불필요한 동작을 하지 말아야 한다.

변압기 보호장치: 전기적 보호 계전기

변압기의 전기적 보호 계전기는 고장 종류별로 다음과 같이 적용된다.

권선의 단락 및 층간 단락(Inter-Turn Fault) 보호: 비율 차동 보호 계전기

과전류 보호: 과전류 보호 계전기

지락 보호: 지락 과전류 보호 계전기

변압기 보호장치: 기계적 보호 계전기

변압기의 기계적 보호 계전기는 다음과 같이 적용된다.

과부하 보호: 권선 온도계, OIL 온도계

과전압 보호: Spark Gap, Surge Arrester

GAS를 이용한 절연 검출 장치: Bucholz Relay(부흐흘쯔 계전기). 검출 원리는 전기회로의 절연 불량 또는 철심의 절연 불량이 발생하면 국부 과열이 일어나고, 국부 과열로 절연유가 분해되어 Gas가 발생하는 순서이다.

GAS를 이용한 압력 검출 장치: Sudden Pressure Relay. 검출 원리는 변압기 내부 사고가 발생하면 절연유가 분해되어 Gas가 발생하고, 그 결과 충격성의 이상압력상승이 일어나는 순서이다.

변압기 보호장치: 전기적 보호와 기계적 보호의 조합

전기적 보호 계전기와 기계적 보호 계전기를 조합하면 이상적인 변압기 보호가 된다. 기계적 보호 계전기는 본질적으로 변압기 TANK 내의 사고에만 응동하고, 부싱 및 차단기까지의 전기적 회로에 생긴 사고는 검출할 수 없으므로 전기적 보호방식과 기계적 보호방식을 함께 적용한다.

변압기의 일상점검 항목

변압기의 일상점검은 점검항목별로 다음 내용을 점검한다.

운전사항: 전압, 전류, 대기온도, 유온 및 권선온도 파악

외관점검: 플랜지의 조임상태, 각종 계기류의 연결상태 점검

계기점검: 유온계, 권선 온도계, 유면계의 오지시 및 상태 점검

이음·냄새: 비정상적인 이음이나 냄새 확인

누유상태: 밸브, 계기, 방열기, 순환펌프 등에서의 누유 여부 점검

가스누설: 질소가스 봉입형일 경우 압력의 적정 여부 확인

호흡흡습기: 흡습제 변색 여부, Conservator 유면유지 적정 여부 및 호흡상태 확인

방압장치: 방압장치의 변형 여부, 압력검출기의 이완 및 누유 여부 점검

냉각장치: 냉각팬, 순환펌프의 진동 및 이음, 방열기의 오염상태 점검

부싱: 균열, 오손, 단자의 과열 및 변색 여부 점검

발전소 변압기의 적용 종류

발전소에 적용되는 변압기의 종류와 용도는 다음과 같다.

주변압기(MST, Main Step Up TR): 발전기에서 발생된 전력을 송전전압으로 승압하기 위한 변압기이다. 1차측은 발전기의 상분리모선(IPB)과 연결되고, 2차측은 발전기용 차단기측 선로와 연결된다.

기동변압기(SUT, Start-Up TR): 유니트를 기동할 때 소내 보조기 전원을 수전하기 위한 것으로, 계통전압을 소내 고압 전압으로 강압하는 변압기이다.

보조변압기(UAT, Unit Auxiliary TR): 정상 운전 중 소내 보조기 동력 전원을 공급하는 변압기이다. 전원은 발전기 상분리모선에서 분기하여 공급받는다.

저압 동력용 변압기: 고압에서 저압으로 강압하여 저압 보조기용 전원을 공급한다. 저압전원 공급설비인 Control Center와 함께 설치되며, 몰드변압기가 주로 사용된다.

특수변압기: 계기용 변성기(Instrument Transformer)는 계통의 고전압과 대전류를 취급하기에 편리한 전압과 전류로 낮추어 측정과 보호에 사용할 수 있도록 하는 특수변압기이다.

계기용 변압기(PT, Potential Transformer): 전압의 크기를 변성하는 변압기이다. 2차 표준 전압은 110V, 115V이다. 전압비의 정확도를 기하기 위해 1차 및 2차 임피던스 강하를 적게 하고 양질의 철심을 사용해야 한다.

계기용 변류기(CT, Current Transformer): 전류의 크기를 변성하는 변압기이다. 2차 표준전류는 5A이다. 단락전류와 같은 큰 전류에 견딜 수 있도록 기계적 강도와 열용량을 크게 해야 한다.

몰드 변압기(Mold TR): 권선 부분을 에폭시 수지로 몰딩 절연한 일종의 건식 변압기이다. 난연성 에폭시 사용으로 화재의 우려가 없고, 구조가 간단하고, 가벼워진다.

소내 전기설비

발전소 전기설비의 개요와 구분

발전소는 전기생산과 동시에 다량의 전기를 소비한다. 발전소 전기설비는 사용 목적에 따라 다음과 같이 구분한다.

발전기

변전설비: MST(주변압기), SUT(기동변압기), UAT(보조변압기), Switch Yard(GIS)

소내전기설비: 보조기기에 전기 공급

중앙제어반 및 보호설비: 전기설비 운전조작, 기기 상태 감시, 제어 및 보호기능을 수행

Switch Yard

Switch Yard는 발전기 전력을 모아 송전선로에 공급하기 위해 설치된 전기설비 일체이며, 필요시 외부로부터 수전하기 위해 설치된 전기설비 일체이기도 하다.

구성: 모선, 차단기, 단로기, 피뢰기, 철구조물, 애자, 기타설비

종류: 옥외식, 옥내식, 가스절연식(GIS)

가스절연식 스위치야드(GIS)

가스절연식 스위치야드(GIS, Gas Insulated Switchgear)는 모선 및 개폐장치를 철제용기 속에 내장하고, SF6 가스를 적정 압력으로 충진시켜 절연을 유지하도록 한 방식이다.

소내전기설비 구성도(원본 단선도 기준)에는 KEPCO(154kV), GIS, CB, CB1, CB2, MST(주변압기), SUT(기동변압기), 154kV, 13.8kV, 6.6kV, TB, G(발전기), MOF 표기가 있으며, 송전선로, 변전소, Switch Yard, 소내설비, 소내전기설비의 구분이 함께 표시된다.

GIS의 특징은 다음과 같다.

크기가 대폭 축소되고 신뢰성은 더욱 향상된다.

설치 면적 및 용적이 대폭 축소된다.

충전부가 오손(汚損), 산화, 부식되지 않는다.

운전 정비가 간단하다.

기기 가격이 옥외식의 1.5배이다.

GIS에 사용되는 SF6 가스의 특징은 다음과 같다.

무색, 무취, 무독, 불연성 가스이다.

열전도율은 공기의 1.6배, 비중은 공기의 5배이다.

소호력은 공기의 100배이다.

절연내력은 1기압하 공기의 2.5~3.5배이다(3기압하에서는 절연유와 같은 절연내력을 유지).

화학적으로 불활성이다.

열적 안정성이 뛰어나 500℃까지 분해되지 않는다.

전력 개폐장치: 차단기와 단로기

전력 개폐장치는 전기회로를 개폐하는 목적으로 사용되는 기구 또는 장치이다.

차단기(CB, Circuit Breaker): 정상 상태의 부하전류를 투입, 통전, 차단할 수 있고, 단락과 같은 이상 상태에서도 투입, 일정시간의 통전, 차단이 가능하도록 설계된 개폐장치이다.

단로기(DS, Disconnecting Switch): 정격전압 하에서 단지 충전된 전로를 개폐하기 위해 쓰여지는 것으로, 부하전류를 개폐할 수는 없다.

전력 개폐장치: 차단기와 단로기의 조작순서

변압기(TR) 측에서 DS1, CB, DS2 순으로 배치된 회로에서 차단기와 단로기의 조작순서는 다음과 같다.

투입: DS2 Close, DS1 Close, CB Close 순서로 조작한다.

개방: CB Open, DS2 Open, DS1 Open 순서로 조작한다.

변압기(TR) 측에서 DS1, CB, DS2, 접지DS 순으로 배치되어 접지DS가 있는 회로에서의 조작순서는 다음과 같다.

투입: 접지DS Open, DS2 Close, DS1 Close, CB Close 순서로 조작한다.

개방: CB Open, DS2 Open, DS1 Open, 접지DS Close 순서로 조작한다.

소내 전기설비의 구성

소내 전기설비는 보조설비 전원 공급장치와 전기기기로 구성되며, 전원 공급회로는 고압회로, 저압회로, 제어전원, 비상전원으로 구분된다.

소내 고압회로

소내 고압회로는 정상운전 중에는 보조변압기(UAT)로 공급받고, 기동 및 정지 중에는 기동변압기(SUT)로 공급받도록 설계되었다.

현재는 UAT를 사용하지 않고, 정상운전 및 기동·정지 중 모두 SUT로 공급한다.

소내 고압회로 전압은 6.6kV를 채택하였다.

차단기는 자기차단기(MBB) 또는 진공차단기(VCB)가 많이 사용된다.

소내 저압회로

소내 저압회로는 고압회로 전압을 소내 동력용 변압기에서 380V 또는 220V로 강압하여 구성한다.

Load Center(로드센터)

중용량의 보조기 동력전원을 공급한다.

기중차단기(ACB)가 많이 사용된다.

전동기 제어반(MCC, Motor Control Center)

소용량의 전동기 동력전원을 공급한다.

수전은 로드센터 차단기를 통해서 공급받는다.

큐비클형으로 하나의 MCC에 수십 개의 차단기와 제어회로 및 제어용 변압기가 집합되어 있다.

차단기는 배선용 차단기(Molded Case Circuit Breaker)와 전자접촉기(Magnetic Contactor) 및 열동과전류 계전기를 조합하여 사용한다.

비상용 전원

비상용 전원은 소내전원 상실 시 기기의 안전, 운전원 보호 및 보안을 위해 필요하다. 비상용 전원설비의 종류는 다음과 같다.

축전지를 이용한 직류 전원설비: 비상 발전기가 운전될 때까지 짧은 시간 동안 긴급을 요하는 보조기 운전에 사용한다.

비상발전기를 이용한 교류 전원설비: 소내전원 상실 시 보일러, 터빈 및 발전기를 안전하게 정지시키기 위한 필수적인 주요 보조기기와 비상 조명계통 등에 전력을 공급한다(외부전력 수전 시까지).

정전압 전원 공급장치(AVR, Automatic Voltage Regulator)

무정전 전원장치(UPS, Uninterruptible Power Supply): 전원의 전압변동, 주파수변동 및 정전 등 입력전원의 장해 발생 시 지속적으로 안정화된 교류전력을 정밀부하에 무순단으로 공급하는 정지형 무정전·정전압·정주파수 전원공급장치이다.

자동 부동 충전기(BC, Battery Charger): 축전지를 충전시키며, 부하장비에 전원을 공급한다.

전기설비 요약

전기요약단선도의 전원 계통 구성

전기요약단선도(원본 단선도 기준)에 표시된 발전소 전원 계통의 구성은 다음과 같다.

외부 수전 계통: KEPCO(154kV) 및 KEPCO(22.9kV)

154kV 계통 표기: GIS, CB, CB1, CB2, MST(주변압기), SUT(기동변압기), 154kV, 13.8kV, 6.6kV, G(발전기), MOF, TB(원본 단선도 기준, 연결 관계는 단선도 배치를 따름)

6.6kV 배전반: BQ01, BQ02(단선도에 6.6kV motors, power capacitor 표기가 함께 있음)

단선도에 M #1, M #2, M #3, M #4, M #5, M #6 표기가 있다(원본 단선도 기준).

380V 배전반(CQ): CQ01, CQ02, CQ03, CQ04, CQ05, CQ06, CQ07, CQ08, CQ09

380V 분전반(DQ): DQ01, DQ02, DQ03, DQ04, DQ05, DQ06, DQ07, DQ08, DQ09, DQ10, DQ11, DQ12, DQ13, DQ14

CG01, CG02: 단선도에 조명·콘센트(220~110V), 용접콘센트(380~220V) 표기와 함께 나타난다(원본 단선도 기준, 짝은 단선도 배치를 따름).

비상 380V 배전반(EMER 380V SWGR): DQE01, DQE02. 단선도에 E/G(비상발전기), SUT, TIE 표기가 함께 있다.

에센셜(Essential) 전원반: EP01, EP02(Essential Lightings, 필수조명), EP03, EP04, EP05(Essential Feeder)

EC01, EC02(UPS, AC 110V) → HP 01, EC03, EC04(Battery Charger, DC 110V) → HP 02

ATS, AVR(AVR#1, AVR#2)

380V 부하 구역 명칭(원본 단선도 기준, 380V motors로 표시된 구역): Main#1 BLR, Main#2 BLR, Main#3 BLR, Aux#1 BLR, Aux#2 BLR, TBN 설비, 연료펌프동, 창고정비동, 증설예상분(증설분), 순수·응축수·폐수, 원수처리설비, HVAC, 기타, 에센셜 모터(비상용 전동기, 2개소 표기).

6.6kV 전동기 부하(원본 단선도 기준)

원본 단선도의 6.6kV 모선(BQ01, BQ02) 부근에 나열된 전동기·부하 표기는 다음 순서이다. 각 행은 원본에서 쌍으로 나열된 표기를 순서대로 기재한 것이다(원본 단선도 기준).

PWR CAPACITOR, PWR CAPACITOR

D/H P'p #1,3, D/H P'p #2

Main FDF #1, Main FDF #2,3

Aux FDF #1, Aux FDF #2

Main BFP #1,3, Main BFP #2

Aux BFP #1, Aux BFP #2,3

CCP #1,3, CCP #2

신설 D/H P'p #A,C, 신설 D/H P'p #B,D

380V 배전반(CQ)과 분전반(DQ)의 부하(원본 단선도 기준)

380V 배전반 CQ01~CQ09에서 분기되는 부하와 분전반은 원본 단선도 기준으로 다음과 같이 표시된다.

원본 단선도에서 BQ 01 표기 인근에 CQ 01, CQ 03, CQ 05가, BQ 02 표기 인근에 CQ 02, CQ 04, CQ 06이 380V Motor 및 6.6kV Motor 표기와 함께 나타난다.

DQ01, DQ08 인근에 표기된 부하: 냉각탑송풍기 #1,2, 냉각탑송풍기 #3, 냉각수펌프 #1, 탈기기급수펌프 #1, 공기압축기, 냉각탑보충펌프 #1

DQ02, DQ04, DQ07, DQ10 인근에 표기된 부하: HVAC(공조기계실), 기타

DQ09: 공조설비(수처리실)

DQ11

DQ03, DQ05, DQ06, DQ13, DQ14 인근에 표기된 부하: 냉각탑송풍기 #4, 냉각탑송풍기 #5, 탈기기급수펌프 #2, 냉각수펌프 #2, 탈기기급수펌프 #3, 냉각탑보충펌프 #2

CQ07: 220~110V 조명·콘센트(CG01, CG02 표기가 함께 있음)

CQ08: DQ12(관리동 공조설비)

CQ09: 380V 용접콘센트

EP01, EP03, EP04, EP02(에센셜 라이팅), EC01, EC02, EC03, EC04, AVR #1, AVR #2

분전반별 부하 내역

각 분전반 및 에센셜 전원반의 부하 내역은 다음과 같다.

DQ 01: #1 주보일러 설비 + 전동셔터(주BLR, GIS Room, TR Room), 154kV GIS #1,2,3

DQ 02: #2 주보일러 설비 + 전동셔터(주BLR, TR Room), 보일러 약품주입계통, UAT

DQ 03: #3 주보일러 설비 + 전동셔터(T/G Room, P/P Room, 제어실), SUT

DQ 04: #1 보조보일러 설비 + MST

DQ 05: #2 보조보일러 설비

DQ 06: 증설분, 중유 하역펌프, 경유 하역펌프, 경유펌프, Main B-C 펌프, 증기발생기펌프, 지역난방 보충수펌프, 공정수펌프

DQ 07: 수처리용 펌프, 팬, 가열기, 전기방식

DQ 08: 원수처리용 펌프, 교반기, 히터, 탈수기, 블로워

DQ 09: 냉각탑 약품주입설비(교반기, 펌프)

DQ 10: 흡수식 냉동기, 냉각탑, 냉방기, 급기팬, 배기팬, 크레인, 호이스트, 보조보일러 전동셔터

DQ 11: 수처리동 공조설비, 분수대, 지역난방보충펌프, 공정수펌프, 후문

DQ 12: 관리동 공조설비, 정문

DQ 13: B-C하역펌프, 경유하역펌프, 주·보조 B-C펌프

DQ 14: 창고 정비동 공조설비

DQ E01: UPS용 변압기(ATS), 소방펌프

DQ E02: UPS용 변압기(ATS), DC110V 밧데리충전기(TG), 냉각수펌프 #4

EP 01: 축열조온수순환펌프, BFP LO 펌프, DO펌프, 증기발생기펌프, 지역난방용히터

EP 02: 필수 조명

EP 03: MOV, Linear Actuator

EP 04: TBN oil TK 히터, 배출팬, 스페이스히터, 밀봉증기복수기팬, 오일청정기, 밧데리충전기, 터닝기어, JOP, AOP, 복수펌프, TBN MOV

EP 05: AVR#2

EC 01, 02 UPS: AC 110V → HP 01

EC 03, 04 Battery Charger: DC 110V → HP 02

DC 110V(Battery Charger, HP 02) 부하 목록

전기요약단선도에서 DC110(Battery Charger, B/C) 표기 인근에 나열된 부하 목록(원본 단선도 기준)은 다음과 같다.

1. 6.6kV BQ 01, 02

2. 380V CQ 01, 03, 04, 05, 07, 08, 09

3. EP 02(필수조명)

4. 154kV GIS #1,2,3 Protection

5. 비상발전기

6. 380V DQ 01, 03, 07, 10

7. DQE 01, 02

8. SUT, UAT, MST, RCP

9. 22.9kV SWGR

10. T/G동 비상조명(A, B, C)

11. 관리동 비상조명

UPS AC 110V(HP 01) 부하 목록

전기요약단선도에서 UPS 110V(EC 01, EC 02, AC110V) 표기 인근에 나열된 부하 목록(원본 단선도 기준)은 다음과 같다.

1. CCTV(FURC, 드럼 LVL)

2. GAH PNL(Main, Aux)

3. O2 분석기(Main, Aux)

4. DCS/PLC(Main, Aux)

5. BNR Loc PNL(주, 보)

6. Gas 분석기 TMS(주, 보)

7. VMS PNL

8. Aux FDF H/C

9. 폐수 pH Analyzer

10. 여과수조 LT

11. 지역난방 FQIT

12. POWER DIST BOX

13. DCS, PLC 공통설비

14. T/G Local PNL

15. T/G control PNL

16. Paging system

17. 주 BLR ERV #1,2,3

에센셜 Feeder(EP 05, AVR#2) 부하 목록

전기요약단선도에서 EP 05(Essential Feeder, AVR#2) 표기 인근에 나열된 부하 목록(원본 단선도 기준)은 다음과 같다. 단선도에는 에센셜 Feeder(EP 05) 표기 옆에 "UPS 보조전원 공급" 표기가 있다.

1. CCTV Drum LVL #1,2,3

2. Drum LVL gauge M#1,2,3, A#1,2

3. Gas Analyzer PNL(Main, Aux)

4. CCTV Stack

5. 복수기 순환수펌프 H/C

6. 지역난방 순환수펌프 H/C

7. DCS, PLC 설비 Lamp용

8. 시료채취설비 분석기 PNL

9. 폐수 Flow Meter

10. CCTV Monitor

11. 관리동 폐수처리용

12. Spare

ATS, AVR, UPS 구성

ATS, AVR, UPS 구성도(원본 구성도 기준)에 표시된 내용은 다음과 같다.

UPS#1과 UPS#2는 각각 TR, Rect/Charger, Inverter로 표시되며, 변환 기호(~/-, -/~)가 함께 표시된다.

HP 01, EP05(Essential Feeder), TR 표기가 있다.

ATS panel 부분에는 ATS와 AVR1, ATS와 AVR2, LOAD(2개소)가 표시된다.

DQE 01, DQE 02 표기가 각 2회 나타나며, 스위치(s)와 경로 번호 1~5가 표시된다. 기기 간 연결 관계는 원본 구성도 배치를 따른다.

기타 자료

발전소 전체 계통 개략도의 구성 기기

발전소 전체 계통 개략도(원본 계통도 기준)에 표시된 설비와 기기 태그는 다음과 같다. 계통도에서 추출된 명칭이므로 기기 간 연결 관계는 계통도 배치를 따른다.

보일러 계통: MAIN BLR(주보일러), AUX BLR(보조보일러), WIND BOX, STM DRUM, S/H #1, S/H #2, S/H #3(과열기), ECO'(절탄기), GAH, SEALING AIR, F.D FAN, 전기집진기, 연돌, HP FLASH TK, D.O TK, B.C TK, OIL P'P, OIL HTR #1, OIL HTR #2, S/B ATOM', 중간단추기, 숫자 표기 1, 2, 3, 4

터빈·발전기 계통: HP TBN, LP TBN, G(발전기), ESV, GOV, NRV(3개), BFPT(급수펌프 터빈), 복수기, 공기추출 H/E, 밀봉증기복수기, 공기배출복수기, EMER' GEN'(비상발전기), 대기

급수·복수 계통: 탈기기, 탈기기저장탱크, HP HTR #1, HP HTR #2, LP HTR, HP 배출수냉각기, DTR TK, BFP, 복수 P'P, 탈기기 P'P, DRN

증기 압력 헤더: 25 ATA, 15 ATA, 9 ATA, LPG

밸브 태그: XV301, XV302, XV304, XV340, XV801, FCV301, FCV201A, MOV101, MOV201, MOV202, MOV203, MOV222, MOV142A, MOV, TCV203, TCV204, TCV242, LCV221, LCV222, PCV121, PCV122, PCV161, PCV301, PDCV101

펌프·전동기 및 기타 기기 태그: P101, P101A, P101B, P101C, P111, P111A, P112, P113A, P113B, P114A, P114B, P115A, P115B, P116, P120, M100A, M100B, M102, M111A, M111B, M111C, M130A, M130B, M130C, M131A, M131B, M196, M201, M203, M205, M206, M207, M208, M210, M213, M240, S200, T101, T111, T112, T113, T208, L201, L202, F201

용수·응축수 계통: 냉각수, 공업용수, 원수처리설비, 여과수조, 순수제조설비, 순수TK, 순수P'P, 응축수P'P, 응축수 TK, 응축수처리설비, 공단응축수, 복수기 I.W, G.O

지역난방 계통: D/H H/E, D/H P'P, 기존 D/H 복수기, 신설 축열조, 기존 축열조, CON' H/E #1, CON' H/E #2, 방열, 소각장

기타 표기: D/F, 한솔, 신호, 기타

소각스팀 공급계통

소각스팀 공급계통도(원본 계통도 기준)에 표시된 내용은 다음과 같다.

증기 공급원 및 헤더 표기: 소각 STM(15ata), 15ata HDR, 9ata HDR

밸브 표기: PCV-120, PCV-121

부하 표기: D/H(지역난방), 탈기기, T/G난방, 트레이싱, 관리·수처리동 난방, 증기발생기

Skid BLR은 철거로 표시된다.

헤더와 밸브·부하 간 연결 관계는 원본 계통도 배치를 따른다.

TBN/GEN Protection 구성

TBN(터빈)/GEN(발전기) 보호(Protection) 시스템의 구성은 다음과 같다.

TURBINE PROTECTION: MAY10EW001, MAY10EW002, MAY10EW003(Programmable Logic Controller, PLC)

GENERATOR PROTECTION: REG-316(F111, F121, F211, F221) RELAY

TBN/GEN PLC의 구성(PLC Composition)은 다음과 같다.

1. MAY10EW001: Turbine Protection 1

2. MAY10EW002: Turbine Protection 2

3. MAY10EW003: Turbine Protection 3

4. MAY20EP001: Turbine Closed Loop Control 1

5. MAY20EP002: Turbine Closed Loop Control 2

6. MAY50EA001: Turbine Open Loop Control

7. MAY85EB001: Serial & Parallel Interface

8. MAY29EP001: Start & Loading Device(SLD)

9. LBY20EP001: Reducing Station Closed Loop Control 1

10. LBY20EP002: Reducing Station Closed Loop Control 2

11. MAY95EP001: Generator Control & Synchronizing

PLC System Configuration(MELSECNET)

TBN/GEN PLC 시스템은 MELSECNET으로 구성된다.

네트워크 구성도에는 Ming 1, Ming 2, Ming 3이 표시되며, MAY10EW001에서 MAY95EP001까지 링크된다.

각 위치에 AISJ71AR21이 표시되며, 각 모듈에는 IN Reverse-Sending(R-SD), IN Forward-Receiving(F-RD), OUT Forward-Sending(F-SD), OUT Reverse-Receiving(R-RD) 단자가 있다.

통신 방식은 RS-422/485이다.

MELSECNET은 최대 64개소까지 Link 가능하다.

TURBINE PROTECTION 절차

터빈 보호(Turbine Protection) 동작 절차는 다음과 같다.

1. Local Sensor 및 Transmitter, Switch 등에서 Digital/Analog Signal이 발생한다.

2. 각 PLC의 D.I/A.I Module에 입력된다.

3. Program에 의한 CPU 연산 및 Logic 조건 충족 시 Alarm 및 Trip Device가 On 된다.

4. Output Device는 D.O/A.O Module에 의해 다시 Local로 출력되며, Turbine Protection PLC 및 Workstation과 Data 통신한다.

5. Turbine Protection(MAY10EW001, 002, 003) PLC의 Alarm 및 Trip Device가 On 된다.

6. Local Protection이 동작한다.

터빈 보호 신호 흐름도에는 Sensor·Transmitter·Switch 등에서 D.I/A.I를 거쳐 PLC(MAY10EW001, 002, 003)의 CPU 연산 및 Logic으로 입력되고, D.O/A.O를 거쳐 Output Device로 출력되어 TRIP 및 ALARM이 발생하는 흐름이 표시된다.

GENERATOR PROTECTION 절차

발전기 보호(Generator Protection) 동작 절차는 다음과 같다.

1. "REG-316" Relays에서 각종 신호를 수집한다.

2. 수집된 신호의 변화와 내부 Logic에 의해 Alarm 및 Trip Out Signal이 발생한다.

3. 발생된 Signal은 "MAY95EP001" PLC의 Digital Input에 입력된다.

4. Program에 의한 CPU 연산 및 Logic 조건 충족 시 Alarm 및 Trip Device가 On 된다.

5. PLC MELSECNET 통신에 의해 Protection이 동작한다.

발전기 보호 관련 신호는 다음과 같다.

REG-316(F111): "Generator Protection Tripped" Signal

Generator Synchronization 조건: "Generator Protection Ok" Signal. F111 → F121 → F211 → F221 → K1516 → On 순서로 성립한다.

참고: 4개의 REG-316 전체의 "Read In Service" Lamp가 On일 때 K1516 Relay가 On 된다.

발전기 보호 신호 흐름도에는 REG 316(F111, F121, F211, F221)이 Analog/Binary Inputs를 받아 각각 OK 신호를 내고, MAY95EP001 PLC와 MELSECNET을 통해 TRIP 및 ALARM(GEN Protection Trip)이 발생하며, K1516 Relay를 통해 GEN Protection OK 신호가 성립하는 흐름이 표시된다.